## Башаринская
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Башаринская
Дата: 26.06.2024 г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 31.5 | 0.07 | 0.684 | 110 |  | <нет> |  | 0.135 |  | 10.66 |  |  | 5.8744 |  | 4.3192 |  | 0.80567 |  | 5.584 |  | 4.1331 |  | 0.80378 |  | 5.7743 |  | 4.2477 |  | 0.80552 |  | 5.4839 |  | 4.0634 |  | 0.80347 |  | 5.4239 |  | 4.0235 |  | 0.80315 |  | 5.4059 |  | 4.0133 |  | 0.80292 |  | 5.8344 |  | 4.2972 |  | 0.80518 |  | 5.7744 |  | 4.2438 |  | 0.80579 |  | 0 |  | 0 |  | ? |  | 8.1189 |  | 5.7835 |  | 0.81448 |  | 8.1192 |  | 5.7789 |  | 0.81471 |  | 7.9287 |  | 5.6522 |  | 0.81428 |  | 7.9388 |  | 5.6608 |  | 0.81421 |  | 7.9387 |  | 5.6585 |  | 0.81431 |  | 7.8385 |  | 5.5898 |  | 0.81418 |  | 7.5979 |  | 5.4287 |  | 0.81365 |  | 7.3473 |  | 5.2694 |  | 0.81262 |  | 7.3373 |  | 5.2645 |  | 0.8125 |  | 7.3774 |  | 5.2972 |  | 0.81229 |  | 7.3672 |  | 5.3078 |  | 0.81135 |  | 7.1467 |  | 5.1475 |  | 0.81144 |  | 7.1767 |  | 5.1638 |  | 0.81172 |  | 7.0665 |  | 5.0866 |  | 0.8116 |  | 6.5356 |  | 4.7443 |  | 0.80926
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.073 |  | -0.22 |  | 24.9367 | 1.33 |  | 0.89377 |  | 0.83 | 23.3737 | 1.25 |  | 0.84001 |  | 0.83 | 22.6258 | 1.21 |  | 0.81313 |  | 0.83 | 21.5038 | 1.15 |  | 0.7728 |  | 0.83 | 20.5898 | 1.11 |  | 0.74592 |  | 0.83 | 20.7933 | 1.112 |  | 0.74727 |  | 0.83 | 25.2436 | 1.35 |  | 0.90721 |  | 0.83 | 20.9993 | 1.12 |  | 0.75264 |  | 0.83 | 0.33088 | 1.76 |  | #NUM! |  | 83 | 35.4399 | 1.88 |  | 1.2634 |  | 0.83 | 32.7121 | 1.74 |  | 1.1693 |  | 0.83 | 31.7721 | 1.69 |  | 1.1357 |  | 0.83 | 31.9601 | 1.7 |  | 1.1424 |  | 0.83 | 31.9601 | 1.7 |  | 1.1424 |  | 0.83 | 30.8321 | 1.64 |  | 1.1021 |  | 0.83 | 29.3281 | 1.56 |  | 1.0483 |  | 0.83 | 29.5161 | 1.57 |  | 1.055 |  | 0.83 | 29.8921 | 1.59 |  | 1.0685 |  | 0.83 | 31.3961 | 1.67 |  | 1.1222 |  | 0.83 | 36.65 | 1.96 |  | 1.3171 |  | 0.83 | 31.874 | 1.7 |  | 1.1424 |  | 0.83 | 31.5841 | 1.68 |  | 1.129 |  | 0.83 | 29.8921 | 1.59 |  | 1.0685 |  | 0.83 | 27.1135 | 1.45 |  | 0.97441 |  | 0.83
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.102 |  | 6.14 |  | 152.0999 | 1.45 |  | 0.86038 |  | 0.86 | 149.4199 | 1.42 |  | 0.84258 |  | 0.86 | 152.5767 | 1.45 |  | 0.86038 |  | 0.86 | 149.1861 | 1.42 |  | 0.84258 |  | 0.86 | 150.002 | 1.43 |  | 0.84851 |  | 0.86 | 153.3885 | 1.46 |  | 0.86631 |  | 0.86 | 157.0319 | 1.49 |  | 0.88411 |  | 0.86 | 165.9958 | 1.58 |  | 0.93752 |  | 0.86 | 219.8469 | 2.05 |  | 1.2164 |  | 0.86 | 244.2205 | 2.27 |  | 1.3469 |  | 0.86 | 262.9762 | 2.46 |  | 1.4597 |  | 0.86 | 254.9791 | 2.37 |  | 1.4063 |  | 0.86 | 258.042 | 2.41 |  | 1.43 |  | 0.86 | 251.217 | 2.35 |  | 1.3944 |  | 0.86 | 248.01 | 2.32 |  | 1.3766 |  | 0.86 | 234.0638 | 2.2 |  | 1.3054 |  | 0.86 | 220.2495 | 2.08 |  | 1.2342 |  | 0.86 | 220.2327 | 2.07 |  | 1.2283 |  | 0.86 | 223.071 | 2.1 |  | 1.2461 |  | 0.86 | 196.4634 | 1.87 |  | 1.1096 |  | 0.86 | 193.7772 | 1.83 |  | 1.0859 |  | 0.86 | 192.266 | 1.81 |  | 1.074 |  | 0.86 | 188.017 | 1.77 |  | 1.0503 |  | 0.86 | 180.5011 | 1.71 |  | 1.0147 |  | 0.86
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.135 |  | 10.66 |  | 320.2906 | 3.02 |  | 1.792 |  | 0.86 | 302.1551 | 2.84 |  | 1.6852 |  | 0.86 | 3.2343 | 3.04 |  | 1.8038 |  | 0.86 | 302.1551 | 2.84 |  | 1.6852 |  | 0.86 | 296.6129 | 2.81 |  | 1.6674 |  | 0.86 | 291.3351 | 2.76 |  | 1.6377 |  | 0.86 | 310.6665 | 2.92 |  | 1.7326 |  | 0.86 | 319.1779 | 3 |  | 1.7801 |  | 0.86 | 382.9926 | 3.48 |  | 2.0649 |  | 0.86 | 421.8906 | 3.89 |  | 2.3082 |  | 0.86 | 415.7961 | 3.84 |  | 2.2785 |  | 0.86 | 413.0469 | 3.79 |  | 2.2489 |  | 0.86 | 406.7069 | 3.75 |  | 2.2251 |  | 0.86 | 412.5477 | 3.81 |  | 2.2607 |  | 0.86 | 412.1296 | 3.8 |  | 2.2548 |  | 0.86 | 405.1732 | 3.76 |  | 2.2311 |  | 0.86 | 388.8387 | 3.62 |  | 2.148 |  | 0.86 | 385.4569 | 3.6 |  | 2.1361 |  | 0.86 | 379.1714 | 3.53 |  | 2.0946 |  | 0.86 | 367.536 | 3.46 |  | 2.053 |  | 0.86 | 379.0327 | 3.54 |  | 2.1005 |  | 0.86 | 387.7645 | 3.61 |  | 2.142 |  | 0.86 | 390.5377 | 3.63 |  | 2.1539 |  | 0.86 | 351.653 | 3.3 |  | 1.9581 |  | 0.86
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 31.5 | 0.066 | 0.416 | 110 |  | <нет> |  | 0.134 |  | 10.42 |  |  | 3.5531 |  | 2.5562 |  | 0.81175 |  | 3.3788 |  | 2.4466 |  | 0.80996 |  | 3.3588 |  | 2.4344 |  | 0.80969 |  | 3.2787 |  | 2.384 |  | 0.80879 |  | 3.2506 |  | 2.3668 |  | 0.80842 |  | 3.3187 |  | 2.4084 |  | 0.80933 |  | 3.499 |  | 2.5228 |  | 0.81115 |  | 3.7393 |  | 2.6726 |  | 0.81356 |  | 4.1991 |  | 2.9626 |  | 0.8171 |  | 4.4105 |  | 3.0978 |  | 0.81832 |  | 4.6711 |  | 3.2674 |  | 0.81943 |  | 4.9117 |  | 3.4238 |  | 0.82036 |  | 4.9397 |  | 3.4414 |  | 0.82051 |  | 5.0018 |  | 3.4798 |  | 0.82088 |  | 4.7913 |  | 3.3439 |  | 0.82004 |  | 4.0196 |  | 2.8456 |  | 0.81618 |  | 3.8644 |  | 2.7482 |  | 0.81494 |  | 3.9395 |  | 2.7968 |  | 0.81541 |  | 3.9295 |  | 2.7907 |  | 0.81531 |  | 3.9195 |  | 2.7848 |  | 0.81519 |  | 3.8975 |  | 2.7704 |  | 0.81506 |  | 4.581 |  | 3.2119 |  | 0.8188 |  | 4.7214 |  | 3.3046 |  | 0.81926 |  | 4.3506 |  | 3.0658 |  | 0.81743
|  |  |  | 35 |  | 2С |  | 0.076 |  | 0.08 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.081 |  | 5.93 |  | 324.957 | 3.064 |  | 1.8181 |  | 0.86 | 312.7943 | 2.94 |  | 1.7445 |  | 0.86 | 311.8061 | 2.94 |  | 1.7445 |  | 0.86 | 305.4427 | 2.88 |  | 1.7089 |  | 0.86 | 304.1138 | 2.872 |  | 1.7041 |  | 0.86 | 305.4427 | 2.88 |  | 1.7089 |  | 0.86 | 325.0126 | 3.05 |  | 1.8098 |  | 0.86 | 336.7344 | 3.16 |  | 1.875 |  | 0.86 | 371.6602 | 3.449 |  | 2.0465 |  | 0.86 | 393.243 | 3.62 |  | 2.148 |  | 0.86 | 425.7262 | 3.9 |  | 2.3141 |  | 0.86 | 450.1013 | 4.13 |  | 2.4506 |  | 0.86 | 448.7875 | 4.138 |  | 2.4553 |  | 0.86 | 449.0044 | 4.14 |  | 2.4565 |  | 0.86 | 429.1803 | 3.97 |  | 2.3557 |  | 0.86 | 344.7989 | 3.21 |  | 1.9047 |  | 0.86 | 334.0652 | 3.125 |  | 1.8543 |  | 0.86 | 344.7698 | 3.22 |  | 1.9106 |  | 0.86 | 344.7698 | 3.22 |  | 1.9106 |  | 0.86 | 343.6482 | 3.23 |  | 1.9166 |  | 0.86 | 342.9612 | 3.198 |  | 1.8976 |  | 0.86 | 420.2594 | 3.9 |  | 2.3141 |  | 0.86 | 439.656 | 4.08 |  | 2.4209 |  | 0.86 | 404.3039 | 3.77 |  | 2.237 |  | 0.86
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.134 |  | 10.42 |  | 43.851 | 0.42 |  | 0.24921 |  | 0.86 | 38.6908 | 0.37 |  | 0.21955 |  | 0.86 | 36.4857 | 0.35 |  | 0.20768 |  | 0.86 | 34.4008 | 0.33 |  | 0.19581 |  | 0.86 | 32.2658 | 0.31 |  | 0.18394 |  | 0.86 | 38.5108 | 0.37 |  | 0.21955 |  | 0.86 | 39.7365 | 0.38 |  | 0.22548 |  | 0.86 | 53.3305 | 0.51 |  | 0.30262 |  | 0.86 | 72.1184 | 0.68 |  | 0.40349 |  | 0.86 | 76.4815 | 0.72 |  | 0.42722 |  | 0.86 | 74.357 | 0.7 |  | 0.41536 |  | 0.86 | 75.779 | 0.71 |  | 0.42129 |  | 0.86 | 77.7899 | 0.73 |  | 0.43316 |  | 0.86 | 83.7846 | 0.79 |  | 0.46876 |  | 0.86 | 79.4169 | 0.75 |  | 0.44502 |  | 0.86 | 78.1116 | 0.74 |  | 0.43909 |  | 0.86 | 70.3906 | 0.67 |  | 0.39755 |  | 0.86 | 68.3965 | 0.65 |  | 0.38569 |  | 0.86 | 67.2388 | 0.64 |  | 0.37975 |  | 0.86 | 64.7324 | 0.62 |  | 0.36789 |  | 0.86 | 66.2919 | 0.63 |  | 0.37382 |  | 0.86 | 64.3893 | 0.61 |  | 0.36195 |  | 0.86 | 60.167 | 0.57 |  | 0.33822 |  | 0.86 | 53.5809 | 0.51 |  | 0.30262 |  | 0.86
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 9.4275 |  | 6.8753 |  |  | 0 | 8.9628 |  | 6.5797 |  |  | 0 | 9.1331 |  | 6.6821 |  |  | 0 | 8.7626 |  | 6.4474 |  |  | 0 | 8.6745 |  | 6.3902 |  |  | 0 | 8.7245 |  | 6.4217 |  |  | 0 | 9.3334 |  | 6.82 |  |  | 0 | 9.5137 |  | 6.9163 |  |  | 0 | 4.1991 |  | 2.9626 |  |  | 0 | 12.5294 |  | 8.8812 |  |  | 0 | 12.7903 |  | 9.0462 |  |  | 0 | 12.8404 |  | 9.076 |  |  | 0 | 12.8785 |  | 9.1022 |  |  | 0 | 12.9405 |  | 9.1383 |  |  | 0 | 12.6298 |  | 8.9337 |  |  | 0 | 11.6175 |  | 8.2743 |  |  | 0 | 11.2117 |  | 8.0176 |  |  | 0 | 11.2768 |  | 8.0613 |  |  | 0 | 11.3069 |  | 8.0879 |  |  | 0 | 11.2867 |  | 8.0927 |  |  | 0 | 11.0442 |  | 7.9179 |  |  | 0 | 11.7577 |  | 8.3757 |  |  | 0 | 11.7879 |  | 8.3913 |  |  | 0 | 10.8862 |  | 7.8101
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 24.9367 | 1.33 |  | 0.89377 |  |  | 23.3737 | 1.25 |  | 0.84001 |  |  | 22.6258 | 1.21 |  | 0.81313 |  |  | 21.5038 | 1.15 |  | 0.7728 |  |  | 20.5898 | 1.11 |  | 0.74592 |  |  | 20.7933 | 1.112 |  | 0.74727 |  |  | 25.2436 | 1.35 |  | 0.90721 |  |  | 20.9993 | 1.12 |  | 0.75264 |  |  | 0.33088 | 1.76 |  | #NUM! |  |  | 35.4399 | 1.88 |  | 1.2634 |  |  | 32.7121 | 1.74 |  | 1.1693 |  |  | 31.7721 | 1.69 |  | 1.1357 |  |  | 31.9601 | 1.7 |  | 1.1424 |  |  | 31.9601 | 1.7 |  | 1.1424 |  |  | 30.8321 | 1.64 |  | 1.1021 |  |  | 29.3281 | 1.56 |  | 1.0483 |  |  | 29.5161 | 1.57 |  | 1.055 |  |  | 29.8921 | 1.59 |  | 1.0685 |  |  | 31.3961 | 1.67 |  | 1.1222 |  |  | 36.65 | 1.96 |  | 1.3171 |  |  | 31.874 | 1.7 |  | 1.1424 |  |  | 31.5841 | 1.68 |  | 1.129 |  |  | 29.8921 | 1.59 |  | 1.0685 |  |  | 27.1135 | 1.45 |  | 0.97441
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 841.1985 | 7.954 |  | 4.7196 |  |  | 803.0602 | 7.57 |  | 4.4918 |  |  | 504.1028 | 7.78 |  | 4.6164 |  |  | 791.1847 | 7.47 |  | 4.4324 |  |  | 782.9945 | 7.422 |  | 4.404 |  |  | 788.6772 | 7.47 |  | 4.4324 |  |  | 832.4474 | 7.84 |  | 4.652 |  |  | 875.2386 | 8.25 |  | 4.8953 |  |  | 1046.6181 | 9.659 |  | 5.7313 |  |  | 1135.8357 | 10.5 |  | 6.2303 |  |  | 1178.8555 | 10.9 |  | 6.4677 |  |  | 1193.9064 | 11 |  | 6.527 |  |  | 1191.3263 | 11.028 |  | 6.5436 |  |  | 1196.5538 | 11.09 |  | 6.5804 |  |  | 1168.7369 | 10.84 |  | 6.4321 |  |  | 1062.1475 | 9.91 |  | 5.8802 |  |  | 1013.5441 | 9.495 |  | 5.634 |  |  | 1018.856 | 9.54 |  | 5.6607 |  |  | 1014.2511 | 9.49 |  | 5.631 |  |  | 972.38 | 9.18 |  | 5.4471 |  |  | 982.0631 | 9.198 |  | 5.4578 |  |  | 1064.6792 | 9.93 |  | 5.8921 |  |  | 1078.3778 | 10.05 |  | 5.9633 |  |  | 990.0389 | 9.29 |  | 5.5124
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0044362 |  | + j |  | 0.089047 |  | 0.0040443 |  | + j |  | 0.081375 |  | 0.0043021 |  | + j |  | 0.086406 |  | 0.0039172 |  | + j |  | 0.078876 |  | 0.0038539 |  | + j |  | 0.077691 |  | 0.0038615 |  | + j |  | 0.078006 |  | 0.0044316 |  | + j |  | 0.089225 |  | 0.00443 |  | + j |  | 0.089493 |  |  |  | + j |  |  |  | 0.0089217 |  | + j |  | 0.18099 |  | 0.0091802 |  | + j |  | 0.18738 |  | 0.0087008 |  | + j |  | 0.17736 |  | 0.0087812 |  | + j |  | 0.17927 |  | 0.0086899 |  | + j |  | 0.177 |  | 0.0084625 |  | + j |  | 0.1723 |  | 0.0078743 |  | + j |  | 0.15996 |  | 0.0073046 |  | + j |  | 0.1482 |  | 0.0072786 |  | + j |  | 0.14766 |  | 0.0074002 |  | + j |  | 0.15033 |  | 0.0071558 |  | + j |  | 0.14405 |  | 0.0066876 |  | + j |  | 0.13468 |  | 0.0067019 |  | + j |  | 0.13478 |  | 0.0064697 |  | + j |  | 0.12999 |  | 0.0056101 |  | + j |  | 0.11312
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.003054 |  | + j |  | 0.072885 |  | 0.0027875 |  | + j |  | 0.066546 |  | 0.002773 |  | + j |  | 0.06621 |  | 0.0026518 |  | + j |  | 0.063325 |  | 0.0026237 |  | + j |  | 0.062664 |  | 0.0026803 |  | + j |  | 0.063983 |  | 0.0029971 |  | + j |  | 0.071552 |  | 0.0033099 |  | + j |  | 0.078945 |  | 0.0040538 |  | + j |  | 0.096599 |  | 0.0044717 |  | + j |  | 0.10655 |  | 0.0051128 |  | + j |  | 0.12189 |  | 0.0057001 |  | + j |  | 0.13592 |  | 0.0057421 |  | + j |  | 0.1369 |  | 0.0058122 |  | + j |  | 0.13852 |  | 0.0053368 |  | + j |  | 0.1272 |  | 0.0036036 |  | + j |  | 0.0858 |  | 0.0033728 |  | + j |  | 0.080336 |  | 0.0035463 |  | + j |  | 0.084495 |  | 0.0035377 |  | + j |  | 0.084298 |  | 0.003541 |  | + j |  | 0.084391 |  | 0.0034848 |  | + j |  | 0.083041 |  | 0.0050223 |  | + j |  | 0.1198 |  | 0.0054261 |  | + j |  | 0.12949 |  | 0.0046171 |  | + j |  | 0.1102
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 5.8744 |  | + j |  | 4.3192 |  | 5.584 |  | + j |  | 4.1331 |  | 5.7743 |  | + j |  | 4.2477 |  | 5.4839 |  | + j |  | 4.0634 |  | 5.4239 |  | + j |  | 4.0235 |  | 5.4059 |  | + j |  | 4.0133 |  | 5.8344 |  | + j |  | 4.2972 |  | 5.7744 |  | + j |  | 4.2438 |  |  |  | + j |  |  |  | 8.1189 |  | + j |  | 5.7835 |  | 8.1192 |  | + j |  | 5.7789 |  | 7.9287 |  | + j |  | 5.6522 |  | 7.9388 |  | + j |  | 5.6608 |  | 7.9387 |  | + j |  | 5.6585 |  | 7.8385 |  | + j |  | 5.5898 |  | 7.5979 |  | + j |  | 5.4287 |  | 7.3473 |  | + j |  | 5.2694 |  | 7.3373 |  | + j |  | 5.2645 |  | 7.3774 |  | + j |  | 5.2972 |  | 7.3672 |  | + j |  | 5.3078 |  | 7.1467 |  | + j |  | 5.1475 |  | 7.1767 |  | + j |  | 5.1638 |  | 7.0665 |  | + j |  | 5.0866 |  | 6.5356 |  | + j |  | 4.7443
[8 empty] | №2 |  |  |  | 3.5531 |  | + j |  | 2.5562 |  | 3.3788 |  | + j |  | 2.4466 |  | 3.3588 |  | + j |  | 2.4344 |  | 3.2787 |  | + j |  | 2.384 |  | 3.2506 |  | + j |  | 2.3668 |  | 3.3187 |  | + j |  | 2.4084 |  | 3.499 |  | + j |  | 2.5228 |  | 3.7393 |  | + j |  | 2.6726 |  | 4.1991 |  | + j |  | 2.9626 |  | 4.4105 |  | + j |  | 3.0978 |  | 4.6711 |  | + j |  | 3.2674 |  | 4.9117 |  | + j |  | 3.4238 |  | 4.9397 |  | + j |  | 3.4414 |  | 5.0018 |  | + j |  | 3.4798 |  | 4.7913 |  | + j |  | 3.3439 |  | 4.0196 |  | + j |  | 2.8456 |  | 3.8644 |  | + j |  | 2.7482 |  | 3.9395 |  | + j |  | 2.7968 |  | 3.9295 |  | + j |  | 2.7907 |  | 3.9195 |  | + j |  | 2.7848 |  | 3.8975 |  | + j |  | 2.7704 |  | 4.581 |  | + j |  | 3.2119 |  | 4.7214 |  | + j |  | 3.3046 |  | 4.3506 |  | + j |  | 3.0658
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 9.4275 |  | + j |  | 6.8753 |  | 8.9628 |  | + j |  | 6.5797 |  | 9.1331 |  | + j |  | 6.6821 |  | 8.7626 |  | + j |  | 6.4474 |  | 8.6745 |  | + j |  | 6.3902 |  | 8.7245 |  | + j |  | 6.4217 |  | 9.3334 |  | + j |  | 6.82 |  | 9.5137 |  | + j |  | 6.9163 |  | 4.1991 |  | + j |  | 2.9626 |  | 12.5294 |  | + j |  | 8.8812 |  | 12.7903 |  | + j |  | 9.0462 |  | 12.8404 |  | + j |  | 9.076 |  | 12.8785 |  | + j |  | 9.1022 |  | 12.9405 |  | + j |  | 9.1383 |  | 12.6298 |  | + j |  | 8.9337 |  | 11.6175 |  | + j |  | 8.2743 |  | 11.2117 |  | + j |  | 8.0176 |  | 11.2768 |  | + j |  | 8.0613 |  | 11.3069 |  | + j |  | 8.0879 |  | 11.2867 |  | + j |  | 8.0927 |  | 11.0442 |  | + j |  | 7.9179 |  | 11.7577 |  | + j |  | 8.3757 |  | 11.7879 |  | + j |  | 8.3913 |  | 10.8862 |  | + j |  | 7.8101
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - СН | [7 empty] | 37.1 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.1 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 36.9 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.1 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37.2
35 |  | 2С |  | Т№2 - СН | [7 empty] | 37 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.8 | [5 empty] | 37.6 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 36.9 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37.1 | [5 empty] | 37.3
6 |  | 1С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.26
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.43 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.44 | [5 empty] | 6.44 | [5 empty] | 6.45 | [5 empty] | 6.45 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.43 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.39
6 |  | 3С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.36
6 |  | 4С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 631 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 24.9367 | 1.33 |  |  | 0.89377 |  | 23.3737 | 1.25 |  |  | 0.84001 |  | 22.6258 | 1.21 |  |  | 0.81313 |  | 21.5038 | 1.15 |  |  | 0.7728 |  | 20.5898 | 1.11 |  |  | 0.74592 |  | 20.7933 | 1.112 |  |  | 0.74727 |  | 25.2436 | 1.35 |  |  | 0.90721 |  | 20.9993 | 1.12 |  |  | 0.75264 |  | 0.33088 | 1.76 |  |  | #NUM! |  | 35.4399 | 1.88 |  |  | 1.2634 |  | 32.7121 | 1.74 |  |  | 1.1693 |  | 31.7721 | 1.69 |  |  | 1.1357 |  | 31.9601 | 1.7 |  |  | 1.1424 |  | 31.9601 | 1.7 |  |  | 1.1424 |  | 30.8321 | 1.64 |  |  | 1.1021 |  | 29.3281 | 1.56 |  |  | 1.0483 |  | 29.5161 | 1.57 |  |  | 1.055 |  | 29.8921 | 1.59 |  |  | 1.0685 |  | 31.3961 | 1.67 |  |  | 1.1222 |  | 36.65 | 1.96 |  |  | 1.3171 |  | 31.874 | 1.7 |  |  | 1.1424 |  | 31.5841 | 1.68 |  |  | 1.129 |  | 29.8921 | 1.59 |  |  | 1.0685 |  | 27.1135 | 1.45 |  |  | 0.97441
СВ 35 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Полдневская | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 24.9367 | -1.33 |  |  | -0.89377 |  | 23.3737 | -1.25 |  |  | -0.84001 |  | 22.6258 | -1.21 |  |  | -0.81313 |  | 21.5038 | -1.15 |  |  | -0.7728 |  | 20.5898 | -1.11 |  |  | -0.74592 |  | 20.7933 | -1.112 |  |  | -0.74727 |  | 25.2436 | -1.35 |  |  | -0.90721 |  | 20.9993 | -1.12 |  |  | -0.75264 |  | 0.33088 | -1.76 |  |  | #NUM! |  | 35.4399 | -1.88 |  |  | -1.2634 |  | 32.7121 | -1.74 |  |  | -1.1693 |  | 31.7721 | -1.69 |  |  | -1.1357 |  | 31.9601 | -1.7 |  |  | -1.1424 |  | 31.9601 | -1.7 |  |  | -1.1424 |  | 30.8321 | -1.64 |  |  | -1.1021 |  | 29.3281 | -1.56 |  |  | -1.0483 |  | 29.5161 | -1.57 |  |  | -1.055 |  | 29.8921 | -1.59 |  |  | -1.0685 |  | 31.3961 | -1.67 |  |  | -1.1222 |  | 36.65 | -1.96 |  |  | -1.3171 |  | 31.874 | -1.7 |  |  | -1.1424 |  | 31.5841 | -1.68 |  |  | -1.129 |  | 29.8921 | -1.59 |  |  | -1.0685 |  | 27.1135 | -1.45 |  |  | -0.97441
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #NUM! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 35 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #NUM! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 324.957 | 3.064 |  |  | 1.8181 |  | 312.7943 | 2.94 |  |  | 1.7445 |  | 311.8061 | 2.94 |  |  | 1.7445 |  | 305.4427 | 2.88 |  |  | 1.7089 |  | 304.1138 | 2.872 |  |  | 1.7041 |  | 305.4427 | 2.88 |  |  | 1.7089 |  | 325.0126 | 3.05 |  |  | 1.8098 |  | 336.7344 | 3.16 |  |  | 1.875 |  | 371.6602 | 3.449 |  |  | 2.0465 |  | 393.243 | 3.62 |  |  | 2.148 |  | 425.7262 | 3.9 |  |  | 2.3141 |  | 450.1013 | 4.13 |  |  | 2.4506 |  | 448.7875 | 4.138 |  |  | 2.4553 |  | 449.0044 | 4.14 |  |  | 2.4565 |  | 429.1803 | 3.97 |  |  | 2.3557 |  | 344.7989 | 3.21 |  |  | 1.9047 |  | 334.0652 | 3.125 |  |  | 1.8543 |  | 344.7698 | 3.22 |  |  | 1.9106 |  | 344.7698 | 3.22 |  |  | 1.9106 |  | 343.6482 | 3.23 |  |  | 1.9166 |  | 342.9612 | 3.198 |  |  | 1.8976 |  | 420.2594 | 3.9 |  |  | 2.3141 |  | 439.656 | 4.08 |  |  | 2.4209 |  | 404.3039 | 3.77 |  |  | 2.237
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
КТП СН (яч.2) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 6.3634 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 6.3836 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.3534 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.3937 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.5496 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 13.078 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 6.5073 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 6.5073 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 12.9727 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 6.4448 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 12.8281 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 6.4243 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 12.8486 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 12.7671 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Подсобное хозяйство (яч.4) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 0.53028 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.53196 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.53028 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.53028 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.52945 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.53028 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.42625 | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  | 0.53281 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.96983 | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  | 0.97768 | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  | 0.98245 | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  | 0.98085 | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  | 0.75919 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 1.193 | -0.011 |  |  | -0.006527 |  | 1.1892 | -0.011 |  |  | -0.006527 |  | 1.1816 | -0.011 |  |  | -0.006527 |  | 0.85521 | -0.008 |  |  | -0.0047469 |  | 1.3919 | -0.013 |  |  | -0.0077137 |  | 1.3919 | -0.013 |  |  | -0.0077137 |  | 1.1703 | -0.011 |  |  | -0.006527 |  | 1.2869 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0.75431 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.64655 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.7507 | -0.007 |  |  | -0.0041536
Очистные (яч.6) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 34.6805 | -0.327 |  |  | -0.19403 |  | 33.8329 | -0.318 |  |  | -0.18869 |  | 32.4533 | -0.306 |  |  | -0.18157 |  | 33.4078 | -0.315 |  |  | -0.18691 |  | 31.6609 | -0.299 |  |  | -0.17742 |  | 31.2867 | -0.295 |  |  | -0.17504 |  | 33.9931 | -0.319 |  |  | -0.18928 |  | 33.78 | -0.317 |  |  | -0.1881 |  | 36.207 | -0.336 |  |  | -0.19937 |  | 38.3466 | -0.353 |  |  | -0.20946 |  | 37.1146 | -0.34 |  |  | -0.20174 |  | 37.8172 | -0.347 |  |  | -0.2059 |  | 37.8509 | -0.349 |  |  | -0.20708 |  | 38.0678 | -0.351 |  |  | -0.20827 |  | 37.5127 | -0.347 |  |  | -0.2059 |  | 36.843 | -0.343 |  |  | -0.20352 |  | 38.4843 | -0.36 |  |  | -0.21361 |  | 37.3679 | -0.349 |  |  | -0.20708 |  | 38.2245 | -0.357 |  |  | -0.21183 |  | 39.0461 | -0.367 |  |  | -0.21777 |  | 37.1059 | -0.346 |  |  | -0.2053 |  | 39.763 | -0.369 |  |  | -0.21895 |  | 37.6078 | -0.349 |  |  | -0.20708 |  | 37.6421 | -0.351 |  |  | -0.20827
РП2(1) (яч.8) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 170.1146 | -1.604 |  |  | -0.95176 |  | 165.2278 | -1.553 |  |  | -0.9215 |  | 164.2815 | -1.549 |  |  | -0.91912 |  | 160.7816 | -1.516 |  |  | -0.89954 |  | 161.7987 | -1.528 |  |  | -0.90666 |  | 162.6906 | -1.534 |  |  | -0.91022 |  | 168.7934 | -1.584 |  |  | -0.93989 |  | 171.8837 | -1.613 |  |  | -0.9571 |  | 188.9012 | -1.753 |  |  | -1.0402 |  | 204.7688 | -1.885 |  |  | -1.1185 |  | 232.512 | -2.13 |  |  | -1.2639 |  | 254.8031 | -2.338 |  |  | -1.3873 |  | 250.6399 | -2.311 |  |  | -1.3713 |  | 249.8807 | -2.304 |  |  | -1.3671 |  | 238.5897 | -2.207 |  |  | -1.3096 |  | 158.9727 | -1.48 |  |  | -0.87818 |  | 152.8682 | -1.43 |  |  | -0.84851 |  | 156.9666 | -1.466 |  |  | -0.86987 |  | 160.8212 | -1.502 |  |  | -0.89123 |  | 159.8017 | -1.502 |  |  | -0.89123 |  | 161.936 | -1.51 |  |  | -0.89598 |  | 237.8237 | -2.207 |  |  | -1.3096 |  | 260.1298 | -2.414 |  |  | -1.4324 |  | 234.2174 | -2.184 |  |  | -1.2959
16(1) (яч.14) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ГСМ (яч.18) | [11 empty] | 1.2727 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2727 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 1.2727 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2787 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.289 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2849 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Паршинский (яч.20) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 55.4675 | -0.523 |  |  | -0.31033 |  | 52.6644 | -0.495 |  |  | -0.29372 |  | 50.5889 | -0.477 |  |  | -0.28304 |  | 48.1496 | -0.454 |  |  | -0.26939 |  | 47.0148 | -0.444 |  |  | -0.26345 |  | 49.8465 | -0.47 |  |  | -0.27888 |  | 58.822 | -0.552 |  |  | -0.32754 |  | 71.929 | -0.675 |  |  | -0.40052 |  | 81.6812 | -0.758 |  |  | -0.44977 |  | 86.6873 | -0.798 |  |  | -0.47351 |  | 89.5117 | -0.82 |  |  | -0.48656 |  | 89.8023 | -0.824 |  |  | -0.48893 |  | 90.777 | -0.837 |  |  | -0.49665 |  | 87.7402 | -0.809 |  |  | -0.48003 |  | 81.1875 | -0.751 |  |  | -0.44562 |  | 80.5605 | -0.75 |  |  | -0.44502 |  | 77.7169 | -0.727 |  |  | -0.43138 |  | 79.0187 | -0.738 |  |  | -0.4379 |  | 80.0894 | -0.748 |  |  | -0.44384 |  | 79.4753 | -0.747 |  |  | -0.44324 |  | 77.9652 | -0.727 |  |  | -0.43138 |  | 77.1553 | -0.716 |  |  | -0.42485 |  | 73.8148 | -0.685 |  |  | -0.40646 |  | 64.5599 | -0.602 |  |  | -0.35721
ГПП -7(2) (яч.22) | [11 empty] | 56.5281 | -0.533 |  |  | -0.31626 |  | 53.6219 | -0.504 |  |  | -0.29906 |  | 62.3612 | -0.588 |  |  | -0.3489 |  | 61.3006 | -0.578 |  |  | -0.34297 |  | 56.7566 | -0.536 |  |  | -0.31804 |  | 61.0885 | -0.576 |  |  | -0.34178 |  | 54.7726 | -0.514 |  |  | -0.30499 |  | 58.3957 | -0.548 |  |  | -0.32516 |  | 63.901 | -0.593 |  |  | -0.35187 |  | 62.7885 | -0.578 |  |  | -0.34297 |  | 58.5101 | -0.536 |  |  | -0.31804 |  | 53.7288 | -0.493 |  |  | -0.29253 |  | 62.2533 | -0.574 |  |  | -0.34059 |  | 65.0731 | -0.6 |  |  | -0.35602 |  | 58.161 | -0.538 |  |  | -0.31923 |  | 59.937 | -0.558 |  |  | -0.3311 |  | 51.3124 | -0.48 |  |  | -0.28482 |  | 63.065 | -0.589 |  |  | -0.34949 |  | 49.6811 | -0.464 |  |  | -0.27532 |  | 51.494 | -0.484 |  |  | -0.28719 |  | 64.6672 | -0.603 |  |  | -0.3578 |  | 64.9786 | -0.603 |  |  | -0.3578 |  | 67.457 | -0.626 |  |  | -0.37145 |  | 67.3482 | -0.628 |  |  | -0.37263
БСК-1 (яч.24) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -6.6124e-08 |  |  | -3.9236e-08 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 7.9162e-08 |  |  | 4.6972e-08 |  |  | -3.0734e-08 |  |  | -1.8236e-08 |  |  | 1.1455e-07 |  |  | 6.7972e-08 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.0020001 |  |  | 0.0011868 |  |  | -1.4529e-07 |  |  | -8.6208e-08 |  |  | -0.0030001 |  |  | -0.0017801 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | -0.00099995 |  |  | -0.00059333 |  |  | -1.1642e-07 |  |  | -6.9077e-08 |  |  | 0.0049999 |  |  | 0.0029668 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023734 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  |  | 5.3085e-08 |  |  | 3.1499e-08 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | 0.0040001 |  |  | 0.0023735 |  |  | -0.00099994 |  |  | -0.00059333 |  |  | -5.5879e-09 |  |  | -3.3157e-09 |  |  | -0.0019999 |  |  | -0.0011867 |  |  | -1.071e-07 |  |  | -6.3551e-08 |  |  | -0.0020001 |  |  | -0.0011868
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 43.851 | 0.42 |  |  | 0.24921 |  | 38.6908 | 0.37 |  |  | 0.21955 |  | 36.4857 | 0.35 |  |  | 0.20768 |  | 34.4008 | 0.33 |  |  | 0.19581 |  | 32.2658 | 0.31 |  |  | 0.18394 |  | 38.5108 | 0.37 |  |  | 0.21955 |  | 39.7365 | 0.38 |  |  | 0.22548 |  | 53.3305 | 0.51 |  |  | 0.30262 |  | 72.1184 | 0.68 |  |  | 0.40349 |  | 76.4815 | 0.72 |  |  | 0.42722 |  | 74.357 | 0.7 |  |  | 0.41536 |  | 75.779 | 0.71 |  |  | 0.42129 |  | 77.7899 | 0.73 |  |  | 0.43316 |  | 83.7846 | 0.79 |  |  | 0.46876 |  | 79.4169 | 0.75 |  |  | 0.44502 |  | 78.1116 | 0.74 |  |  | 0.43909 |  | 70.3906 | 0.67 |  |  | 0.39755 |  | 68.3965 | 0.65 |  |  | 0.38569 |  | 67.2388 | 0.64 |  |  | 0.37975 |  | 64.7324 | 0.62 |  |  | 0.36789 |  | 66.2919 | 0.63 |  |  | 0.37382 |  | 64.3893 | 0.61 |  |  | 0.36195 |  | 60.167 | 0.57 |  |  | 0.33822 |  | 53.5809 | 0.51 |  |  | 0.30262
СВ 6 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
БСК-2 (яч.17) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦРП-2 (яч.19) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 28.8164 | -0.276 |  |  | -0.16377 |  | 24.9922 | -0.239 |  |  | -0.14181 |  | 22.9339 | -0.22 |  |  | -0.13054 |  | 21.5787 | -0.207 |  |  | -0.12283 |  | 21.1289 | -0.203 |  |  | -0.12045 |  | 23.8351 | -0.229 |  |  | -0.13588 |  | 28.8612 | -0.276 |  |  | -0.16377 |  | 37.0177 | -0.354 |  |  | -0.21005 |  | 41.6802 | -0.393 |  |  | -0.23319 |  | 44.6142 | -0.42 |  |  | -0.24921 |  | 42.171 | -0.397 |  |  | -0.23557 |  | 48.9895 | -0.459 |  |  | -0.27235 |  | 49.0183 | -0.46 |  |  | -0.27295 |  | 48.786 | -0.46 |  |  | -0.27295 |  | 48.4973 | -0.458 |  |  | -0.27176 |  | 49.8225 | -0.472 |  |  | -0.28007 |  | 49.9038 | -0.475 |  |  | -0.28185 |  | 51.35 | -0.488 |  |  | -0.28956 |  | 51.7949 | -0.493 |  |  | -0.29253 |  | 50.8462 | -0.487 |  |  | -0.28897 |  | 49.982 | -0.475 |  |  | -0.28185 |  | 47.817 | -0.453 |  |  | -0.26879 |  | 43.0669 | -0.408 |  |  | -0.24209 |  | 36.5611 | -0.348 |  |  | -0.20649
16(2) (яч.23) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 14.617 | -0.14 |  |  | -0.083071 |  | 13.1758 | -0.126 |  |  | -0.074764 |  | 9.382 | -0.09 |  |  | -0.053403 |  | 12.0924 | -0.116 |  |  | -0.06883 |  | 9.992 | -0.096 |  |  | -0.056963 |  | 9.992 | -0.096 |  |  | -0.056963 |  | 10.5615 | -0.101 |  |  | -0.05993 |  | 15.058 | -0.144 |  |  | -0.085445 |  | 30.12 | -0.284 |  |  | -0.16852 |  | 27.6183 | -0.26 |  |  | -0.15427 |  | 31.4424 | -0.296 |  |  | -0.17564 |  | 25.6154 | -0.24 |  |  | -0.14241 |  | 24.5091 | -0.23 |  |  | -0.13647 |  | 34.1502 | -0.322 |  |  | -0.19106 |  | 26.8959 | -0.254 |  |  | -0.15071 |  | 27.2335 | -0.258 |  |  | -0.15309 |  | 19.3312 | -0.184 |  |  | -0.10918 |  | 16.2047 | -0.154 |  |  | -0.091378 |  | 10.9263 | -0.104 |  |  | -0.06171 |  | 13.6773 | -0.131 |  |  | -0.077731 |  | 15.1524 | -0.144 |  |  | -0.085445 |  | 15.6223 | -0.148 |  |  | -0.087818 |  | 15.8334 | -0.15 |  |  | -0.089005 |  | 16.1793 | -0.154 |  |  | -0.091378
ГПП-4-5 (яч.25) | [7 empty] | 49.8 | 60 | 49.2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.7528 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.747 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.8241 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.8362 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.812 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.7822 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
РП2(2) (яч.27) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 0.62644 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73199 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.72971 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.72971 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.72858 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.6245 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73199 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.73199 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63634 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.74357 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.74357 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.64039 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.74593 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63634 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.63534 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73889 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63036 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73658 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.73542 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.62644 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73658 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63334 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73889 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63036 | -0.006 |  |  | -0.0035602
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | -0.003 |  |  | -0.0017801 |  |  | 1.397e-08 |  |  | 8.2892e-09 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | -0.003 |  |  | -0.0017801 |  |  | -0.0029999 |  |  | -0.0017801 |  |  | -3.0734e-08 |  |  | -1.8236e-08 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | -0.003 |  |  | -0.0017801 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.00099997 |  |  | 0.00059335 |  |  | -1.5832e-08 |  |  | -9.3944e-09 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023734 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 152.0999 | 1.45 |  |  | 0.86038 |  | 149.4199 | 1.42 |  |  | 0.84258 |  | 152.5767 | 1.45 |  |  | 0.86038 |  | 149.1861 | 1.42 |  |  | 0.84258 |  | 150.002 | 1.43 |  |  | 0.84851 |  | 153.3885 | 1.46 |  |  | 0.86631 |  | 157.0319 | 1.49 |  |  | 0.88411 |  | 165.9958 | 1.58 |  |  | 0.93752 |  | 219.8469 | 2.05 |  |  | 1.2164 |  | 244.2205 | 2.27 |  |  | 1.3469 |  | 262.9762 | 2.46 |  |  | 1.4597 |  | 254.9791 | 2.37 |  |  | 1.4063 |  | 258.042 | 2.41 |  |  | 1.43 |  | 251.217 | 2.35 |  |  | 1.3944 |  | 248.01 | 2.32 |  |  | 1.3766 |  | 234.0638 | 2.2 |  |  | 1.3054 |  | 220.2495 | 2.08 |  |  | 1.2342 |  | 220.2327 | 2.07 |  |  | 1.2283 |  | 223.071 | 2.1 |  |  | 1.2461 |  | 196.4634 | 1.87 |  |  | 1.1096 |  | 193.7772 | 1.83 |  |  | 1.0859 |  | 192.266 | 1.81 |  |  | 1.074 |  | 188.017 | 1.77 |  |  | 1.0503 |  | 180.5011 | 1.71 |  |  | 1.0147
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ГПП-2В (яч.30) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 24.1262 | -0.23 |  |  | -0.13647 |  | 25.1488 | -0.239 |  |  | -0.14181 |  | 25.9907 | -0.247 |  |  | -0.14656 |  | 27.631 | -0.263 |  |  | -0.15606 |  | 26.8535 | -0.256 |  |  | -0.1519 |  | 26.055 | -0.248 |  |  | -0.14715 |  | 26.3476 | -0.25 |  |  | -0.14834 |  | 26.1601 | -0.249 |  |  | -0.14775 |  | 34.6393 | -0.323 |  |  | -0.19166 |  | 39.2689 | -0.365 |  |  | -0.21658 |  | 40.0878 | -0.375 |  |  | -0.22251 |  | 42.9269 | -0.399 |  |  | -0.23675 |  | 36.9396 | -0.345 |  |  | -0.20471 |  | 37.8429 | -0.354 |  |  | -0.21005 |  | 34.2083 | -0.32 |  |  | -0.18988 |  | 33.4073 | -0.314 |  |  | -0.18632 |  | 32.2962 | -0.305 |  |  | -0.18098 |  | 34.7904 | -0.327 |  |  | -0.19403 |  | 35.2665 | -0.332 |  |  | -0.197 |  | 31.098 | -0.296 |  |  | -0.17564 |  | 28.8019 | -0.272 |  |  | -0.1614 |  | 30.4864 | -0.287 |  |  | -0.1703 |  | 28.9992 | -0.273 |  |  | -0.16199 |  | 20.689 | -0.196 |  |  | -0.1163
Стройбаза (яч.34) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 0.20979 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10523 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.21045 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10506 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.20979 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.21012 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10539 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10506 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.21448 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10759 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.1069 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10759 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10707 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.1069 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.1069 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10639 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10589 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10639 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.21245 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10506 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10589 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10622 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.21245 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10556 | -0.001 |  |  | -0.00059337
БСК-3 (яч.38) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ГПП-15 (яч.40) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 59.4763 | -0.567 |  |  | -0.33644 |  | 60.1889 | -0.572 |  |  | -0.3394 |  | 66.9233 | -0.636 |  |  | -0.37738 |  | 63.9819 | -0.609 |  |  | -0.36136 |  | 62.9379 | -0.6 |  |  | -0.35602 |  | 63.6668 | -0.606 |  |  | -0.35958 |  | 63.8666 | -0.606 |  |  | -0.35958 |  | 54.0012 | -0.514 |  |  | -0.30499 |  | 55.9805 | -0.522 |  |  | -0.30974 |  | 75.9558 | -0.706 |  |  | -0.41892 |  | 75.6858 | -0.708 |  |  | -0.4201 |  | 77.0317 | -0.716 |  |  | -0.42485 |  | 72.1661 | -0.674 |  |  | -0.39993 |  | 68.8442 | -0.644 |  |  | -0.38213 |  | 72.9064 | -0.682 |  |  | -0.40467 |  | 67.1337 | -0.631 |  |  | -0.37441 |  | 60.6745 | -0.573 |  |  | -0.34 |  | 69.9 | -0.657 |  |  | -0.38984 |  | 70.8516 | -0.667 |  |  | -0.39577 |  | 57.0479 | -0.543 |  |  | -0.3222 |  | 58.1332 | -0.549 |  |  | -0.32576 |  | 55.5553 | -0.523 |  |  | -0.31033 |  | 56.5113 | -0.532 |  |  | -0.31567 |  | 57.8448 | -0.548 |  |  | -0.32516
ГПП-1 (яч.46) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 68.1827 | -0.65 |  |  | -0.38569 |  | 64.1874 | -0.61 |  |  | -0.36195 |  | 58.9262 | -0.56 |  |  | -0.33228 |  | 57.7834 | -0.55 |  |  | -0.32635 |  | 59.791 | -0.57 |  |  | -0.33822 |  | 63.0364 | -0.6 |  |  | -0.35602 |  | 66.396 | -0.63 |  |  | -0.37382 |  | 86.1497 | -0.82 |  |  | -0.48656 |  | 128.6909 | -1.2 |  |  | -0.71204 |  | 129.1034 | -1.2 |  |  | -0.71204 |  | 147.5232 | -1.38 |  |  | -0.81884 |  | 134.3751 | -1.249 |  |  | -0.74111 |  | 148.8292 | -1.39 |  |  | -0.82478 |  | 144.3162 | -1.35 |  |  | -0.80104 |  | 141.1092 | -1.32 |  |  | -0.78324 |  | 132.9908 | -1.25 |  |  | -0.74171 |  | 127.067 | -1.2 |  |  | -0.71204 |  | 114.904 | -1.08 |  |  | -0.64083 |  | 116.4218 | -1.096 |  |  | -0.65033 |  | 108.2125 | -1.03 |  |  | -0.61117 |  | 106.9481 | -1.01 |  |  | -0.5993 |  | 106.2243 | -1 |  |  | -0.59337 |  | 101.9753 | -0.96 |  |  | -0.56963 |  | 101.334 | -0.96 |  |  | -0.56963
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0.0010001 |  |  | 0.00059342 |  |  | -0.0020001 |  |  | -0.0011868 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | -0.0030001 |  |  | -0.0017802 |  |  | 0.0019999 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | -0.0039999 |  |  | -0.0023734 |  |  | 0.0029999 |  |  | 0.00178 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011868 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023734 |  |  | 0.0049999 |  |  | 0.0029668 |  |  | 7.6485e-08 |  |  | 4.5383e-08 |  |  | 0.00099988 |  |  | 0.0005933 |  |  | -0.0030001 |  |  | -0.0017802 |  |  | 0.0040001 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.00099985 |  |  | 0.00059328 |  |  | 0.0049999 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 4.6683e-08 |  |  | 2.77e-08 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | -0.0010001 |  |  | -0.0005934 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 320.2906 | 3.02 |  |  | 1.792 |  | 302.1551 | 2.84 |  |  | 1.6852 |  | 3.2343 | 3.04 |  |  | 1.8038 |  | 302.1551 | 2.84 |  |  | 1.6852 |  | 296.6129 | 2.81 |  |  | 1.6674 |  | 291.3351 | 2.76 |  |  | 1.6377 |  | 310.6665 | 2.92 |  |  | 1.7326 |  | 319.1779 | 3 |  |  | 1.7801 |  | 382.9926 | 3.48 |  |  | 2.0649 |  | 421.8906 | 3.89 |  |  | 2.3082 |  | 415.7961 | 3.84 |  |  | 2.2785 |  | 413.0469 | 3.79 |  |  | 2.2489 |  | 406.7069 | 3.75 |  |  | 2.2251 |  | 412.5477 | 3.81 |  |  | 2.2607 |  | 412.1296 | 3.8 |  |  | 2.2548 |  | 405.1732 | 3.76 |  |  | 2.2311 |  | 388.8387 | 3.62 |  |  | 2.148 |  | 385.4569 | 3.6 |  |  | 2.1361 |  | 379.1714 | 3.53 |  |  | 2.0946 |  | 367.536 | 3.46 |  |  | 2.053 |  | 379.0327 | 3.54 |  |  | 2.1005 |  | 387.7645 | 3.61 |  |  | 2.142 |  | 390.5377 | 3.63 |  |  | 2.1539 |  | 351.653 | 3.3 |  |  | 1.9581
СВ 6 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
БСК-4 (яч.33) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ГПП-7(1) (яч.37) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 184.5383 | -1.74 |  |  | -1.0325 |  | 177.6757 | -1.67 |  |  | -0.99092 |  | 2.0534 | -1.93 |  |  | -1.1452 |  | 189.3789 | -1.78 |  |  | -1.0562 |  | 184.7234 | -1.75 |  |  | -1.0384 |  | 171.0011 | -1.62 |  |  | -0.96125 |  | 175.5478 | -1.65 |  |  | -0.97905 |  | 169.1643 | -1.59 |  |  | -0.94345 |  | 216.5889 | -1.968 |  |  | -1.1677 |  | 251.8329 | -2.322 |  |  | -1.3778 |  | 245.9044 | -2.271 |  |  | -1.3475 |  | 238.1286 | -2.185 |  |  | -1.2965 |  | 231.118 | -2.131 |  |  | -1.2645 |  | 234.9681 | -2.17 |  |  | -1.2876 |  | 237.7337 | -2.192 |  |  | -1.3007 |  | 235.7763 | -2.188 |  |  | -1.2983 |  | 218.0504 | -2.03 |  |  | -1.2045 |  | 204.5063 | -1.91 |  |  | -1.1333 |  | 189.0486 | -1.76 |  |  | -1.0443 |  | 178.4568 | -1.68 |  |  | -0.99685 |  | 191.6578 | -1.79 |  |  | -1.0621 |  | 203.0125 | -1.89 |  |  | -1.1215 |  | 214.0964 | -1.99 |  |  | -1.1808 |  | 196.7125 | -1.846 |  |  | -1.0954
Рудник (яч.56) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 4.1362 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 4.1493 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 0.042557 | -0.04 |  |  | -0.023735 |  | 3.6173 | -0.034 |  |  | -0.020174 |  | 3.2722 | -0.031 |  |  | -0.018394 |  | 3.1667 | -0.03 |  |  | -0.017801 |  | 2.7662 | -0.026 |  |  | -0.015427 |  | 3.8301 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 6.4933 | -0.059 |  |  | -0.035009 |  | 6.2904 | -0.058 |  |  | -0.034415 |  | 4.8726 | -0.045 |  |  | -0.026701 |  | 4.5773 | -0.042 |  |  | -0.024921 |  | 4.6636 | -0.043 |  |  | -0.025515 |  | 5.414 | -0.05 |  |  | -0.029668 |  | 5.3143 | -0.049 |  |  | -0.029075 |  | 4.7414 | -0.044 |  |  | -0.026108 |  | 5.0485 | -0.047 |  |  | -0.027888 |  | 4.2829 | -0.04 |  |  | -0.023735 |  | 4.8336 | -0.045 |  |  | -0.026701 |  | 4.1427 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 4.1758 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 3.8669 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 4.1959 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 4.369 | -0.041 |  |  | -0.024328
ЦРП-1 (яч.58) | [11 empty] | 131.0858 | -1.236 |  |  | -0.7334 |  | 120.2237 | -1.13 |  |  | -0.6705 |  | 1.1416 | -1.073 |  |  | -0.63668 |  | 109.2652 | -1.027 |  |  | -0.60939 |  | 108.8285 | -1.031 |  |  | -0.61176 |  | 117.3785 | -1.112 |  |  | -0.65982 |  | 132.5652 | -1.246 |  |  | -0.73933 |  | 145.9707 | -1.372 |  |  | -0.8141 |  | 159.9104 | -1.453 |  |  | -0.86216 |  | 163.9842 | -1.512 |  |  | -0.89717 |  | 164.9108 | -1.523 |  |  | -0.9037 |  | 169.7961 | -1.558 |  |  | -0.92446 |  | 171.2507 | -1.579 |  |  | -0.93692 |  | 172.2739 | -1.591 |  |  | -0.94404 |  | 169.1901 | -1.56 |  |  | -0.92565 |  | 164.44 | -1.526 |  |  | -0.90548 |  | 165.525 | -1.541 |  |  | -0.91438 |  | 176.989 | -1.653 |  |  | -0.98083 |  | 185.2892 | -1.725 |  |  | -1.0236 |  | 184.724 | -1.739 |  |  | -1.0319 |  | 184.1628 | -1.72 |  |  | -1.0206 |  | 180.4555 | -1.68 |  |  | -0.99685 |  | 172.1378 | -1.6 |  |  | -0.94938 |  | 150.5714 | -1.413 |  |  | -0.83842
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.00099996 |  |  | 0.00059334 |  |  | -0.0029999 |  |  | -0.0017801 |  |  | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  |  | -0.0020001 |  |  | -0.0011868 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 1.4901e-08 |  |  | 8.8418e-09 |  |  | -0.0019999 |  |  | -0.0011867 |  |  | 0.001 |  |  | 0.00059337 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | -0.003 |  |  | -0.0017801 |  |  | -0.0010001 |  |  | -0.00059342 |  |  | -0.0009999 |  |  | -0.00059331 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.0019999 |  |  | 0.0011867 |  |  | -0.0030001 |  |  | -0.0017801 |  |  | -4.4703e-08 |  |  | -2.6525e-08 |  |  | 0.0020001 |  |  | 0.0011868 |  |  | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023734 |  |  | 0.0010001 |  |  | 0.00059341 |  |  | 7.4506e-09 |  |  | 4.4209e-09
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.0040001 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.0020002 |  |  | 0.0011868 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  |  | 0.0039998 |  |  | 0.0023734 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | -2.6333e-07 |  |  | -1.5625e-07 |  |  | -0.01 |  |  | -0.0059336 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.014 |  |  | 0.0083071 |  |  | -0.0060001 |  |  | -0.0035602 |  |  | 0.0069997 |  |  | 0.0041534 |  |  | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | 0.0079998 |  |  | 0.0047468 |  |  | 0.0079999 |  |  | 0.0047469 |  |  | 0.007 |  |  | 0.0041535 |  |  | -0.0029997 |  |  | -0.0017799 |  |  | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0053403 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668
Замер провёл: | [11 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Кузнецова А. | [5 empty] | Кузнецова А. | [5 empty] | Кузнецова А. | [5 empty] | Кузнецова А. | [5 empty] | Кузнецова А.

## Огнеупорная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Огнеупорная
Дата: 26.06.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [7 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [7 empty] | 12:00 | [7 empty] | 13:00 | [7 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [7 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 20 | 0.051 | 0.64 | 110 |  | <нет> |  | 0.136 |  | 11.3
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.136 |  | 11.3 | [31 empty] | 389.748 | 27.358 | 2.786 | -1.311 | 1.491 | -0.886 | 0.887 | [31 empty] | 491.838 | 27.358 | 3.377 | -1.311 | 2.298 | -0.886 | 0.888 |  | 499.908 | 27.358 | 3.516 | -1.311 | 2.391 | -0.886 | 0.892 |  | 502.708 | 27.358 | 3.496 | -1.311 | 2.401 | -0.886 | 0.89 | [43 empty] | 451.898 | 27.358 | 2.416 | -1.311 | 1.611 | -0.886 | 0.867
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [7 empty] | / | [7 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | /
№2 | 20 | 0.05 | 0.34 | 110 |  | <нет> |  | 0.152 |  | 10.6
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.152 |  | 10.6 | [31 empty] | 671.828 | 27.358 | 6.886 | -1.311 | 2.351 | -0.886 | 0.888 | [31 empty] | 575.478 | 27.358 | 5.16 | -1.311 | 2.368 | -0.886 | 0.876 |  | 614.578 | 27.358 | 5.436 | -1.311 | 2.491 | -0.886 | 0.877 |  | 619.098 | 27.358 | 5.726 | -1.311 | 2.361 | -0.886 | 0.883 | [43 empty] | 561.748 | 27.358 | 6.386 | -1.311 | 2.741 | -0.886 | 0.887
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [7 empty] | / | [7 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1061.576 |  | 9.672 |  | 3.842 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1067.316 |  | 8.537 |  | 4.666 |  |  |  | 1114.486 |  | 8.952 |  | 4.882 |  |  |  | 1121.806 |  | 9.222 |  | 4.762 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1013.646 |  | 8.802 |  | 4.352 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.0033949 |  |  | + j |  | 0.056415 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.0056729 |  |  | + j |  | 0.09427 |  |  | 0.0061469 |  |  | + j |  | 0.10215 |  |  | 0.0061155 |  |  | + j |  | 0.10163 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.002867 |  |  | + j |  | 0.047643 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.020119 |  |  | + j |  | 0.2806 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.012249 |  |  | + j |  | 0.17084 |  |  | 0.013587 |  |  | + j |  | 0.1895 |  |  | 0.014577 |  |  | + j |  | 0.20332 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.018352 |  |  | + j |  | 0.25596 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 1.5294 |  |  | + j |  | 1.3014 |  |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 2.1227 |  |  | + j |  | 2.1463 |  |  | 2.2621 |  |  | + j |  | 2.2471 |  |  | 2.2421 |  |  | + j |  | 2.2566 |  |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 1.1589 |  |  | + j |  | 1.4126 |  |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 5.6451 |  |  | + j |  | 2.0856 |  |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 3.9112 |  |  | + j |  | 1.9928 |  |  | 4.1886 |  |  | + j |  | 2.1345 |  |  | 4.4796 |  |  | + j |  | 2.0183 |  |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 5.1434 |  |  | + j |  | 2.451 |  |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 7.1745 |  |  | + j |  | 3.387 |  |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 6.0339 |  |  | + j |  | 4.1391 |  |  | 6.4507 |  |  | + j |  | 4.3816 |  |  | 6.7217 |  |  | + j |  | 4.2749 |  |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 6.3022 |  |  | + j |  | 3.8636 |  |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [7 empty] | U | [7 empty] | U | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [7 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [7 empty] | 6.17 | [7 empty] | 6.15 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 389.748 |  | 2.786 |  |  | 1.491 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 491.838 |  | 3.377 |  |  | 2.298 |  |  | 499.908 |  | 3.516 |  |  | 2.391 |  |  | 502.708 |  | 3.496 |  |  | 2.401 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 451.898 |  | 2.416 |  |  | 1.611 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ООО "Гига"вв.3 (яч.30) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ООО "ОСК" вв.1 (яч.31) | [41 empty] | выкл. |  | - |  |  | - | [32 empty] | выкл. | [7 empty] | выкл. | [7 empty] | выкл. | [49 empty] | выкл.
ТРП-6 кВ УЭМЗ вв.1 (яч.1) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Гига" вв.1 (яч.27) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
РП- 6 кВЗМК вв.1 (яч.2) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 35.228 |  | 0.579 | 0.018 | 0.018 | 0.396 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 69.361 |  | 0.677 | 0.018 | 0.018 | 0.746 | 0.018 | 0.018 | 70.255 |  | 0.706 | 0.018 | 0.018 | 0.729 | 0.018 | 0.018 | 65.23 |  | 0.737 | 0.018 | 0.018 | 0.621 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 48.741 |  | 0.437 | 0.018 | 0.018 | 0.475 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-1А вв.1 (яч.3) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-17 Т-1 (яч.4) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.64 |  | 0.0401 |  |  | 0.267 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.988 |  | 0.0929 | 0.007 | 0.007 | 0.0468 | 0.007 | 0.007 | 7.62 |  | 0.0946 | 0.007 | 0.007 | 0.0415 | 0.007 | 0.007 | 5.73 |  | 0.0558 | 0.007 | 0.007 | 0.0357 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 6.672 |  | 0.0537 | 0.011 | 0.011 | 0.0328 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-13 Т-1 (яч.5) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 4.287 |  | 0.015 |  |  | 0.0554 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.163 |  | 0.019 | 0.007 | 0.007 | 0.043 | 0.007 | 0.007 | 3.318 |  | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0.528 | 0.007 | 0.007 | 3.701 |  | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.055 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.728 |  | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 0.056 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-19 вв.1 (яч.6) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2.887 |  | 0.023 |  |  | 0.021 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.354 |  | 0.037 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.007 | 0.007 | 3.1 |  | 0.0528 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.007 | 0.007 | 4.567 |  | 0.066 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.113 |  | 0.031 | 0.011 | 0.011 | 0.031 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-5 Т-1 ПС-6 Т-1 (яч.7) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.81 |  | 0.042 |  |  | 0.032 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 10.19 |  | 0.138 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 0.007 | 0.007 | 7.084 |  | 0.083 | 0.007 | 0.007 | 0.084 | 0.007 | 0.007 | 6.616 |  | 0.054 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.746 |  | 0.057 | 0.011 | 0.011 | 0.039 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ТРП-3603 вв.1 (яч.8) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [11 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 99.158 |  | 1.054 | 0.018 | 0.018 | 0.479 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 124.556 |  | 1.275 | 0.018 | 0.018 | 0.85 | 0.032 | 0.032 | 131.258 |  | 1.329 | 0.018 | 0.018 | 0.716 | 0.032 | 0.032 | 134.2 |  | 1.373 | 0.018 | 0.018 | 0.52 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 125.373 |  | 1.216 | 0.018 | 0.018 | 0.474 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-14 Т-1 (яч.9) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 13.568 |  | 0.071 |  |  | 0.138 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 12.559 |  | 0.071 | 0.007 | 0.007 | 0.165 | 0.007 | 0.007 | 12.863 |  | 0.081 | 0.007 | 0.007 | 0.17 | 0.007 | 0.007 | 13.78 |  | 0.086 | 0.007 | 0.007 | 0.181 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 16.561 |  | 0.09 | 0.011 | 0.011 | 0.161 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-3 вв.1 (яч.10) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-4 вв.1 (яч.11) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 67.297 |  | 0.702 | 0.018 | 0.018 | 0.465 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 79.596 |  | 0.808 | 0.018 | 0.018 | 0.603 |  |  | 74.563 |  | 0.724 | 0.018 | 0.018 | 0.502 | 0.018 | 0.018 | 65.87 |  | 0.715 | 0.018 | 0.018 | 0.432 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 64.851 |  | 0.647 | 0.018 | 0.018 | 0.435 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Мега" вв.1 (яч.29) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.4201 |  |  | 3.4524 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6729 |  |  | 5.1038 |  |  |  |  | 6.7804 |  |  | 5.4055 |  |  |  |  | 6.7738 |  |  | 4.4887 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1827 |  |  | 3.5328 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 671.828 |  | 6.886 |  |  | 2.351 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 575.478 |  | 5.16 |  |  | 2.368 |  |  | 614.578 |  | 5.436 |  |  | 2.491 |  |  | 619.098 |  | 5.726 |  |  | 2.361 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 561.748 |  | 6.386 |  |  | 2.741 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-4 вв.2 (яч.14) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 12.16 |  | 0.069 | 0.024 | 0.024 | 0.17 | 0.024 | 0.024 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 12.509 |  | 0.1115 | 0.075 | 0.075 | 0.209 | 0.075 | 0.075 | 10.945 |  | 0.034 | 0.011 | 0.011 | 0.166 | 0.011 | 0.011 | 11.671 |  | 0.03 | 0.011 | 0.011 | 0.173 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 13.804 |  | 0.045 | 0.011 | 0.011 | 0.166 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
РП-6 кВ ЗМК вв.2 (яч.15) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 36.636 |  | 0.329 | 0.045 | 0.045 | 0.356 | 0.045 | 0.045 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 57.99 | -1.257 | 0.698 | 0.096 | 0.096 | 0.554 | 0.096 | 0.096 | 61.611 |  | 0.746 | 0.096 | 0.096 | 0.594 | 0.096 | 0.096 | 53.445 |  | 0.585 | 0.096 | 0.096 | 0.553 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 40.137 |  | 0.388 | 0.096 | 0.096 | 0.418 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-3 вв.2 (яч.16) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.3537 | 0.687 | 0.045 | 0.024 | 0.024 | 0.0464 | 0.024 | 0.024 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2.9 |  | 0.17 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 3.177 | 0.377 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 3.04 | 0.377 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.202 |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-14 Т-2 (яч.17) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 4.116 |  | 0.033 | 0.024 | 0.024 | 0.068 | 0.024 | 0.024 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.567 | 0.214 | 0.082 | 0.075 | 0.075 | 0.115 | 0.075 | 0.075 | 3.266 |  | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 0.05 | 0.011 | 0.011 | 3.327 |  | 0.019 | 0.011 | 0.011 | 0.053 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.665 |  | 0.022 | 0.011 | 0.011 | 0.053 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-1А вв.2 (яч.18) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-5 Т-2, ПС-6 Т-2 (яч.19) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-19 вв.2 (яч.20) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 21.953 |  | 0.202 | 0.045 | 0.045 | 0.281 | 0.045 | 0.045 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 23.515 | -1.257 | 0.199 | 0.075 | 0.075 | 0.299 | 0.075 | 0.075 | 24.631 |  | 0.127 | 0.011 | 0.011 | 0.228 | 0.011 | 0.011 | 24.695 |  | 0.128 | 0.011 | 0.011 | 0.23 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 24.986 |  | 0.14 | 0.011 | 0.011 | 0.263 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-13 Т-2 (яч.21) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 10.448 |  | 0.124 | 0.045 | 0.045 | 0.133 | 0.045 | 0.045 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 10.858 | 0.214 | 0.149 | 0.075 | 0.075 | 0.166 | 0.075 | 0.075 | 10.502 |  | 0.084 | 0.011 | 0.011 | 0.101 | 0.011 | 0.011 | 10.371 |  | 0.079 | 0.011 | 0.011 | 0.097 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 9.752 |  | 0.082 | 0.011 | 0.011 | 0.123 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-17 Т-2 (яч.22) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2.566 |  | 0.04 | 0.024 | 0.024 | 0.039 | 0.024 | 0.024 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 6.404 | 0.214 | 0.143 | 0.075 | 0.075 | 0.108 | 0.075 | 0.075 | 6.829 |  | 0.089 | 0.011 | 0.011 | 0.04 | 0.011 | 0.011 | 4.767 |  | 0.052 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.387 |  | 0.055 | 0.011 | 0.011 | 0.042 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ТРП-3603 вв.2 (яч.23) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 95.8253 |  | 1.694 | 0.045 | 0.276 | 0.689 | 0.276 | 0.045 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 103.651 | -1.257 | 1.261 | 0.096 | 0.096 | 0.427 | 0.096 | 0.096 | 105.761 |  | 1.264 | 0.096 | 0.096 | 0.418 | 0.096 | 0.096 | 113.247 |  | 1.294 | 0.096 | 0.096 | 0.454 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 117.728 |  | 1.309 | 0.096 | 0.096 | 0.467 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Бит" вв.2 (яч.24) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Гига" (яч.28) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ТРП-6 кВ УЭМЗ вв.2 (яч.25) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [11 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 266.467 |  | 3.709 |  | 0.231 | 1.489 | 0.231 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 256.655 | -1.257 | 2.649 | 0.192 | 0.192 | 1.538 | 0.192 | 0.192 | 215.88 |  | 2.184 | 0.192 | 0.192 | 1.43 | 0.192 | 0.192 | 244.415 |  | 2.651 | 0.192 | 0.192 | 1.5 | 0.192 | 0.192 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 271.423 |  | 3.563 | 0.096 | 0.096 | 1.54 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Гига" вв.4 (яч.32) | [30 empty] | - |  |  | - | [7 empty] | выкл |  | - |  |  | - | [32 empty] | выкл | [7 empty] | выкл | [7 empty] | выкл | [26 empty] | - |  |  | - | [19 empty] | выкл |  | - |  |  | -
ООО "Квантум" вв.1 (яч.33) | [41 empty] | выкл |  | - |  |  | - | [32 empty] | выкл | [7 empty] | выкл | [7 empty] | выкл | [49 empty] | выкл |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14.145 |  |  | 6.6364 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.2905 |  |  | 7.527 |  |  |  |  | 10.892 |  |  | 6.429 |  |  |  |  | 11.475 |  |  | 6.355 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.709 |  |  | 6.499 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.5651 |  |  | 10.0888 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.9634 |  |  | 12.6308 |  |  |  |  | 17.6724 |  |  | 11.8345 |  |  |  |  | 18.2488 |  |  | 10.8437 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8917 |  |  | 10.0318 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замер провёл:
0.011

## Дунитовый рудник
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Дунитовый рудник
Дата: 26.06.2024 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 1.8 | 0.004 | 0.025 | 35 |  | <нет> |  | 0.018 |  | 6.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02801 |  | 0.061068 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02501 |  | 0.063068 |  |  |  | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  |  | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.018 |  | 6.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.654 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.021 |  | 0.038 |  | 0.619 |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.681 |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.677 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.686 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.02801 |  | 0.061068 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.02501 |  | 0.063068 |  |  | 0 | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  | 0 | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.024 |  | 0.036 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.021 |  | 0.038 |  |  | 0 | 0.24 |  | 0.36 |  |  | 0 | 0.24 |  | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.24 |  | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 1.04e-05 |  | + j |  | 6.76e-05 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 1.0472e-05 |  | + j |  | 6.8069e-05 |  | 0.00104 |  | + j |  | 0.00676 |  | 0.00104 |  | + j |  | 0.00676 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.00104 |  | + j |  | 0.00676 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.02801 |  | + j |  | 0.061068 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.02501 |  | + j |  | 0.063068 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.02801 |  | + j |  | 0.061068 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.02501 |  | + j |  | 0.063068 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.024 |  |  | 0.036 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.021 |  |  | 0.038 |  | 0 | 0.24 |  |  | 0.36 |  | 0 | 0.24 |  |  | 0.36 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.24 |  |  | 0.36 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Дробилка (яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Карьер (яч.10) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.4) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.024 |  |  | 0.036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.021 |  |  | 0.038 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.024 |  |  | 0.036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.021 |  |  | 0.038 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замер провёл:

## УПИ
Контрольные замеры по ПП 6 кВ УПИ
Дата: 26.06.2024г.
[10 empty] | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00 |  |  | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00
Шины (секции)
Класс U | ДН | Подключение | [7 empty] | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U
6 | С | <нет> | [7 empty] | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Присоединения
ДН |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
С 6 кВ
РП-104 ф.1 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 6.8981 | 73.44 | 9 | 6.3835 | 68 | 8 | 6.6613 | 71 | 8 | 7.4241 | 79 | 10 | 8.8604 | 94 | 14 | 10.3163 | 110 | 12 | 12.6856 | 135 | 17 | 15.2683 | 162 | 24 | 15.2823 | 162 | 25 | 15.4309 | 165 | 13 | 15.5883 | 166 | 20 | 14.688 | 156 | 22 | 14.3325 | 152 | 23 | 13.1931 | 141 | 12 | 13.1931 | 141 | 12 | 12.7945 | 137 | 8 | 12.2604 | 131 | 11.52 | 11.6341 | 124 | 14 | 10.4835 | 112 | 10 | 10.8933 | 116 | 14 | 10.8933 | 116 | 14 | 8.5066 | 90 | 15 | 7.7135 | 82 | 11 | 7.2517 | 77 | 11
ТП-1149 ф.2 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 103.869 | 1033.92 | 415 | 101.2427 | 1001 | 421 | 100.8849 | 1001 | 411 | 114.1516 | 1149 | 423 | 140.3806 | 1440 | 440 | 152.0431 | 1575 | 423 | 157.813 | 1629 | 460 | 162.9372 | 1683 | 471 | 158.0125 | 1637 | 439 | 159.3702 | 1660 | 408 | 157.2483 | 1633 | 422 | 149.5399 | 1548 | 420 | 143.6991 | 1496 | 371 | 123.878 | 1293 | 306 | 125.0895 | 1301 | 328 | 127.7803 | 1329 | 335 | 120.3904 | 1250 | 324 | 121.5718 | 1269 | 300 | 124.9113 | 1302 | 316 | 124.6823 | 1297 | 326 | 112.5028 | 1167 | 307 | 122.9471 | 1247 | 429 | 113.2114 | 1136 | 429 | 107.1917 | 1073 | 413
ТП-1225 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 11.2999 | 109 | 53 | 10.7778 | 100 | 58 | 11.3363 | 104 | 63 | 13.0527 | 124 | 65 | 14.7627 | 143 | 68 | 19.0121 | 188 | 79 | 22.0224 | 220 | 86 | 27.2494 | 275 | 99 | 26.1123 | 262 | 99 | 27.2921 | 276 | 97.56 | 23.2871 | 233 | 90 | 23.8098 | 239 | 90 | 23.3079 | 234 | 88 | 21.7279 | 217 | 85 | 20.3101 | 201 | 84 | 20.6402 | 204 | 86 | 19.4532 | 191 | 84 | 18.2162 | 180 | 76 | 17.0542 | 169 | 70 | 15.8773 | 159 | 61 | 14.6993 | 147 | 57 | 13.2103 | 131 | 54 | 12.0705 | 119 | 51 | 11.7209 | 114 | 53
ТП-1344 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 40.4801 | 411 | 140 | 35.8286 | 362 | 129 | 36.1763 | 367 | 126 | 41.6072 | 426 | 133 | 54.026 | 560 | 149 | 61.5153 | 637 | 172 | 79.071 | 818 | 224 | 90.4862 | 937 | 253 | 94.4865 | 976 | 273 | 100.1082 | 1031 | 300 | 99.7763 | 1027 | 301 | 97.9942 | 1010 | 291 | 95.126 | 980 | 284 | 92.0056 | 946 | 281 | 89.7014 | 922 | 275 | 82.7753 | 857 | 232 | 80.7049 | 838 | 217 | 73.0457 | 763 | 178 | 68.6151 | 717 | 166 | 67.4089 | 703 | 169 | 61.6176 | 641 | 161 | 52.3141 | 539 | 156 | 47.2927 | 483 | 155 | 42.868 | 437 | 143
ТП-1412 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 106.7631 | 1082 | 375 | 104.8452 | 1063 | 367 | 106.2586 | 1078 | 370 | 109.4091 | 1113 | 372 | 118.565 | 1213 | 382 | 136.5971 | 1394 | 451 | 151.5346 | 1551 | 486 | 157.1493 | 1614 | 486 | 163.8502 | 1680 | 516 | 163.8123 | 1685 | 498 | 164.7131 | 1693 | 505 | 164.8856 | 1697 | 498 | 168.1206 | 1723 | 532 | 167.3562 | 1719 | 517 | 162.4893 | 1660 | 531 | 151.6515 | 1552 | 487 | 142.5533 | 1461 | 451 | 137.2753 | 1407 | 434 | 134.0922 | 1378 | 412 | 132.2883 | 1359 | 408 | 129.0498 | 1323 | 407 | 119.8662 | 1227 | 384 | 114.6275 | 1167 | 387 | 109.8298 | 1113 | 386
ТП-1057 ф.2 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 18.823 | 189 | 71 | 16.3442 | 162 | 67 | 16.5868 | 166 | 64 | 18.6933 | 191 | 61 | 12.7914 | 118 | 70 | 25.7579 | 267 | 71 | 27.7228 | 288 | 74 | 28.2423 | 294 | 73 | 30.9149 | 323 | 75 | 30.6214 | 320 | 74 | 30.0766 | 314 | 74 | 29.3079 | 306 | 72 | 29.4182 | 306 | 77 | 28.6494 | 298 | 75 | 28.0842 | 292 | 74 | 27.4769 | 287 | 67 | 28.6585 | 300 | 67 | 28.1295 | 293 | 72 | 27.9733 | 292 | 69 | 29.1242 | 303 | 76 | 25.4336 | 262 | 76 | 22.2309 | 227 | 73 | 20.2544 | 206 | 69 | 19.053 | 192 | 70
РП-174 ф.1 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 16.523 | 175 | 28 | 14.7447 | 156 | 26 | 15.619 | 165 | 29 | 17.4883 | 185 | 31 | 20.9677 | 222 | 36 | 35.4947 | 372 | 81 | 42.9177 | 450 | 97 | 47.8499 | 503 | 102 | 50.8666 | 535 | 107 | 51.4184 | 542 | 102 | 53.0424 | 558 | 111 | 51.7283 | 543 | 114 | 43.6205 | 455 | 109 | 42.6705 | 443 | 115 | 39.051 | 406 | 103 | 34.5441 | 362 | 79 | 29.741 | 311 | 71 | 26.5755 | 278 | 63 | 23.9893 | 252 | 52 | 21.873 | 231 | 41 | 20.6309 | 218 | 38 | 18.4233 | 195 | 32 | 17.1822 | 182 | 29 | 17.4305 | 185 | 27
ТП-1620 ф.1 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 36.3561 | 368 | 129 | 35.804 | 361 | 131 | 35.6846 | 360 | 130 | 36.7697 | 372 | 131 | 38.2683 | 389 | 131 | 43.2514 | 441 | 144 | 48.6519 | 501 | 146 | 54.7472 | 568 | 149 | 58.4519 | 608 | 153 | 59.9443 | 624 | 155 | 60.3063 | 628 | 155 | 61.9344 | 645 | 159 | 64.1964 | 669 | 163 | 63.9918 | 666 | 166 | 60.9685 | 632 | 168 | 53.429 | 552 | 154 | 48.9727 | 504 | 148 | 46.7841 | 481 | 143 | 43.7482 | 450 | 133 | 42.5873 | 437 | 133 | 42.2581 | 433 | 134 | 39.4478 | 402 | 132 | 37.5045 | 380 | 132 | 37.2713 | 377 | 133
ТП-1413 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 8.4486 | 84 | 34 | 7.9466 | 79 | 32 | 7.7741 | 77 | 32 | 8.2761 | 82 | 34 | 13.1009 | 135 | 39 | 18.2257 | 190 | 46 | 24.6854 | 259 | 55 | 27.1886 | 286 | 57 | 28.0479 | 295 | 59 | 29.9533 | 314 | 68 | 28.1832 | 295 | 66 | 27.3442 | 286 | 65 | 27.4962 | 286 | 72 | 22.816 | 237 | 61 | 18.0229 | 187 | 49 | 15.7652 | 163 | 45 | 10.8574 | 109 | 41 | 9.7336 | 98 | 36 | 7.7247 | 76 | 33 | 7.7741 | 77 | 32 | 7.0468 | 68 | 33 | 10.7907 | 110 | 36 | 10.0283 | 101 | 37 | 10.1481 | 102 | 38
ТП-1634 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 18.1102 | 193 | 22 | 17.7397 | 189 | 22 | 17.3483 | 185 | 20 | 18.7801 | 200 | 24 | 22.5065 | 240 | 26 | 33.0287 | 352 | 40 | 41.4711 | 442 | 50 | 45.126 | 481 | 54 | 47.7411 | 509 | 56 | 48.668 | 519 | 56 | 47.609 | 508 | 52 | 46.4588 | 496 | 48 | 45.7447 | 488 | 51 | 43.6854 | 466 | 49 | 39.8548 | 425 | 46 | 32.442 | 346 | 37 | 26.8631 | 286 | 35 | 24.6896 | 263 | 31 | 23.9169 | 255 | 28 | 20.0766 | 214 | 24 | 20.214 | 215 | 28 | 20.0982 | 214 | 26 | 19.0471 | 203 | 23 | 18.3881 | 196 | 22
ТП-11 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 16.785 | 27 | 178 | 17.0131 | 30 | 180 | 18.1023 | 62 | 184 | 37.0767 | 323 | 232 | 49.702 | 462 | 266 | 52.1596 | 490 | 270 | 50.1308 | 465 | 270 | 47.8091 | 442 | 260 | 41.4259 | 372 | 243 | 41.3209 | 368 | 247 | 38.0441 | 335 | 233 | 36.6864 | 320 | 229 | 38.92 | 338 | 245 | 45.6709 | 412 | 265 | 51.2934 | 473 | 281 | 47.3782 | 433 | 266 | 47.7327 | 435 | 270 | 42.5102 | 380 | 252 | 36.6442 | 318 | 231 | 27.4246 | 208 | 208 | 17.7886 | 54 | 183 | 17.1531 | 33 | 181 | 17.8131 | 28 | 189 | 17.7201 | 34 | 187
ТП 1624-2 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 21.4158 | 222 | 59 | 20.2218 | 209 | 58 | 20.0827 | 208 | 56 | 26.2418 | 275 | 60 | 27.1534 | 285 | 60 | 33.2977 | 351 | 66 | 36.9747 | 390 | 72 | 37.7084 | 398 | 72 | 38.178 | 402 | 78 | 37.5557 | 395 | 79 | 38.5619 | 406 | 79 | 37.009 | 390 | 74 | 37.5196 | 395 | 77 | 37.3928 | 394 | 75 | 35.9285 | 378 | 75 | 34.6852 | 365 | 72 | 36.8085 | 388 | 73 | 34.6852 | 365 | 72 | 33.481 | 353 | 66 | 31.851 | 335 | 67 | 30.2794 | 318 | 66 | 28.3153 | 296 | 68 | 24.8732 | 259 | 64 | 22.7073 | 235 | 64
Небаланс по шине С 6 кВ | [10 empty] | 3967.36 | 1513 |  | 3780 | 1499 |  | 3844 | 1493 |  | 4519 | 1576 |  | 5301 | 1681 |  | 6367 | 1855 |  | 7148 | 2037 |  | 7643 | 2100 |  | 7761 | 2123 |  | 7899 | 2097.56 |  | 7796 | 2108 |  | 7636 | 2082 |  | 7522 | 2092 |  | 7232 | 2007 |  | 7018 | 2026 |  | 6587 | 1868 |  | 6204 | 1792.52 |  | 5901 | 1671 |  | 5674 | 1586 |  | 5439 | 1559 |  | 4962 | 1504 |  | 4711 | 1586 |  | 4346 | 1576 |  | 4135 | 1547
Небаланс по шинам 6 кВ | [10 empty] | 3967.36 | 1513 |  | 3780 | 1499 |  | 3844 | 1493 |  | 4519 | 1576 |  | 5301 | 1681 |  | 6367 | 1855 |  | 7148 | 2037 |  | 7643 | 2100 |  | 7761 | 2123 |  | 7899 | 2097.56 |  | 7796 | 2108 |  | 7636 | 2082 |  | 7522 | 2092 |  | 7232 | 2007 |  | 7018 | 2026 |  | 6587 | 1868 |  | 6204 | 1792.52 |  | 5901 | 1671 |  | 5674 | 1586 |  | 5439 | 1559 |  | 4962 | 1504 |  | 4711 | 1586 |  | 4346 | 1576 |  | 4135 | 1547
Замер провёл:

## Загрузка тр-ров ПС УПИ
п. 19 ж о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
Контроль загрузки силовых трансформаторов ПС УПИ - ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", ЭПК УрФУ
Дата: 16.06.2024 г.
№ | ПС | Класс U | Т | Sном | 10:00-11:00 | [5 empty] | 20:00-21:00
[5 empty] | A+ | R+ | S | Kз | Sсум | Kз(Т) | A+ | R+ | S | Kз | Sсум | Kз(Т)
1 | УПИ | 35 кВ | №1 | 16000 | 5579.7 | 1717.8 | 5838.1409 | 36.49% | 11905.2604 | 74.41% | 5111.4 | 2085.3 | 5520.4063 | 34.5% | 9460.383 | 59.13%
|  |  | №2 | 16000 | 5785.5 | 1827 | 6067.1195 | 37.92% |  | 74.41% | 3738 | 1245.3 | 3939.9767 | 24.62% |  | 59.13%
|  |  | №3 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 74.41% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 59.13%
Итого : |  |  |  | 48000 |  |  | 11905.2604 | 24.8% |  |  |  |  | 9460.383 | 19.71%

## ПНТЗ ГПП-1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ ПНТЗ ГПП-1
Дата: 19.06.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.04 | 0.144 | 110 |  | <нет> |  | 0.164 |  | 10.6
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.164 |  | 10.6 |  | 272.3617 | 2.352 |  | 1.7544 |  | 0.80157 | 283.329 | 2.4744 |  | 1.728 |  | 0.81987 | 280.4309 | 2.4528 |  | 1.7472 |  | 0.81449 | 278.7745 | 2.448 |  | 1.7232 |  | 0.81772 | 281.8577 | 2.5032 |  | 1.7016 |  | 0.82701 | 299.299 | 2.6928 |  | 1.848 |  | 0.82451 | 279.2032 | 2.472 |  | 1.7808 |  | 0.81138 | 284.4539 | 2.592 |  | 1.752 |  | 0.82849 | 375.5957 | 3.5352 |  | 2.0736 |  | 0.86257 | 436.9352 | 4.044 |  | 2.304 |  | 0.86888 | 438.8276 | 3.9984 |  | 2.3472 |  | 0.86239 | 437.4631 | 4.1088 |  | 2.1168 |  | 0.88896 | 444.7459 | 4.2 |  | 2.1072 |  | 0.89381 | 503.6715 | 4.7712 |  | 2.3568 |  | 0.89658 | 481.0133 | 4.4976 |  | 2.3664 |  | 0.88498 | 466.1703 | 4.3608 |  | 2.2896 |  | 0.88538 | 435.3053 | 4.1256 |  | 2.0328 |  | 0.89702 | 436.0535 | 4.2192 |  | 1.8504 |  | 0.9158 | 423.2127 | 4.0728 |  | 1.8456 |  | 0.91084 | 289.1987 | 2.64 |  | 1.5384 |  | 0.86401 | 252.3924 | 2.2536 |  | 1.4256 |  | 0.8451 | 281.053 | 2.5464 |  | 1.5744 |  | 0.85056 | 299.6606 | 2.7984 |  | 1.5888 |  | 0.86962 | 279.262 | 2.5656 |  | 1.5528 |  | 0.85551
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.164 |  | 10.6 |  | 134.528 | 1.3536 |  | 0.4704 |  | 0.94459 | 126.4827 | 1.2984 |  | 0.468 |  | 0.94075 | 122.1198 | 1.272 |  | 0.4632 |  | 0.93964 | 114.2352 | 1.1832 |  | 0.4512 |  | 0.93437 | 115.6341 | 1.1952 |  | 0.4632 |  | 0.93243 | 119.3958 | 1.2168 |  | 0.4656 |  | 0.93396 | 125.4695 | 1.284 |  | 0.4752 |  | 0.93783 | 124.0067 | 1.2624 |  | 0.4872 |  | 0.93293 | 141.9055 | 1.4712 |  | 0.5568 |  | 0.93526 | 162.1033 | 1.6656 |  | 0.636 |  | 0.93421 | 164.4728 | 1.668 |  | 0.6624 |  | 0.9294 | 171.3768 | 1.7328 |  | 0.7032 |  | 0.92661 | 150.8246 | 1.5408 |  | 0.5784 |  | 0.93621 | 167.0087 | 1.6968 |  | 0.6648 |  | 0.93109 | 167.6232 | 1.704 |  | 0.6648 |  | 0.93161 | 159.789 | 1.6272 |  | 0.6264 |  | 0.93324 | 155.0259 | 1.5888 |  | 0.5808 |  | 0.93921 | 141.3414 | 1.4568 |  | 0.5064 |  | 0.94456 | 148.7148 | 1.5216 |  | 0.564 |  | 0.93766 | 172.9156 | 1.7256 |  | 0.7632 |  | 0.91454 | 220.0113 | 2.1336 |  | 1.0584 |  | 0.89583 | 221.7366 | 2.1816 |  | 1.0464 |  | 0.90165 | 214.8445 | 2.112 |  | 1.0176 |  | 0.90088 | 187.8936 | 1.848 |  | 0.888 |  | 0.90134
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | 10
№2 | 40 | 0.043 | 0.168 | 110 |  | <нет> |  | 0.175 |  | 10.45
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.175 |  | 10.45 |  | 371.4864 | 2.7504 |  | 3.0648 |  | 0.6679 | 380.0313 | 2.82 |  | 3.1296 |  | 0.66941 | 387.16 | 2.7696 |  | 3.1008 |  | 0.66615 | 406.0528 | 2.8968 |  | 3.2592 |  | 0.66433 | 394.7457 | 2.8896 |  | 3.1944 |  | 0.67084 | 384.7804 | 2.844 |  | 3.0888 |  | 0.67735 | 441.1662 | 3.2856 |  | 3.5184 |  | 0.68251 | 448.0635 | 3.4488 |  | 3.4656 |  | 0.70539 | 444.5355 | 3.4488 |  | 3.4656 |  | 0.70539 | 676.583 | 5.2176 |  | 4.8864 |  | 0.72989 | 665.0703 | 5.22 |  | 4.704 |  | 0.74287 | 622.1804 | 4.7784 |  | 4.5144 |  | 0.7269 | 629.8783 | 4.8336 |  | 4.5744 |  | 0.72631 | 623.551 | 4.8408 |  | 4.4688 |  | 0.73478 | 650.3385 | 5.004 |  | 4.7088 |  | 0.72826 | 674.3554 | 5.2632 |  | 4.8024 |  | 0.7387 | 628.9114 | 4.8624 |  | 4.5288 |  | 0.73176 | 607.3771 | 4.6032 |  | 4.4712 |  | 0.71732 | 583.867 | 4.38 |  | 4.344 |  | 0.71002 | 473.7048 | 3.4992 |  | 3.5784 |  | 0.69915 | 445.907 | 3.3 |  | 3.3624 |  | 0.70045 | 480.3679 | 3.5688 |  | 3.7248 |  | 0.69182 | 495.3291 | 3.7032 |  | 3.8184 |  | 0.6962 | 454.5394 | 3.348 |  | 3.552 |  | 0.6859
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.175 |  | 10.45 |  | 132.9862 | 1.3608 |  | 0.504 |  | 0.93775 | 116.3673 | 1.1736 |  | 0.4848 |  | 0.92425 | 107.2365 | 1.0752 |  | 0.4848 |  | 0.91162 | 105.2151 | 1.044 |  | 0.4992 |  | 0.90217 | 101.8887 | 0.996 |  | 0.5136 |  | 0.88879 | 107.9768 | 1.08 |  | 0.516 |  | 0.9023 | 119.8612 | 1.2264 |  | 0.5112 |  | 0.92302 | 133.2927 | 1.3872 |  | 0.5088 |  | 0.93884 | 133.2927 | 1.3872 |  | 0.5088 |  | 0.93884 | 170.6418 | 1.7736 |  | 0.6576 |  | 0.93763 | 172.7699 | 1.7952 |  | 0.6672 |  | 0.93736 | 181.1636 | 1.8864 |  | 0.6888 |  | 0.93934 | 167.5513 | 1.7424 |  | 0.6432 |  | 0.93812 | 177.464 | 1.848 |  | 0.6744 |  | 0.9394 | 181.3823 | 1.8984 |  | 0.6624 |  | 0.94417 | 176.4846 | 1.8408 |  | 0.6624 |  | 0.94093 | 184.6252 | 1.9272 |  | 0.6888 |  | 0.94166 | 179.4618 | 1.8792 |  | 0.6528 |  | 0.94463 | 183.2873 | 1.9224 |  | 0.6576 |  | 0.94617 | 176.8055 | 1.848 |  | 0.6528 |  | 0.9429 | 180.4129 | 1.8672 |  | 0.6528 |  | 0.94397 | 178.516 | 1.86 |  | 0.6288 |  | 0.94733 | 176.9379 | 1.8528 |  | 0.5952 |  | 0.95208 | 158.9934 | 1.6536 |  | 0.5688 |  | 0.94562
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 911.3623 | 7.8168 |  | 5.7936 |  |  | 906.2103 | 7.7664 |  | 5.8104 |  |  | 896.9471 | 7.5696 |  | 5.796 |  |  | 904.2776 | 7.572 |  | 5.9328 |  |  | 894.1261 | 7.584 |  | 5.8728 |  |  | 911.4519 | 7.8336 |  | 5.9184 |  |  | 965.7001 | 8.268 |  | 6.2856 |  |  | 989.8168 | 8.6904 |  | 6.2136 |  |  | 1095.3293 | 9.8424 |  | 6.6048 |  |  | 1446.2632 | 12.7008 |  | 8.484 |  |  | 1441.1406 | 12.6816 |  | 8.3808 |  |  | 1412.1839 | 12.5064 |  | 8.0232 |  |  | 1393 | 12.3168 |  | 7.9032 |  |  | 1471.6953 | 13.1568 |  | 8.1648 |  |  | 1480.3574 | 13.104 |  | 8.4024 |  |  | 1476.7992 | 13.092 |  | 8.3808 |  |  | 1403.8679 | 12.504 |  | 7.8312 |  |  | 1364.2338 | 12.1584 |  | 7.4808 |  |  | 1339.0818 | 11.8968 |  | 7.4112 |  |  | 1112.6246 | 9.7128 |  | 6.5328 |  |  | 1098.7236 | 9.5544 |  | 6.4992 |  |  | 1161.6736 | 10.1568 |  | 6.9744 |  |  | 1186.7721 | 10.4664 |  | 7.02 |  |  | 1080.6884 | 9.4152 |  | 6.5616
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0019148 |  | + j |  | 0.049505 |  | 0.0019533 |  | + j |  | 0.0505 |  | 0.0019229 |  | + j |  | 0.049714 |  | 0.0018361 |  | + j |  | 0.047471 |  | 0.0018824 |  | + j |  | 0.048666 |  | 0.0021154 |  | + j |  | 0.05469 |  | 0.0019677 |  | + j |  | 0.050872 |  | 0.0020367 |  | + j |  | 0.052657 |  | 0.0032783 |  | + j |  | 0.084755 |  | 0.0042274 |  | + j |  | 0.10929 |  | 0.0042195 |  | + j |  | 0.10909 |  | 0.0043129 |  | + j |  | 0.1115 |  | 0.0041173 |  | + j |  | 0.10645 |  | 0.0052239 |  | + j |  | 0.13506 |  | 0.0048839 |  | + j |  | 0.12627 |  | 0.0045468 |  | + j |  | 0.11755 |  | 0.0040472 |  | + j |  | 0.10464 |  | 0.0038716 |  | + j |  | 0.10009 |  | 0.0038031 |  | + j |  | 0.098324 |  | 0.0024965 |  | + j |  | 0.064543 |  | 0.0026053 |  | + j |  | 0.067357 |  | 0.0029953 |  | + j |  | 0.07744 |  | 0.0031678 |  | + j |  | 0.081899 |  | 0.0026073 |  | + j |  | 0.067409
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0032417 |  | + j |  | 0.07743 |  | 0.0031733 |  | + j |  | 0.075796 |  | 0.003023 |  | + j |  | 0.072207 |  | 0.0032436 |  | + j |  | 0.077475 |  | 0.0031552 |  | + j |  | 0.075363 |  | 0.0031054 |  | + j |  | 0.074175 |  | 0.0040027 |  | + j |  | 0.095607 |  | 0.0042856 |  | + j |  | 0.10236 |  | 0.0042856 |  | + j |  | 0.10236 |  | 0.0087077 |  | + j |  | 0.20799 |  | 0.0085381 |  | + j |  | 0.20394 |  | 0.0078195 |  | + j |  | 0.18678 |  | 0.0077073 |  | + j |  | 0.1841 |  | 0.0077867 |  | + j |  | 0.18599 |  | 0.0083664 |  | + j |  | 0.19984 |  | 0.0087862 |  | + j |  | 0.20986 |  | 0.0080196 |  | + j |  | 0.19155 |  | 0.0074678 |  | + j |  | 0.17837 |  | 0.0070805 |  | + j |  | 0.16912 |  | 0.0050855 |  | + j |  | 0.12147 |  | 0.0046836 |  | + j |  | 0.11187 |  | 0.0052966 |  | + j |  | 0.12651 |  | 0.0055069 |  | + j |  | 0.13154 |  | 0.0045934 |  | + j |  | 0.10972
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.7475 |  | + j |  | 2.4183 |  | 3.8148 |  | + j |  | 2.3905 |  | 3.7667 |  | + j |  | 2.4041 |  | 3.673 |  | + j |  | 2.3659 |  | 3.7403 |  | + j |  | 2.3575 |  | 3.9517 |  | + j |  | 2.5123 |  | 3.798 |  | + j |  | 2.4509 |  | 3.8964 |  | + j |  | 2.4359 |  | 5.0497 |  | + j |  | 2.8592 |  | 5.7538 |  | + j |  | 3.1933 |  | 5.7106 |  | + j |  | 3.2627 |  | 5.8859 |  | + j |  | 3.0755 |  | 5.7849 |  | + j |  | 2.936 |  | 6.5132 |  | + j |  | 3.3007 |  | 6.2465 |  | + j |  | 3.3015 |  | 6.0325 |  | + j |  | 3.1776 |  | 5.7584 |  | + j |  | 2.8622 |  | 5.7199 |  | + j |  | 2.6009 |  | 5.6382 |  | + j |  | 2.6519 |  | 4.4081 |  | + j |  | 2.5101 |  | 4.4298 |  | + j |  | 2.6954 |  | 4.771 |  | + j |  | 2.8422 |  | 4.9536 |  | + j |  | 2.8323 |  | 4.4562 |  | + j |  | 2.6522
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.1574 |  | + j |  | 3.8142 |  | 4.0398 |  | + j |  | 3.8582 |  | 3.8908 |  | + j |  | 3.8258 |  | 3.987 |  | + j |  | 4.0039 |  | 3.9318 |  | + j |  | 3.9514 |  | 3.9701 |  | + j |  | 3.847 |  | 4.559 |  | + j |  | 4.2932 |  | 4.8833 |  | + j |  | 4.2448 |  | 4.8833 |  | + j |  | 4.2448 |  | 7.0429 |  | + j |  | 5.92 |  | 7.0667 |  | + j |  | 5.7431 |  | 6.7156 |  | + j |  | 5.558 |  | 6.6267 |  | + j |  | 5.5697 |  | 6.7396 |  | + j |  | 5.4972 |  | 6.9538 |  | + j |  | 5.739 |  | 7.1558 |  | + j |  | 5.8427 |  | 6.8406 |  | + j |  | 5.5772 |  | 6.5329 |  | + j |  | 5.4704 |  | 6.3525 |  | + j |  | 5.3387 |  | 5.3953 |  | + j |  | 4.5207 |  | 5.2149 |  | + j |  | 4.2951 |  | 5.4771 |  | + j |  | 4.6481 |  | 5.6045 |  | + j |  | 4.7131 |  | 5.0492 |  | + j |  | 4.3985
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 7.905 |  | + j |  | 6.2325 |  | 7.8545 |  | + j |  | 6.2487 |  | 7.6575 |  | + j |  | 6.2299 |  | 7.6601 |  | + j |  | 6.3697 |  | 7.672 |  | + j |  | 6.3088 |  | 7.9218 |  | + j |  | 6.3593 |  | 8.357 |  | + j |  | 6.7441 |  | 8.7797 |  | + j |  | 6.6806 |  | 9.933 |  | + j |  | 7.1039 |  | 12.7967 |  | + j |  | 9.1133 |  | 12.7774 |  | + j |  | 9.0058 |  | 12.6015 |  | + j |  | 8.6335 |  | 12.4116 |  | + j |  | 8.5057 |  | 13.2528 |  | + j |  | 8.7978 |  | 13.2003 |  | + j |  | 9.0405 |  | 13.1883 |  | + j |  | 9.0202 |  | 12.5991 |  | + j |  | 8.4394 |  | 12.2527 |  | + j |  | 8.0713 |  | 11.9907 |  | + j |  | 7.9906 |  | 9.8034 |  | + j |  | 7.0308 |  | 9.6447 |  | + j |  | 6.9904 |  | 10.2481 |  | + j |  | 7.4904 |  | 10.5581 |  | + j |  | 7.5454 |  | 9.5054 |  | + j |  | 7.0507
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 3С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 |  |  |  |  | 272.3617 | 2.352 |  |  | 1.7544 |  | 283.329 | 2.4744 |  |  | 1.728 |  | 280.4309 | 2.4528 |  |  | 1.7472 |  | 278.7745 | 2.448 |  |  | 1.7232 |  | 281.8577 | 2.5032 |  |  | 1.7016 |  | 299.299 | 2.6928 |  |  | 1.848 |  | 279.2032 | 2.472 |  |  | 1.7808 |  | 284.4539 | 2.592 |  |  | 1.752 |  | 375.5957 | 3.5352 |  |  | 2.0736 |  | 436.9352 | 4.044 |  |  | 2.304 |  | 438.8276 | 3.9984 |  |  | 2.3472 |  | 437.4631 | 4.1088 |  |  | 2.1168 |  | 444.7459 | 4.2 |  |  | 2.1072 |  | 503.6715 | 4.7712 |  |  | 2.3568 |  | 481.0133 | 4.4976 |  |  | 2.3664 |  | 466.1703 | 4.3608 |  |  | 2.2896 |  | 435.3053 | 4.1256 |  |  | 2.0328 |  | 436.0535 | 4.2192 |  |  | 1.8504 |  | 423.2127 | 4.0728 |  |  | 1.8456 |  | 289.1987 | 2.64 |  |  | 1.5384 |  | 252.3924 | 2.2536 |  |  | 1.4256 |  | 281.053 | 2.5464 |  |  | 1.5744 |  | 299.6606 | 2.7984 |  |  | 1.5888 |  | 279.262 | 2.5656 |  |  | 1.5528
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 6б (яч.2) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС-27 вв.1 (яч.3) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.2592 |  |  | 0.3348 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.3204 |  |  | 0.2412 |  |  | 0.3276 |  |  | 0.2304 |  |  | 0.2988 |  |  | 0.2268 |  |  | 0.2916 |  |  | 0.2592 |  |  | 0.3348 |  |  | 0.2052 |  |  | 0.2484 |  |  | 0.2484 |  |  | 0.2052 |  |  | 0.2664 |  |  | 0.2124 |  |  | 0.2988 |  |  | 0.2772 |  |  | 0.3204 |  |  | 0.3276 |  |  | 0.3096 |  |  | 0.2916 |  |  | 0.2988 |  |  | 0.2628 |  |  | 0.2916 |  |  | 0.2664 |  |  | 0.3384 |  |  | 0.3492 |  |  | 0.288 |  |  | 0.2844 |  |  | 0.2628 |  |  | 0.252 |  |  | 0.2268 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.2016 |  |  | 0.2268 |  |  | 0.1872 |  |  | 0.2268 |  |  | 0.1836 |  |  | 0.2412 |  |  | 0.2628 |  |  | 0.3528 |  |  | 0.2772 |  |  | 0.3816 |  |  | 0.2772 |  |  | 0.3672
ПС-2 вв.1 (яч.5) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.6528 |  |  | 0.1128 |  |  | 0.6192 |  |  | 0.0648 |  |  | 0.6624 |  |  | 0.0648 |  |  | 0.6528 |  |  | 0.0528 |  |  | 0.6816 |  |  | 0.0888 |  |  | 0.624 |  |  | 0.0576 |  |  | 0.5904 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.6288 |  |  | 0.0576 |  |  | 0.0456 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0552 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0552 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0624 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0552 |  |  | 0.0072
ТП-1 Т-3 (яч.6) | [12 empty] | 0.1854 |  |  | 0.14508 |  |  | 0.18738 |  |  | 0.14652 |  |  | 0.17568 |  |  | 0.14544 |  |  | 0.1719 |  |  | 0.14526 |  |  | 0.20754 |  |  | 0.1512 |  |  | 0.261 |  |  | 0.15804 |  |  | 0.24588 |  |  | 0.15894 |  |  | 0.24696 |  |  | 0.16434 |  |  | 0.2808 |  |  | 0.18072 |  |  | 0.28602 |  |  | 0.19476 |  |  | 0.28044 |  |  | 0.198 |  |  | 0.27288 |  |  | 0.18198 |  |  | 0.24498 |  |  | 0.20268 |  |  | 0.24912 |  |  | 0.23166 |  |  | 0.25812 |  |  | 0.22392 |  |  | 0.24804 |  |  | 0.20034 |  |  | 0.24066 |  |  | 0.18846 |  |  | 0.23472 |  |  | 0.19386 |  |  | 0.22608 |  |  | 0.20358 |  |  | 0.19224 |  |  | 0.16974 |  |  | 0.17154 |  |  | 0.14922 |  |  | 0.17172 |  |  | 0.1503 |  |  | 0.17154 |  |  | 0.14796 |  |  | 0.1701 |  |  | 0.14814
ТП-1 Т-1 (яч.8) | [12 empty] | 0.27234 |  |  | 0.06408 |  |  | 0.27234 |  |  | 0.0639 |  |  | 0.27234 |  |  | 0.0639 |  |  | 0.2745 |  |  | 0.06516 |  |  | 0.2718 |  |  | 0.06498 |  |  | 0.26388 |  |  | 0.06426 |  |  | 0.25974 |  |  | 0.06462 |  |  | 0.25848 |  |  | 0.06606 |  |  | 0.25506 |  |  | 0.0639 |  |  | 0.25884 |  |  | 0.06498 |  |  | 0.27162 |  |  | 0.06678 |  |  | 0.27774 |  |  | 0.06804 |  |  | 0.26928 |  |  | 0.0666 |  |  | 0.27036 |  |  | 0.06498 |  |  | 0.26532 |  |  | 0.06498 |  |  | 0.27612 |  |  | 0.06588 |  |  | 0.27234 |  |  | 0.06624 |  |  | 0.39924 |  |  | 0.0855 |  |  | 0.37314 |  |  | 0.08046 |  |  | 0.37494 |  |  | 0.08262 |  |  | 0.37008 |  |  | 0.08226 |  |  | 0.38178 |  |  | 0.08388 |  |  | 0.39366 |  |  | 0.0846 |  |  | 0.40014 |  |  | 0.0855
ТП-2 (яч.9) | [12 empty] | 0.00576 |  |  | 0.03762 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03744 |  |  | 0.00558 |  |  | 0.03744 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03834 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.03852 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.0387 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.03924 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.04068 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.03906 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.04014 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.04068 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.04014 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.0387 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03888 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.03906 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.03924 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.03942 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.04122 |  |  | 0.00612 |  |  | 0.04158 |  |  | 0.00612 |  |  | 0.0414 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.04068 |  |  | 0.00612 |  |  | 0.04086
ТП-7 (яч.10) | [12 empty] | 0.1575 |  |  | 0.11124 |  |  | 0.15822 |  |  | 0.11124 |  |  | 0.1584 |  |  | 0.1098 |  |  | 0.1566 |  |  | 0.10638 |  |  | 0.15066 |  |  | 0.09774 |  |  | 0.15876 |  |  | 0.11106 |  |  | 0.15768 |  |  | 0.11088 |  |  | 0.15192 |  |  | 0.09882 |  |  | 0.15966 |  |  | 0.10818 |  |  | 0.1719 |  |  | 0.12204 |  |  | 0.17568 |  |  | 0.12708 |  |  | 0.17082 |  |  | 0.1188 |  |  | 0.1647 |  |  | 0.11736 |  |  | 0.16542 |  |  | 0.11646 |  |  | 0.16326 |  |  | 0.11484 |  |  | 0.16668 |  |  | 0.11952 |  |  | 0.16236 |  |  | 0.10908 |  |  | 0.15516 |  |  | 0.1035 |  |  | 0.153 |  |  | 0.10206 |  |  | 0.15408 |  |  | 0.10566 |  |  | 0.1503 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.16074 |  |  | 0.117 |  |  | 0.15732 |  |  | 0.11106 |  |  | 0.15336 |  |  | 0.10224
Проминвест-2 (яч.12) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ТП-6 Т-1 (яч.15) | [12 empty] | 0.00558 |  |  | 0.03312 |  |  | 0.00558 |  |  | 0.03312 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.03312 |  |  | 0.00558 |  |  | 0.03384 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.0342 |  |  | 0.00558 |  |  | 0.03402 |  |  | 0.00558 |  |  | 0.03474 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.03618 |  |  | 0.00558 |  |  | 0.03438 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.0351 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03564 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.036 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03546 |  |  | 0.00558 |  |  | 0.0342 |  |  | 0.00558 |  |  | 0.03438 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03456 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03492 |  |  | 0.00558 |  |  | 0.03474 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03492 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03654 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.03672 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03654 |  |  | 0.00594 |  |  | 0.03618 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.03618
ЖБиК (яч.16) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.14688 |  |  | 0.09432 |  |  | 0.13176 |  |  | 0.08856 |  |  | 0.13464 |  |  | 0.08784 |  |  | 0.13608 |  |  | 0.09432 |  |  | 0.12384 |  |  | 0.09 |  |  | 0.0828 |  |  | 0.06696 |  |  | 0.07848 |  |  | 0.06408 |  |  | 0.11808 |  |  | 0.08496 |  |  | 0.67464 |  |  | 0.47592 |  |  | 0.86256 |  |  | 0.5652 |  |  | 0.75744 |  |  | 0.54576 |  |  | 0.4788 |  |  | 0.36072 |  |  | 0.43344 |  |  | 0.35928 |  |  | 0.8172 |  |  | 0.4968 |  |  | 0.64368 |  |  | 0.47016 |  |  | 0.4608 |  |  | 0.44496 |  |  | 0.558 |  |  | 0.44784 |  |  | 0.59256 |  |  | 0.20664 |  |  | 0.44568 |  |  | 0.23256 |  |  | 0.252 |  |  | 0.17352 |  |  | 0.12096 |  |  | 0.0756 |  |  | 0.10296 |  |  | 0.07992 |  |  | 0.09144 |  |  | 0.07344 |  |  | 0.08352 |  |  | 0.07344
ТП-26 Т-1 (яч.18) | [12 empty] | 0.0048 |  |  | 0.027 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.027 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.027 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0294 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0282 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0294 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0294 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0294 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0282 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0282 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0282 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0282 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.03 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0306 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0306 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0294 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.03
ПС-17 вв.1 (яч.19) | [12 empty] | 0.46224 |  |  | 0.47664 |  |  | 0.68184 |  |  | 0.49176 |  |  | 0.64656 |  |  | 0.49104 |  |  | 0.67176 |  |  | 0.49896 |  |  | 0.72576 |  |  | 0.50112 |  |  | 0.74952 |  |  | 0.504 |  |  | 0.55512 |  |  | 0.50184 |  |  | 0.56448 |  |  | 0.50832 |  |  | 0.55152 |  |  | 0.20736 |  |  | 0.648 |  |  | 0.15552 |  |  | 0.6768 |  |  | 0.15984 |  |  | 0.58464 |  |  | 0.14472 |  |  | 0.74376 |  |  | 0.16848 |  |  | 0.79488 |  |  | 0.1692 |  |  | 0.6516 |  |  | 0.1476 |  |  | 0.73008 |  |  | 0.1656 |  |  | 0.71928 |  |  | 0.15624 |  |  | 0.64296 |  |  | 0.16272 |  |  | 0.74808 |  |  | 0.16272 |  |  | 0.38016 |  |  | 0.1404 |  |  | 0.14544 |  |  | 0.1332 |  |  | 0.42696 |  |  | 0.14616 |  |  | 0.65664 |  |  | 0.15768 |  |  | 0.4572 |  |  | 0.15984
ПС-18 вв.1 (яч.20) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.8496 |  |  | 0.43848 |  |  | 0.7848 |  |  | 0.42264 |  |  | 0.80712 |  |  | 0.4392 |  |  | 0.79272 |  |  | 0.42408 |  |  | 0.7776 |  |  | 0.42048 |  |  | 0.9036 |  |  | 0.52128 |  |  | 0.95328 |  |  | 0.54144 |  |  | 0.98496 |  |  | 0.52848 |  |  | 1.3284 |  |  | 0.7344 |  |  | 1.4983 |  |  | 0.83808 |  |  | 1.4494 |  |  | 0.82296 |  |  | 1.3406 |  |  | 0.73368 |  |  | 1.4047 |  |  | 0.78048 |  |  | 1.5034 |  |  | 0.86688 |  |  | 1.5012 |  |  | 0.85896 |  |  | 1.4954 |  |  | 0.83952 |  |  | 1.2629 |  |  | 0.66528 |  |  | 1.3579 |  |  | 0.7164 |  |  | 1.2758 |  |  | 0.69192 |  |  | 1.039 |  |  | 0.53424 |  |  | 1.0411 |  |  | 0.5256 |  |  | 0.97128 |  |  | 0.5364 |  |  | 0.97128 |  |  | 0.52704 |  |  | 0.94968 |  |  | 0.51192
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 2.3493 |  |  | 3.5168 |  |  | 4.9523 |  |  | 3.4706 |  |  | 4.9045 |  |  | 3.5096 |  |  | 4.8981 |  |  | 3.4559 |  |  | 5.0067 |  |  | 3.419 |  |  | 5.3883 |  |  | 3.7087 |  |  | 4.9437 |  |  | 3.5738 |  |  | 5.1826 |  |  | 3.5144 |  |  | 7.0686 |  |  | 4.1581 |  |  | 8.0873 |  |  | 4.6253 |  |  | 7.9976 |  |  | 4.7148 |  |  | 8.2138 |  |  | 4.2352 |  |  | 8.396 |  |  | 4.2347 |  |  | 9.5425 |  |  | 4.7351 |  |  | 8.9881 |  |  | 4.7503 |  |  | 8.7247 |  |  | 4.6004 |  |  | 8.2442 |  |  | 4.0789 |  |  | 8.4359 |  |  | 3.7164 |  |  | 8.1421 |  |  | 3.7064 |  |  | 5.2823 |  |  | 3.0839 |  |  | 4.5093 |  |  | 2.8532 |  |  | 5.0971 |  |  | 3.159 |  |  | 5.5972 |  |  | 3.188 |  |  | 5.1293 |  |  | 3.1153
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 134.528 | 1.3536 |  |  | 0.4704 |  | 126.4827 | 1.2984 |  |  | 0.468 |  | 122.1198 | 1.272 |  |  | 0.4632 |  | 114.2352 | 1.1832 |  |  | 0.4512 |  | 115.6341 | 1.1952 |  |  | 0.4632 |  | 119.3958 | 1.2168 |  |  | 0.4656 |  | 125.4695 | 1.284 |  |  | 0.4752 |  | 124.0067 | 1.2624 |  |  | 0.4872 |  | 141.9055 | 1.4712 |  |  | 0.5568 |  | 162.1033 | 1.6656 |  |  | 0.636 |  | 164.4728 | 1.668 |  |  | 0.6624 |  | 171.3768 | 1.7328 |  |  | 0.7032 |  | 150.8246 | 1.5408 |  |  | 0.5784 |  | 167.0087 | 1.6968 |  |  | 0.6648 |  | 167.6232 | 1.704 |  |  | 0.6648 |  | 159.789 | 1.6272 |  |  | 0.6264 |  | 155.0259 | 1.5888 |  |  | 0.5808 |  | 141.3414 | 1.4568 |  |  | 0.5064 |  | 148.7148 | 1.5216 |  |  | 0.564 |  | 172.9156 | 1.7256 |  |  | 0.7632 |  | 220.0113 | 2.1336 |  |  | 1.0584 |  | 221.7366 | 2.1816 |  |  | 1.0464 |  | 214.8445 | 2.112 |  |  | 1.0176 |  | 187.8936 | 1.848 |  |  | 0.888
СВ 6 кВ 3С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-41 вв.1 (яч.45) | [12 empty] | 0.64368 |  |  | 0.2412 |  |  | 0.64728 |  |  | 0.24192 |  |  | 0.6408 |  |  | 0.23904 |  |  | 0.57024 |  |  | 0.21816 |  |  | 0.59544 |  |  | 0.2268 |  |  | 0.6084 |  |  | 0.23112 |  |  | 0.60984 |  |  | 0.23112 |  |  | 0.51408 |  |  | 0.20664 |  |  | 0.58968 |  |  | 0.22752 |  |  | 0.62496 |  |  | 0.234 |  |  | 0.5976 |  |  | 0.22464 |  |  | 0.6336 |  |  | 0.2376 |  |  | 0.60984 |  |  | 0.22968 |  |  | 0.59688 |  |  | 0.2232 |  |  | 0.58464 |  |  | 0.2196 |  |  | 0.58608 |  |  | 0.2196 |  |  | 0.60768 |  |  | 0.2268 |  |  | 0.60984 |  |  | 0.22824 |  |  | 0.6516 |  |  | 0.27504 |  |  | 0.8748 |  |  | 0.51984 |  |  | 1.2492 |  |  | 0.81432 |  |  | 1.3118 |  |  | 0.83808 |  |  | 1.296 |  |  | 0.82656 |  |  | 1.1592 |  |  | 0.72576
РП-6 вв.1 (яч.46) | [12 empty] | 0.6576 |  |  | 0.2376 |  |  | 0.5952 |  |  | 0.2304 |  |  | 0.5724 |  |  | 0.228 |  |  | 0.5616 |  |  | 0.2376 |  |  | 0.5472 |  |  | 0.2412 |  |  | 0.5544 |  |  | 0.24 |  |  | 0.6192 |  |  | 0.246 |  |  | 0.69 |  |  | 0.2724 |  |  | 0.8256 |  |  | 0.3312 |  |  | 0.9864 |  |  | 0.4056 |  |  | 0.9948 |  |  | 0.4188 |  |  | 1.0152 |  |  | 0.4296 |  |  | 0.8616 |  |  | 0.324 |  |  | 1.0236 |  |  | 0.4128 |  |  | 1.0368 |  |  | 0.4104 |  |  | 0.9648 |  |  | 0.378 |  |  | 0.9096 |  |  | 0.3228 |  |  | 0.7788 |  |  | 0.252 |  |  | 0.8088 |  |  | 0.2616 |  |  | 0.7896 |  |  | 0.2328 |  |  | 0.8016 |  |  | 0.2376 |  |  | 0.8076 |  |  | 0.2208 |  |  | 0.7488 |  |  | 0.198 |  |  | 0.6168 |  |  | 0.1656
ПС-22 вв.1 (яч.48) | [12 empty] | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0096
ПС-23 вв.1 (яч.49) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0252
ПС-10 вв.1 (яч.50) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ТП-23 Т-1 (яч.51) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 2.6837 |  |  | 0.9564 |  |  | 2.5721 |  |  | 0.94752 |  |  | 2.5164 |  |  | 0.94104 |  |  | 2.3438 |  |  | 0.91656 |  |  | 2.3714 |  |  | 0.9384 |  |  | 2.4132 |  |  | 0.94632 |  |  | 2.5466 |  |  | 0.95952 |  |  | 2.4989 |  |  | 0.97584 |  |  | 2.9213 |  |  | 1.1227 |  |  | 3.3106 |  |  | 1.2828 |  |  | 3.2928 |  |  | 1.3226 |  |  | 3.4332 |  |  | 1.4052 |  |  | 3.0578 |  |  | 1.1609 |  |  | 3.3665 |  |  | 1.3356 |  |  | 3.377 |  |  | 1.326 |  |  | 3.2237 |  |  | 1.2564 |  |  | 3.1529 |  |  | 1.1616 |  |  | 2.8874 |  |  | 1.0214 |  |  | 3.0252 |  |  | 1.1294 |  |  | 3.4296 |  |  | 1.5506 |  |  | 4.2252 |  |  | 2.1391 |  |  | 4.3442 |  |  | 2.1377 |  |  | 4.2024 |  |  | 2.0734 |  |  | 3.6732 |  |  | 1.8142
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 371.4864 | 2.7504 |  |  | 3.0648 |  | 380.0313 | 2.82 |  |  | 3.1296 |  | 387.16 | 2.7696 |  |  | 3.1008 |  | 406.0528 | 2.8968 |  |  | 3.2592 |  | 394.7457 | 2.8896 |  |  | 3.1944 |  | 384.7804 | 2.844 |  |  | 3.0888 |  | 441.1662 | 3.2856 |  |  | 3.5184 |  | 448.0635 | 3.4488 |  |  | 3.4656 |  | 444.5355 | 3.4488 |  |  | 3.4656 |  | 676.583 | 5.2176 |  |  | 4.8864 |  | 665.0703 | 5.22 |  |  | 4.704 |  | 622.1804 | 4.7784 |  |  | 4.5144 |  | 629.8783 | 4.8336 |  |  | 4.5744 |  | 623.551 | 4.8408 |  |  | 4.4688 |  | 650.3385 | 5.004 |  |  | 4.7088 |  | 674.3554 | 5.2632 |  |  | 4.8024 |  | 628.9114 | 4.8624 |  |  | 4.5288 |  | 607.3771 | 4.6032 |  |  | 4.4712 |  | 583.867 | 4.38 |  |  | 4.344 |  | 473.7048 | 3.4992 |  |  | 3.5784 |  | 445.907 | 3.3 |  |  | 3.3624 |  | 480.3679 | 3.5688 |  |  | 3.7248 |  | 495.3291 | 3.7032 |  |  | 3.8184 |  | 454.5394 | 3.348 |  |  | 3.552
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-17 вв.2 (яч.23) | [12 empty] | 0.3816 |  |  | 0.97272 |  |  | 0.378 |  |  | 0.96624 |  |  | 0.37728 |  |  | 0.97632 |  |  | 0.37224 |  |  | 0.9756 |  |  | 0.3708 |  |  | 0.97992 |  |  | 0.3708 |  |  | 0.98208 |  |  | 0.37152 |  |  | 0.98064 |  |  | 0.37296 |  |  | 0.954 |  |  | 0.42408 |  |  | 0.95904 |  |  | 0.42192 |  |  | 1.0534 |  |  | 0.4284 |  |  | 1.0462 |  |  | 0.4068 |  |  | 1.026 |  |  | 0.4212 |  |  | 1.0253 |  |  | 0.4428 |  |  | 1.031 |  |  | 0.4356 |  |  | 1.0303 |  |  | 0.43704 |  |  | 1.021 |  |  | 0.40032 |  |  | 0.99576 |  |  | 0.4104 |  |  | 1.0094 |  |  | 0.40032 |  |  | 1.0094 |  |  | 0.36144 |  |  | 0.98496 |  |  | 0.37872 |  |  | 1.021 |  |  | 0.41832 |  |  | 1.0426 |  |  | 0.432 |  |  | 1.0318 |  |  | 0.41616 |  |  | 1.0195
ПС-18 вв.2 (яч.24) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.98784 |  |  | 0.65376 |  |  | 0.94248 |  |  | 0.61272 |  |  | 0.89568 |  |  | 0.59544 |  |  | 0.82872 |  |  | 0.56664 |  |  | 0.88416 |  |  | 0.57096 |  |  | 0.972 |  |  | 0.62856 |  |  | 1.0534 |  |  | 0.64728 |  |  | 1.1657 |  |  | 0.6372 |  |  | 1.517 |  |  | 0.80784 |  |  | 1.723 |  |  | 0.98136 |  |  | 1.6776 |  |  | 0.90504 |  |  | 1.6711 |  |  | 0.8964 |  |  | 1.6711 |  |  | 0.9216 |  |  | 1.7057 |  |  | 0.94824 |  |  | 1.7021 |  |  | 0.97992 |  |  | 1.6762 |  |  | 0.94248 |  |  | 1.7006 |  |  | 0.9036 |  |  | 1.8079 |  |  | 0.98208 |  |  | 1.7482 |  |  | 0.9612 |  |  | 1.589 |  |  | 0.87048 |  |  | 1.4954 |  |  | 0.846 |  |  | 1.4652 |  |  | 0.84816 |  |  | 1.4508 |  |  | 0.83736 |  |  | 1.3802 |  |  | 0.83808
ПС-2 вв.2 (яч.26) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ТП-1 Т-2 (яч.27) | [12 empty] | 0.03672 |  |  | 0.02592 |  |  | 0.03564 |  |  | 0.02556 |  |  | 0.03546 |  |  | 0.02574 |  |  | 0.03528 |  |  | 0.02628 |  |  | 0.03492 |  |  | 0.02664 |  |  | 0.03492 |  |  | 0.027 |  |  | 0.05418 |  |  | 0.02682 |  |  | 0.09126 |  |  | 0.02862 |  |  | 0.08802 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.08892 |  |  | 0.02844 |  |  | 0.09846 |  |  | 0.02916 |  |  | 0.09162 |  |  | 0.03078 |  |  | 0.09108 |  |  | 0.03006 |  |  | 0.07362 |  |  | 0.02952 |  |  | 0.06678 |  |  | 0.02898 |  |  | 0.0702 |  |  | 0.03132 |  |  | 0.07146 |  |  | 0.03636 |  |  | 0.06642 |  |  | 0.03438 |  |  | 0.04554 |  |  | 0.02682 |  |  | 0.0486 |  |  | 0.03186 |  |  | 0.05058 |  |  | 0.03474 |  |  | 0.03924 |  |  | 0.02808 |  |  | 0.0378 |  |  | 0.02736 |  |  | 0.03852 |  |  | 0.0279
ЦРП (яч.28) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.24408 |  |  | 0.21528 |  |  | 0.22032 |  |  | 0.19656 |  |  | 0.22176 |  |  | 0.20016 |  |  | 0.22104 |  |  | 0.2016 |  |  | 0.24192 |  |  | 0.20664 |  |  | 0.27576 |  |  | 0.21096 |  |  | 0.30096 |  |  | 0.21744 |  |  | 0.35136 |  |  | 0.25416 |  |  | 1.2607 |  |  | 1.1059 |  |  | 1.5638 |  |  | 1.3709 |  |  | 1.7021 |  |  | 1.3694 |  |  | 1.4292 |  |  | 1.3075 |  |  | 1.2406 |  |  | 1.1066 |  |  | 1.5329 |  |  | 1.3205 |  |  | 1.4796 |  |  | 1.3284 |  |  | 1.5991 |  |  | 1.3111 |  |  | 1.3759 |  |  | 1.219 |  |  | 1.0613 |  |  | 1.0922 |  |  | 0.99144 |  |  | 1.0764 |  |  | 0.4824 |  |  | 0.56232 |  |  | 0.27576 |  |  | 0.23184 |  |  | 0.23256 |  |  | 0.22608 |  |  | 0.22968 |  |  | 0.22032 |  |  | 0.22896 |  |  | 0.2232
ТП-9 (яч.33) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.12564 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.09846 |  |  | 0.06174 |  |  | 0.10062 |  |  | 0.0693 |  |  | 0.14706 |  |  | 0.1305 |  |  | 0.13842 |  |  | 0.12186 |  |  | 0.1458 |  |  | 0.14022 |  |  | 0.14742 |  |  | 0.14454 |  |  | 0.10638 |  |  | 0.08298 |  |  | 0.13968 |  |  | 0.12474 |  |  | 0.15678 |  |  | 0.15624 |  |  | 0.16614 |  |  | 0.15894 |  |  | 0.13554 |  |  | 0.13284 |  |  | 0.16614 |  |  | 0.16236 |  |  | 0.16146 |  |  | 0.15462 |  |  | 0.11322 |  |  | 0.09684 |  |  | 0.11052 |  |  | 0.09486 |  |  | 0.15426 |  |  | 0.14832 |  |  | 0.17514 |  |  | 0.15678 |  |  | 0.13482 |  |  | 0.10818 |  |  | 0.10674 |  |  | 0.07956 |  |  | 0.11412 |  |  | 0.09126 |  |  | 0.16506 |  |  | 0.1458 |  |  | 0.1503 |  |  | 0.13086 |  |  | 0.15462 |  |  | 0.13194
ТП-6 Т-2 (яч.34) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ТП-8 (яч.35) | [12 empty] | 0.12222 |  |  | 0.09324 |  |  | 0.11826 |  |  | 0.08586 |  |  | 0.1188 |  |  | 0.08784 |  |  | 0.1224 |  |  | 0.09072 |  |  | 0.12096 |  |  | 0.09072 |  |  | 0.20862 |  |  | 0.11142 |  |  | 0.1908 |  |  | 0.10548 |  |  | 0.1575 |  |  | 0.09738 |  |  | 0.17154 |  |  | 0.10188 |  |  | 0.21852 |  |  | 0.1206 |  |  | 0.20052 |  |  | 0.11574 |  |  | 0.1647 |  |  | 0.10116 |  |  | 0.18504 |  |  | 0.11196 |  |  | 0.16326 |  |  | 0.10692 |  |  | 0.1971 |  |  | 0.11286 |  |  | 0.19098 |  |  | 0.11538 |  |  | 0.18342 |  |  | 0.11106 |  |  | 0.12456 |  |  | 0.10242 |  |  | 0.11016 |  |  | 0.09162 |  |  | 0.10188 |  |  | 0.08298 |  |  | 0.10422 |  |  | 0.08154 |  |  | 0.11232 |  |  | 0.09666 |  |  | 0.1323 |  |  | 0.1125 |  |  | 0.10062 |  |  | 0.09504
ГПП-2 (яч.36) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ТП-1 Т-4 (яч.37) | [12 empty] | 0.00486 |  |  | 0.03816 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03744 |  |  | 0.00486 |  |  | 0.03816 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03852 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03906 |  |  | 0.00522 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03924 |  |  | 0.00486 |  |  | 0.03798 |  |  | 0.00486 |  |  | 0.03636 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03888 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03834 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03888 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.0387 |  |  | 0.00486 |  |  | 0.03798 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03762 |  |  | 0.00486 |  |  | 0.03708 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03798 |  |  | 0.00486 |  |  | 0.03744 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.0378 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.04104 |  |  | 0.00522 |  |  | 0.0414 |  |  | 0.00522 |  |  | 0.04086 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.03996 |  |  | 0.00522 |  |  | 0.0405
ПС-27 вв.2 (яч.40) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.0072 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.036 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.036 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0324
ПС-15 вв.2 (яч.42) | [12 empty] | 0.834 |  |  | 0.972 |  |  | 1.008 |  |  | 1.164 |  |  | 0.996 |  |  | 1.128 |  |  | 1.158 |  |  | 1.248 |  |  | 1.074 |  |  | 1.176 |  |  | 0.816 |  |  | 0.954 |  |  | 1.152 |  |  | 1.38 |  |  | 1.2 |  |  | 1.416 |  |  | 0.984 |  |  | 1.08 |  |  | 1.026 |  |  | 1.146 |  |  | 0.93 |  |  | 1.044 |  |  | 0.858 |  |  | 0.978 |  |  | 1.044 |  |  | 1.188 |  |  | 0.744 |  |  | 0.828 |  |  | 0.99 |  |  | 1.104 |  |  | 1.164 |  |  | 1.272 |  |  | 0.96 |  |  | 1.08 |  |  | 0.93 |  |  | 1.056 |  |  | 0.936 |  |  | 1.038 |  |  | 0.798 |  |  | 0.924 |  |  | 0.858 |  |  | 1.008 |  |  | 1.122 |  |  | 1.308 |  |  | 1.248 |  |  | 1.434 |  |  | 1.008 |  |  | 1.182
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 5.4946 |  |  | 6.1691 |  |  | 5.6394 |  |  | 6.3085 |  |  | 5.5273 |  |  | 6.2506 |  |  | 5.7938 |  |  | 6.5659 |  |  | 5.7706 |  |  | 6.4386 |  |  | 5.6803 |  |  | 6.215 |  |  | 6.5681 |  |  | 7.0922 |  |  | 6.9096 |  |  | 7.0027 |  |  | 8.0459 |  |  | 7.7426 |  |  | 10.4312 |  |  | 9.811 |  |  | 10.439 |  |  | 9.4432 |  |  | 9.5476 |  |  | 9.0548 |  |  | 9.665 |  |  | 9.1914 |  |  | 9.6802 |  |  | 8.9544 |  |  | 10.0006 |  |  | 9.4565 |  |  | 10.5233 |  |  | 9.6564 |  |  | 9.7267 |  |  | 9.0896 |  |  | 9.191 |  |  | 8.9744 |  |  | 8.7587 |  |  | 8.7223 |  |  | 7.0031 |  |  | 7.188 |  |  | 6.5893 |  |  | 6.7541 |  |  | 7.1395 |  |  | 7.4934 |  |  | 7.3963 |  |  | 7.6885 |  |  | 6.6911 |  |  | 7.1426
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 132.9862 | 1.3608 |  |  | 0.504 |  | 116.3673 | 1.1736 |  |  | 0.4848 |  | 107.2365 | 1.0752 |  |  | 0.4848 |  | 105.2151 | 1.044 |  |  | 0.4992 |  | 101.8887 | 0.996 |  |  | 0.5136 |  | 107.9768 | 1.08 |  |  | 0.516 |  | 119.8612 | 1.2264 |  |  | 0.5112 |  | 133.2927 | 1.3872 |  |  | 0.5088 |  | 133.2927 | 1.3872 |  |  | 0.5088 |  | 170.6418 | 1.7736 |  |  | 0.6576 |  | 172.7699 | 1.7952 |  |  | 0.6672 |  | 181.1636 | 1.8864 |  |  | 0.6888 |  | 167.5513 | 1.7424 |  |  | 0.6432 |  | 177.464 | 1.848 |  |  | 0.6744 |  | 181.3823 | 1.8984 |  |  | 0.6624 |  | 176.4846 | 1.8408 |  |  | 0.6624 |  | 184.6252 | 1.9272 |  |  | 0.6888 |  | 179.4618 | 1.8792 |  |  | 0.6528 |  | 183.2873 | 1.9224 |  |  | 0.6576 |  | 176.8055 | 1.848 |  |  | 0.6528 |  | 180.4129 | 1.8672 |  |  | 0.6528 |  | 178.516 | 1.86 |  |  | 0.6288 |  | 176.9379 | 1.8528 |  |  | 0.5952 |  | 158.9934 | 1.6536 |  |  | 0.5688
СВ 6 кВ 4С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТП-23 Т-2 (яч.58) | [12 empty] | 0.009 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.0099 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0099 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.0099 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0117 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0135 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0054 |  |  | 0.0171 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.0063 |  |  | 0.0243 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.0063 |  |  | 0.0234 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0198 |  |  | 0.0081 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0126 |  |  | 0.0081 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0081
ПС-10 вв.2 (яч.59) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС-23 вв.2 (яч.60) | [12 empty] | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС-22 вв.2 (яч.61) | [12 empty] | 0.0264 |  |  | 0.0432 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0408 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.0456 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.0432 |  |  | 0.024 |  |  | 0.0456 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.0456 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.048 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0456 |  |  | 0.0384 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0552 |  |  | 0.0384 |  |  | 0.0552 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0384 |  |  | 0.0576 |  |  | 0.0384 |  |  | 0.06 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.048 |  |  | 0.036 |  |  | 0.0528 |  |  | 0.036 |  |  | 0.0552 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.048 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.048 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.048 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.048
РП-6 вв.2 (яч.63) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 1.3212 |  |  | 0.5004 |  |  | 1.1376 |  |  | 0.4824 |  |  | 1.0356 |  |  | 0.4764 |  |  | 1.0068 |  |  | 0.4956 |  |  | 0.9612 |  |  | 0.5052 |  |  | 1.0428 |  |  | 0.5088 |  |  | 1.1856 |  |  | 0.5016 |  |  | 1.344 |  |  | 0.5016 |  |  | 1.5804 |  |  | 0.5688 |  |  | 1.7196 |  |  | 0.6432 |  |  | 1.7364 |  |  | 0.6528 |  |  | 1.8216 |  |  | 0.6792 |  |  | 1.6788 |  |  | 0.6276 |  |  | 1.7832 |  |  | 0.6576 |  |  | 1.8396 |  |  | 0.654 |  |  | 1.7844 |  |  | 0.654 |  |  | 1.8708 |  |  | 0.672 |  |  | 1.8312 |  |  | 0.6396 |  |  | 1.878 |  |  | 0.6468 |  |  | 1.8096 |  |  | 0.6468 |  |  | 1.8252 |  |  | 0.6432 |  |  | 1.8204 |  |  | 0.6192 |  |  | 1.8144 |  |  | 0.5868 |  |  | 1.6128 |  |  | 0.5616
ПС-41 вв.2 (яч.64) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 2.721 |  |  | 1.0503 |  |  | 2.3499 |  |  | 1.0107 |  |  | 2.1462 |  |  | 1.0104 |  |  | 2.0871 |  |  | 1.0407 |  |  | 1.9911 |  |  | 1.0671 |  |  | 2.1582 |  |  | 1.074 |  |  | 2.4525 |  |  | 1.0644 |  |  | 2.7735 |  |  | 1.065 |  |  | 3.0204 |  |  | 1.1334 |  |  | 3.5439 |  |  | 1.3632 |  |  | 3.5923 |  |  | 1.3815 |  |  | 3.7719 |  |  | 1.4256 |  |  | 3.4848 |  |  | 1.3356 |  |  | 3.6948 |  |  | 1.3983 |  |  | 3.795 |  |  | 1.374 |  |  | 3.6786 |  |  | 1.3725 |  |  | 3.8502 |  |  | 1.4226 |  |  | 3.759 |  |  | 1.3557 |  |  | 3.84 |  |  | 1.362 |  |  | 3.6984 |  |  | 1.3548 |  |  | 3.732 |  |  | 1.3536 |  |  | 3.7183 |  |  | 1.305 |  |  | 3.7044 |  |  | 1.2372 |  |  | 3.306 |  |  | 1.1865
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 15.6005 |  |  | 11.6926 |  |  | 15.5137 |  |  | 11.7373 |  |  | 15.0944 |  |  | 11.7116 |  |  | 15.1228 |  |  | 11.9791 |  |  | 15.1399 |  |  | 11.8631 |  |  | 15.64 |  |  | 11.9441 |  |  | 16.5109 |  |  | 12.6899 |  |  | 17.3645 |  |  | 12.558 |  |  | 21.0562 |  |  | 14.1568 |  |  | 25.373 |  |  | 17.0822 |  |  | 25.3218 |  |  | 16.8622 |  |  | 24.9665 |  |  | 16.1208 |  |  | 24.6036 |  |  | 15.9226 |  |  | 26.2839 |  |  | 16.4234 |  |  | 26.1608 |  |  | 16.9069 |  |  | 26.1502 |  |  | 16.8857 |  |  | 24.974 |  |  | 15.7527 |  |  | 24.2733 |  |  | 15.0679 |  |  | 23.766 |  |  | 14.9201 |  |  | 19.4134 |  |  | 13.1774 |  |  | 19.0558 |  |  | 13.1 |  |  | 20.2992 |  |  | 14.0951 |  |  | 20.9003 |  |  | 14.1871 |  |  | 18.7996 |  |  | 13.2586

## ПНТЗ ГПП-2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ ПНТЗ ГПП-2
Дата: 19.06.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.035 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.168 |  | 10.91
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.168 |  | 10.91 |  | 1779.7805 | 15.5232 |  | 10.6128 |  | 0.82551 | 2047.1205 | 18.3024 |  | 12.1776 |  | 0.83255 | 2182.6278 | 19.6992 |  | 12.7008 |  | 0.84046 | 1901.256 | 16.8336 |  | 11.5536 |  | 0.82449 | 2255.3587 | 19.9056 |  | 13.0992 |  | 0.83535 | 2044.0177 | 17.832 |  | 12.1824 |  | 0.82571 | 1727.9666 | 14.8416 |  | 10.632 |  | 0.81293 | 1697.041 | 15.0336 |  | 10.3008 |  | 0.82493 | 1852.158 | 16.7424 |  | 10.7376 |  | 0.84176 | 1214.382 | 10.1616 |  | 7.8336 |  | 0.79198 | 1550.2341 | 13.176 |  | 9.7296 |  | 0.80444 | 1755.3466 | 15.1488 |  | 10.6992 |  | 0.81682 | 2168.1943 | 19.4832 |  | 12.7488 |  | 0.83678 | 1974.9691 | 17.6496 |  | 11.76 |  | 0.83219 | 1890.1714 | 16.584 |  | 11.1264 |  | 0.83042 | 1357.1372 | 11.3184 |  | 8.8032 |  | 0.78935 | 1882.2563 | 16.4832 |  | 11.1264 |  | 0.82884 | 2046.2408 | 18.24 |  | 11.6064 |  | 0.84368 | 1933.0733 | 17.4048 |  | 11.3136 |  | 0.83843 | 2051.8739 | 18.576 |  | 11.8512 |  | 0.84304 | 1946.1174 | 17.2416 |  | 11.2032 |  | 0.83853 | 1893.9621 | 16.6992 |  | 11.0256 |  | 0.83451 | 1715.4459 | 15.0048 |  | 10.1664 |  | 0.82787 | 1922.825 | 17.2608 |  | 11.3328 |  | 0.83593
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | 12
№2 | 40 | 0.046 | 0.194 | 110 |  | <нет> |  | 0.164 |  | 10.65
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.164 |  | 10.65 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | #DIV/0! | 15.5232 |  | 10.6128 |  |  | #DIV/0! | 18.3024 |  | 12.1776 |  |  | #DIV/0! | 19.6992 |  | 12.7008 |  |  | #DIV/0! | 16.8336 |  | 11.5536 |  |  | #DIV/0! | 19.9056 |  | 13.0992 |  |  | #DIV/0! | 17.832 |  | 12.1824 |  |  | #DIV/0! | 14.8416 |  | 10.632 |  |  | #DIV/0! | 15.0336 |  | 10.3008 |  |  | #DIV/0! | 16.7424 |  | 10.7376 |  |  | #DIV/0! | 10.1616 |  | 7.8336 |  |  | #DIV/0! | 13.176 |  | 9.7296 |  |  | #DIV/0! | 15.1488 |  | 10.6992 |  |  | #DIV/0! | 19.4832 |  | 12.7488 |  |  | #DIV/0! | 17.6496 |  | 11.76 |  |  | #DIV/0! | 16.584 |  | 11.1264 |  |  | #DIV/0! | 11.3184 |  | 8.8032 |  |  | #DIV/0! | 16.4832 |  | 11.1264 |  |  | #DIV/0! | 18.24 |  | 11.6064 |  |  | #DIV/0! | 17.4048 |  | 11.3136 |  |  | #DIV/0! | 18.576 |  | 11.8512 |  |  | #DIV/0! | 17.2416 |  | 11.2032 |  |  | #DIV/0! | 16.6992 |  | 11.0256 |  |  | #DIV/0! | 15.0048 |  | 10.1664 |  |  | #DIV/0! | 17.2608 |  | 11.3328
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.037128 |  | + j |  | 0.96445 |  | 0.050744 |  | + j |  | 1.3181 |  | 0.057684 |  | + j |  | 1.4984 |  | 0.04377 |  | + j |  | 1.137 |  | 0.059621 |  | + j |  | 1.5487 |  | 0.048971 |  | + j |  | 1.2721 |  | 0.034998 |  | + j |  | 0.90911 |  | 0.034872 |  | + j |  | 0.90585 |  | 0.041538 |  | + j |  | 1.079 |  | 0.017285 |  | + j |  | 0.44901 |  | 0.028169 |  | + j |  | 0.73171 |  | 0.036116 |  | + j |  | 0.93815 |  | 0.056923 |  | + j |  | 1.4787 |  | 0.04723 |  | + j |  | 1.2268 |  | 0.041877 |  | + j |  | 1.0878 |  | 0.021588 |  | + j |  | 0.56078 |  | 0.041527 |  | + j |  | 1.0787 |  | 0.049078 |  | + j |  | 1.2749 |  | 0.045247 |  | + j |  | 1.1753 |  | 0.050979 |  | + j |  | 1.3243 |  | 0.044392 |  | + j |  | 1.1531 |  | 0.042045 |  | + j |  | 1.0922 |  | 0.034492 |  | + j |  | 0.89598 |  | 0.044769 |  | + j |  | 1.1629
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 15.5953 |  | + j |  | 11.7132 |  | 18.3881 |  | + j |  | 13.6317 |  | 19.7919 |  | + j |  | 14.3352 |  | 16.9124 |  | + j |  | 12.8266 |  | 20.0002 |  | + j |  | 14.7839 |  | 17.916 |  | + j |  | 13.5905 |  | 14.9116 |  | + j |  | 11.6771 |  | 15.1035 |  | + j |  | 11.3426 |  | 16.8189 |  | + j |  | 11.9526 |  | 10.2139 |  | + j |  | 8.4186 |  | 13.2392 |  | + j |  | 10.5973 |  | 15.2199 |  | + j |  | 11.7733 |  | 19.5751 |  | + j |  | 14.3635 |  | 17.7318 |  | + j |  | 13.1228 |  | 16.6609 |  | + j |  | 12.3502 |  | 11.375 |  | + j |  | 9.5 |  | 16.5597 |  | + j |  | 12.3411 |  | 18.3241 |  | + j |  | 13.0173 |  | 17.485 |  | + j |  | 12.6249 |  | 18.662 |  | + j |  | 13.3115 |  | 17.321 |  | + j |  | 12.4923 |  | 16.7762 |  | + j |  | 12.2538 |  | 15.0743 |  | + j |  | 11.1984 |  | 17.3406 |  | + j |  | 12.6317
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194 |  | 0.046 |  | + j |  | 0.194
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 15.6413 |  | + j |  | 11.9072 |  | 18.4341 |  | + j |  | 13.8257 |  | 19.8379 |  | + j |  | 14.5292 |  | 16.9584 |  | + j |  | 13.0206 |  | 20.0462 |  | + j |  | 14.9779 |  | 17.962 |  | + j |  | 13.7845 |  | 14.9576 |  | + j |  | 11.8711 |  | 15.1495 |  | + j |  | 11.5366 |  | 16.8649 |  | + j |  | 12.1466 |  | 10.2599 |  | + j |  | 8.6126 |  | 13.2852 |  | + j |  | 10.7913 |  | 15.2659 |  | + j |  | 11.9673 |  | 19.6211 |  | + j |  | 14.5575 |  | 17.7778 |  | + j |  | 13.3168 |  | 16.7069 |  | + j |  | 12.5442 |  | 11.421 |  | + j |  | 9.694 |  | 16.6057 |  | + j |  | 12.5351 |  | 18.3701 |  | + j |  | 13.2113 |  | 17.531 |  | + j |  | 12.8189 |  | 18.708 |  | + j |  | 13.5055 |  | 17.367 |  | + j |  | 12.6863 |  | 16.8222 |  | + j |  | 12.4478 |  | 15.1203 |  | + j |  | 11.3924 |  | 17.3866 |  | + j |  | 12.8257
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 1779.7805 | 15.5232 |  |  | 10.6128 |  | 2047.1205 | 18.3024 |  |  | 12.1776 |  | 2182.6278 | 19.6992 |  |  | 12.7008 |  | 1901.256 | 16.8336 |  |  | 11.5536 |  | 2255.3587 | 19.9056 |  |  | 13.0992 |  | 2044.0177 | 17.832 |  |  | 12.1824 |  | 1727.9666 | 14.8416 |  |  | 10.632 |  | 1697.041 | 15.0336 |  |  | 10.3008 |  | 1852.158 | 16.7424 |  |  | 10.7376 |  | 1214.382 | 10.1616 |  |  | 7.8336 |  | 1550.2341 | 13.176 |  |  | 9.7296 |  | 1755.3466 | 15.1488 |  |  | 10.6992 |  | 2168.1943 | 19.4832 |  |  | 12.7488 |  | 1974.9691 | 17.6496 |  |  | 11.76 |  | 1890.1714 | 16.584 |  |  | 11.1264 |  | 1357.1372 | 11.3184 |  |  | 8.8032 |  | 1882.2563 | 16.4832 |  |  | 11.1264 |  | 2046.2408 | 18.24 |  |  | 11.6064 |  | 1933.0733 | 17.4048 |  |  | 11.3136 |  | 2051.8739 | 18.576 |  |  | 11.8512 |  | 1946.1174 | 17.2416 |  |  | 11.2032 |  | 1893.9621 | 16.6992 |  |  | 11.0256 |  | 1715.4459 | 15.0048 |  |  | 10.1664 |  | 1922.825 | 17.2608 |  |  | 11.3328
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
РП-3-1 (яч.3а) | [12 empty] | 0.6912 |  |  | 0.3792 |  |  | 0.60528 |  |  | 0.36288 |  |  | 0.57504 |  |  | 0.3624 |  |  | 0.55824 |  |  | 0.38112 |  |  | 0.53184 |  |  | 0.3792 |  |  | 0.57552 |  |  | 0.3888 |  |  | 0.69168 |  |  | 0.41184 |  |  | 0.76656 |  |  | 0.40176 |  |  | 0.77088 |  |  | 0.37488 |  |  | 0.81168 |  |  | 0.39552 |  |  | 0.8256 |  |  | 0.37776 |  |  | 0.84528 |  |  | 0.37776 |  |  | 0.86208 |  |  | 0.3576 |  |  | 0.85008 |  |  | 0.36144 |  |  | 0.83904 |  |  | 0.36528 |  |  | 0.91056 |  |  | 0.42336 |  |  | 0.91536 |  |  | 0.40896 |  |  | 0.92112 |  |  | 0.39408 |  |  | 0.99984 |  |  | 0.40176 |  |  | 0.8712 |  |  | 0.34416 |  |  | 0.86496 |  |  | 0.32256 |  |  | 0.88608 |  |  | 0.31152 |  |  | 0.88128 |  |  | 0.30672 |  |  | 0.74304 |  |  | 0.29568
ПС-24 вв.1 (яч.7а) | [12 empty] | 0.3564 |  |  | 0 |  |  | 0.3888 |  |  | 0 |  |  | 0.3852 |  |  | 0 |  |  | 0.378 |  |  | 0 |  |  | 0.396 |  |  | 0 |  |  | 0.3924 |  |  | 0 |  |  | 0.3636 |  |  | 0 |  |  | 0.3276 |  |  | 0 |  |  | 0.3312 |  |  | 0 |  |  | 0.3348 |  |  | 0 |  |  | 0.3384 |  |  | 0 |  |  | 0.342 |  |  | 0 |  |  | 0.378 |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0.3204 |  |  | 0 |  |  | 0.3204 |  |  | 0 |  |  | 0.342 |  |  | 0 |  |  | 0.3456 |  |  | 0 |  |  | 0.3564 |  |  | 0 |  |  | 0.324 |  |  | 0 |  |  | 0.3132 |  |  | 0 |  |  | 0.3672 |  |  | 0 |  |  | 0.3564 |  |  | 0 |  |  | 0.3636 |  |  | 0
ТП-26 Т-2 (яч.11а) | [12 empty] | 0.0564 |  |  | 0.0258 |  |  | 0.069 |  |  | 0.0408 |  |  | 0.0642 |  |  | 0.036 |  |  | 0.0666 |  |  | 0.0438 |  |  | 0.0516 |  |  | 0.0444 |  |  | 0.0378 |  |  | 0.0606 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0342 |  |  | 0.0168 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0246 |  |  | 0.0342 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.0372 |  |  | 0.0228 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0444 |  |  | 0.051 |  |  | 0.0498 |  |  | 0.0558 |  |  | 0.0258 |  |  | 0.027 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.0282 |  |  | 0.0414 |  |  | 0.0486 |  |  | 0.0372 |  |  | 0.0468 |  |  | 0.0258 |  |  | 0.0348 |  |  | 0.048 |  |  | 0.0606 |  |  | 0.027 |  |  | 0.039 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0456 |  |  | 0.024 |  |  | 0.0528 |  |  | 0.0228 |  |  | 0.063 |  |  | 0.0318
ПС-42 вв.1 (яч.13а) | [12 empty] | 0.4896 |  |  | 0.4212 |  |  | 0.486 |  |  | 0.4104 |  |  | 0.4896 |  |  | 0.414 |  |  | 0.4896 |  |  | 0.4212 |  |  | 0.486 |  |  | 0.414 |  |  | 0.486 |  |  | 0.4212 |  |  | 0.5004 |  |  | 0.4284 |  |  | 0.4968 |  |  | 0.4284 |  |  | 0.4932 |  |  | 0.4104 |  |  | 0.5076 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.5076 |  |  | 0.4068 |  |  | 0.5148 |  |  | 0.4068 |  |  | 0.5112 |  |  | 0.396 |  |  | 0.5148 |  |  | 0.3996 |  |  | 0.3816 |  |  | 0.2916 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.054 |  |  | 0.1116 |  |  | 0.054 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.054 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.054 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.0504
Вентелятор-1 (яч.15а) | [12 empty] | 0.1494 |  |  | 0.1881 |  |  | 0.2484 |  |  | 0.1944 |  |  | 0.2844 |  |  | 0.1989 |  |  | 0.234 |  |  | 0.1962 |  |  | 0.2907 |  |  | 0.2016 |  |  | 0.2403 |  |  | 0.1989 |  |  | 0.1935 |  |  | 0.1971 |  |  | 0.2376 |  |  | 0.1998 |  |  | 0.1818 |  |  | 0.1845 |  |  | 0.126 |  |  | 0.1809 |  |  | 0.1863 |  |  | 0.1809 |  |  | 0.2151 |  |  | 0.1818 |  |  | 0.2871 |  |  | 0.1881 |  |  | 0.261 |  |  | 0.1845 |  |  | 0.2547 |  |  | 0.1845 |  |  | 0.1467 |  |  | 0.1773 |  |  | 0.2538 |  |  | 0.1845 |  |  | 0.2862 |  |  | 0.189 |  |  | 0.2682 |  |  | 0.1854 |  |  | 0.2898 |  |  | 0.1926 |  |  | 0.2718 |  |  | 0.1908 |  |  | 0.2745 |  |  | 0.1899 |  |  | 0.2196 |  |  | 0.1827 |  |  | 0.2349 |  |  | 0.1836
ТП-34 (яч.17а) |  |  |  | 49.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.0114 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.015 |  |  | 0.003 |  |  | 0.015 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0156 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0168 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0408 |  |  | 0.0306 |  |  | 0.0576 |  |  | 0.0438 |  |  | 0.057 |  |  | 0.0426 |  |  | 0.0552 |  |  | 0.0402 |  |  | 0.0486 |  |  | 0.0366 |  |  | 0.0462 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.0522 |  |  | 0.0378 |  |  | 0.0492 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0474 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0432 |  |  | 0.024 |  |  | 0.0258 |  |  | 0.0222 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0168 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0156 |  |  | 0.0066 |  |  | 0.0138
ПС-29 вв.1 (яч.1р) | [12 empty] | 2.466 |  |  | 2.691 |  |  | 3.222 |  |  | 3.339 |  |  | 3.501 |  |  | 3.591 |  |  | 2.799 |  |  | 3.024 |  |  | 3.483 |  |  | 3.627 |  |  | 3.114 |  |  | 3.321 |  |  | 2.268 |  |  | 2.565 |  |  | 2.304 |  |  | 2.52 |  |  | 2.709 |  |  | 2.817 |  |  | 1.161 |  |  | 1.512 |  |  | 1.737 |  |  | 1.935 |  |  | 2.142 |  |  | 2.304 |  |  | 2.808 |  |  | 2.853 |  |  | 2.529 |  |  | 2.583 |  |  | 2.34 |  |  | 2.43 |  |  | 1.404 |  |  | 1.737 |  |  | 2.43 |  |  | 2.574 |  |  | 2.691 |  |  | 2.745 |  |  | 2.61 |  |  | 2.664 |  |  | 2.754 |  |  | 2.826 |  |  | 2.511 |  |  | 2.61 |  |  | 2.286 |  |  | 2.43 |  |  | 1.962 |  |  | 2.124 |  |  | 2.574 |  |  | 2.646
ПС-43 вв.1 (яч.2р) | [12 empty] | 0.534 |  |  | 0 |  |  | 0.63 |  |  | 0 |  |  | 0.708 |  |  | 0 |  |  | 0.582 |  |  | 0 |  |  | 0.72 |  |  | 0 |  |  | 0.624 |  |  | 0 |  |  | 0.492 |  |  | 0 |  |  | 0.456 |  |  | 0 |  |  | 0.528 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0.012 |  |  | 0.12 |  |  | 0.168 |  |  | 0.15 |  |  | 0.204 |  |  | 0.204 |  |  | 0.258 |  |  | 0.192 |  |  | 0.24 |  |  | 0.174 |  |  | 0.222 |  |  | 0.108 |  |  | 0.168 |  |  | 0.18 |  |  | 0.228 |  |  | 0.192 |  |  | 0.24 |  |  | 0.18 |  |  | 0.234 |  |  | 0.204 |  |  | 0.252 |  |  | 0.18 |  |  | 0.234 |  |  | 0.174 |  |  | 0.228 |  |  | 0.162 |  |  | 0.21 |  |  | 0.222 |  |  | 0.288
ПС-25 вв.1 (яч.3р) | [12 empty] | 0.96 |  |  | 0.492 |  |  | 1.338 |  |  | 0.666 |  |  | 1.602 |  |  | 0.786 |  |  | 1.176 |  |  | 0.594 |  |  | 1.668 |  |  | 0.816 |  |  | 1.32 |  |  | 0.666 |  |  | 0.87 |  |  | 0.462 |  |  | 0.846 |  |  | 0.444 |  |  | 1.14 |  |  | 0.576 |  |  | 0.138 |  |  | 0.144 |  |  | 0.654 |  |  | 0.36 |  |  | 1.254 |  |  | 0.636 |  |  | 2.538 |  |  | 1.218 |  |  | 2.184 |  |  | 1.074 |  |  | 1.854 |  |  | 0.918 |  |  | 0.498 |  |  | 0.288 |  |  | 1.8 |  |  | 0.87 |  |  | 2.274 |  |  | 1.08 |  |  | 2.016 |  |  | 0.966 |  |  | 2.364 |  |  | 1.122 |  |  | 2.004 |  |  | 0.966 |  |  | 1.704 |  |  | 0.834 |  |  | 1.26 |  |  | 0.636 |  |  | 1.626 |  |  | 0.78
ПС-15 вв.1 (яч.4р) | [12 empty] | 0.504 |  |  | 0.924 |  |  | 0.606 |  |  | 0.99 |  |  | 0.648 |  |  | 0.924 |  |  | 0.69 |  |  | 1.05 |  |  | 0.594 |  |  | 0.918 |  |  | 0.48 |  |  | 0.852 |  |  | 0.708 |  |  | 0.996 |  |  | 0.78 |  |  | 1.014 |  |  | 0.648 |  |  | 0.858 |  |  | 0.696 |  |  | 0.93 |  |  | 0.594 |  |  | 0.81 |  |  | 0.51 |  |  | 0.732 |  |  | 0.582 |  |  | 0.798 |  |  | 0.432 |  |  | 0.726 |  |  | 0.63 |  |  | 0.84 |  |  | 0.708 |  |  | 0.894 |  |  | 0.636 |  |  | 0.87 |  |  | 0.648 |  |  | 0.846 |  |  | 0.546 |  |  | 0.834 |  |  | 0.51 |  |  | 0.816 |  |  | 0.606 |  |  | 0.918 |  |  | 0.84 |  |  | 1.116 |  |  | 1.074 |  |  | 1.17 |  |  | 0.768 |  |  | 0.972
ПС-26 вв.1 (яч.8р) | [12 empty] | 1.068 |  |  | 0.594 |  |  | 1.4052 |  |  | 0.744 |  |  | 1.6248 |  |  | 0.8376 |  |  | 1.2564 |  |  | 0.678 |  |  | 1.6908 |  |  | 0.8784 |  |  | 1.3884 |  |  | 0.7464 |  |  | 0.984 |  |  | 0.57 |  |  | 1.1184 |  |  | 0.6336 |  |  | 1.4568 |  |  | 0.7944 |  |  | 0.3876 |  |  | 0.3924 |  |  | 1.008 |  |  | 0.6552 |  |  | 0.9624 |  |  | 0.6144 |  |  | 1.4016 |  |  | 0.798 |  |  | 1.2228 |  |  | 0.7224 |  |  | 1.1448 |  |  | 0.6876 |  |  | 0.48 |  |  | 0.4068 |  |  | 1.1064 |  |  | 0.666 |  |  | 1.2996 |  |  | 0.6828 |  |  | 1.1844 |  |  | 0.6396 |  |  | 1.452 |  |  | 0.7608 |  |  | 1.314 |  |  | 0.6984 |  |  | 1.4808 |  |  | 0.7668 |  |  | 1.152 |  |  | 0.6168 |  |  | 1.4916 |  |  | 0.768
ПС-29 вв.1 (яч.9р) | [12 empty] | 1.4184 |  |  | 0 |  |  | 1.4148 |  |  | 0 |  |  | 1.4148 |  |  | 0 |  |  | 1.4184 |  |  | 0 |  |  | 1.4076 |  |  | 0 |  |  | 1.4112 |  |  | 0 |  |  | 1.404 |  |  | 0 |  |  | 1.404 |  |  | 0 |  |  | 1.4076 |  |  | 0 |  |  | 1.4184 |  |  | 0 |  |  | 1.4076 |  |  | 0 |  |  | 1.4004 |  |  | 0 |  |  | 1.4004 |  |  | 0 |  |  | 1.4004 |  |  | 0 |  |  | 1.4004 |  |  | 0 |  |  | 1.3932 |  |  | 0 |  |  | 1.3896 |  |  | 0 |  |  | 1.3824 |  |  | 0 |  |  | 1.386 |  |  | 0 |  |  | 1.3788 |  |  | 0 |  |  | 1.386 |  |  | 0 |  |  | 1.386 |  |  | 0 |  |  | 1.386 |  |  | 0 |  |  | 1.3932 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 24.228 |  |  | 16.3443 |  |  | 28.7231 |  |  | 18.9401 |  |  | 30.9992 |  |  | 19.8657 |  |  | 26.4854 |  |  | 17.9581 |  |  | 31.2281 |  |  | 20.3934 |  |  | 27.9046 |  |  | 18.8535 |  |  | 23.339 |  |  | 16.3133 |  |  | 23.8054 |  |  | 15.9934 |  |  | 26.4743 |  |  | 16.8176 |  |  | 15.9767 |  |  | 11.899 |  |  | 20.6343 |  |  | 14.6947 |  |  | 23.5844 |  |  | 16.2472 |  |  | 30.554 |  |  | 19.7079 |  |  | 27.6677 |  |  | 18.1115 |  |  | 26.0003 |  |  | 17.1314 |  |  | 17.4823 |  |  | 13.0315 |  |  | 25.7326 |  |  | 17.0611 |  |  | 28.4605 |  |  | 17.8961 |  |  | 27.1436 |  |  | 17.3734 |  |  | 28.881 |  |  | 18.2764 |  |  | 26.8204 |  |  | 17.242 |  |  | 26.2538 |  |  | 16.993 |  |  | 23.6207 |  |  | 15.505 |  |  | 26.8511 |  |  | 17.3621
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Вентелятор-3 (яч.4а) | [12 empty] | 0.3393 |  |  | 0.2052 |  |  | 0.2997 |  |  | 0.1917 |  |  | 0.2907 |  |  | 0.189 |  |  | 0.2934 |  |  | 0.1935 |  |  | 0.297 |  |  | 0.1926 |  |  | 0.3024 |  |  | 0.1953 |  |  | 0.3051 |  |  | 0.2007 |  |  | 0.2979 |  |  | 0.1962 |  |  | 0.3024 |  |  | 0.1917 |  |  | 0.3447 |  |  | 0.2025 |  |  | 0.306 |  |  | 0.1872 |  |  | 0.3006 |  |  | 0.1854 |  |  | 0.297 |  |  | 0.1809 |  |  | 0.2898 |  |  | 0.1782 |  |  | 0.2808 |  |  | 0.1773 |  |  | 0.315 |  |  | 0.189 |  |  | 0.288 |  |  | 0.1791 |  |  | 0.2943 |  |  | 0.18 |  |  | 0.2862 |  |  | 0.1782 |  |  | 0.297 |  |  | 0.1818 |  |  | 0.2934 |  |  | 0.1827 |  |  | 0.2799 |  |  | 0.18 |  |  | 0.2709 |  |  | 0.1782 |  |  | 0.288 |  |  | 0.18
Вентелятор-2 (яч.6а) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
РП-3 вв.2 (яч.12а) |  |  |  | 49.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.61056 |  |  | 0.43008 |  |  | 0.56304 |  |  | 0.4128 |  |  | 0.53232 |  |  | 0.40512 |  |  | 0.51744 |  |  | 0.43488 |  |  | 0.49344 |  |  | 0.42528 |  |  | 0.57072 |  |  | 0.44208 |  |  | 0.64464 |  |  | 0.48 |  |  | 0.72528 |  |  | 0.47088 |  |  | 0.76272 |  |  | 0.45648 |  |  | 0.87648 |  |  | 0.4896 |  |  | 0.87792 |  |  | 0.47376 |  |  | 0.96816 |  |  | 0.528 |  |  | 0.9888 |  |  | 0.55488 |  |  | 1.0195 |  |  | 0.62256 |  |  | 1.0896 |  |  | 0.68976 |  |  | 1.0368 |  |  | 0.72864 |  |  | 0.92784 |  |  | 0.57456 |  |  | 0.79392 |  |  | 0.42768 |  |  | 0.81984 |  |  | 0.43104 |  |  | 0.816 |  |  | 0.40368 |  |  | 0.78768 |  |  | 0.396 |  |  | 0.79296 |  |  | 0.39264 |  |  | 0.77232 |  |  | 0.37344 |  |  | 0.708 |  |  | 0.36432
ГПП-1 (яч.14а) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС-42 вв.2 (яч.18а) | [12 empty] | 0.7056 |  |  | 0.594 |  |  | 0.7164 |  |  | 0.5868 |  |  | 0.72 |  |  | 0.5832 |  |  | 0.7056 |  |  | 0.5904 |  |  | 0.72 |  |  | 0.594 |  |  | 0.7092 |  |  | 0.5904 |  |  | 0.702 |  |  | 0.612 |  |  | 0.7308 |  |  | 0.6048 |  |  | 0.7272 |  |  | 0.576 |  |  | 0.6948 |  |  | 0.5976 |  |  | 0.7056 |  |  | 0.5796 |  |  | 0.7128 |  |  | 0.5796 |  |  | 0.7236 |  |  | 0.576 |  |  | 0.7128 |  |  | 0.5616 |  |  | 0.702 |  |  | 0.5616 |  |  | 0.684 |  |  | 0.558 |  |  | 0.7092 |  |  | 0.576 |  |  | 0.7056 |  |  | 0.558 |  |  | 0.702 |  |  | 0.5652 |  |  | 0.7092 |  |  | 0.5724 |  |  | 0.7092 |  |  | 0.5796 |  |  | 0.7056 |  |  | 0.5832 |  |  | 0.72 |  |  | 0.5904 |  |  | 0.7272 |  |  | 0.5832
ПС-29 вв.2 (яч.11р) | [12 empty] | 0.0072 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0072 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0072 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0072 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0072 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0072 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0036 |  |  | 0 |  |  | 0.0036 |  |  | 0
ПС-26 вв.2 (яч.12р) | [12 empty] | 0.582 |  |  | 0.534 |  |  | 0.642 |  |  | 0.552 |  |  | 0.678 |  |  | 0.564 |  |  | 0.606 |  |  | 0.54 |  |  | 0.69 |  |  | 0.576 |  |  | 0.636 |  |  | 0.552 |  |  | 0.576 |  |  | 0.534 |  |  | 0.564 |  |  | 0.522 |  |  | 0.624 |  |  | 0.552 |  |  | 0.474 |  |  | 0.468 |  |  | 0.486 |  |  | 0.48 |  |  | 0.51 |  |  | 0.492 |  |  | 0.51 |  |  | 0.492 |  |  | 0.462 |  |  | 0.468 |  |  | 0.474 |  |  | 0.492 |  |  | 0.456 |  |  | 0.462 |  |  | 0.546 |  |  | 0.498 |  |  | 0.618 |  |  | 0.522 |  |  | 0.594 |  |  | 0.51 |  |  | 0.636 |  |  | 0.522 |  |  | 0.594 |  |  | 0.516 |  |  | 0.57 |  |  | 0.51 |  |  | 0.528 |  |  | 0.486 |  |  | 0.768 |  |  | 0.564
ПС-25 вв.2 (яч.16р) | [12 empty] | 1.338 |  |  | 0.702 |  |  | 1.854 |  |  | 0.936 |  |  | 2.166 |  |  | 1.08 |  |  | 1.632 |  |  | 0.834 |  |  | 2.244 |  |  | 1.122 |  |  | 1.794 |  |  | 0.918 |  |  | 1.194 |  |  | 0.654 |  |  | 1.104 |  |  | 0.594 |  |  | 1.482 |  |  | 0.75 |  |  | 0.228 |  |  | 0.186 |  |  | 0.918 |  |  | 0.498 |  |  | 1.458 |  |  | 0.756 |  |  | 2.364 |  |  | 1.152 |  |  | 1.89 |  |  | 0.936 |  |  | 1.62 |  |  | 0.816 |  |  | 0.528 |  |  | 0.33 |  |  | 1.722 |  |  | 0.858 |  |  | 2.256 |  |  | 1.098 |  |  | 2.004 |  |  | 0.99 |  |  | 2.37 |  |  | 1.152 |  |  | 1.998 |  |  | 0.99 |  |  | 1.698 |  |  | 0.852 |  |  | 1.278 |  |  | 0.66 |  |  | 1.71 |  |  | 0.858
ПС-43 вв.2 (яч.17р) | [12 empty] | 0.078 |  |  | 0.192 |  |  | 0.09 |  |  | 0.216 |  |  | 0.102 |  |  | 0.24 |  |  | 0.084 |  |  | 0.204 |  |  | 0.096 |  |  | 0.246 |  |  | 0.096 |  |  | 0.216 |  |  | 0.072 |  |  | 0.186 |  |  | 0.066 |  |  | 0.192 |  |  | 0.078 |  |  | 0.21 |  |  | 0.018 |  |  | 0.054 |  |  | 0.066 |  |  | 0.12 |  |  | 0.096 |  |  | 0.168 |  |  | 0.126 |  |  | 0.21 |  |  | 0.114 |  |  | 0.198 |  |  | 0.114 |  |  | 0.186 |  |  | 0.072 |  |  | 0.132 |  |  | 0.108 |  |  | 0.186 |  |  | 0.12 |  |  | 0.192 |  |  | 0.114 |  |  | 0.186 |  |  | 0.114 |  |  | 0.204 |  |  | 0.102 |  |  | 0.192 |  |  | 0.084 |  |  | 0.174 |  |  | 0.078 |  |  | 0.156 |  |  | 0.09 |  |  | 0.198
ПС-29 вв.2 (яч.18р) | [12 empty] | 2.169 |  |  | 2.259 |  |  | 2.736 |  |  | 2.7 |  |  | 2.916 |  |  | 2.853 |  |  | 2.394 |  |  | 2.457 |  |  | 3.033 |  |  | 2.988 |  |  | 2.673 |  |  | 2.691 |  |  | 1.989 |  |  | 2.151 |  |  | 1.89 |  |  | 2.043 |  |  | 2.115 |  |  | 2.178 |  |  | 0.963 |  |  | 1.197 |  |  | 1.638 |  |  | 1.737 |  |  | 1.926 |  |  | 1.953 |  |  | 2.61 |  |  | 2.475 |  |  | 2.34 |  |  | 2.241 |  |  | 2.07 |  |  | 2.052 |  |  | 1.341 |  |  | 1.449 |  |  | 2.178 |  |  | 2.106 |  |  | 2.394 |  |  | 2.241 |  |  | 2.403 |  |  | 2.223 |  |  | 2.583 |  |  | 2.439 |  |  | 2.385 |  |  | 2.286 |  |  | 2.115 |  |  | 2.115 |  |  | 1.863 |  |  | 1.953 |  |  | 2.475 |  |  | 2.34
ПС-24 вв.2 (яч.19р) | [12 empty] | 0.558 |  |  | 0.414 |  |  | 0.5616 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.558 |  |  | 0.4068 |  |  | 0.5508 |  |  | 0.432 |  |  | 0.5616 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.5544 |  |  | 0.4284 |  |  | 0.4788 |  |  | 0.4104 |  |  | 0.5328 |  |  | 0.414 |  |  | 0.5004 |  |  | 0.3708 |  |  | 0.4356 |  |  | 0.3888 |  |  | 0.432 |  |  | 0.3816 |  |  | 0.4212 |  |  | 0.3636 |  |  | 0.4284 |  |  | 0.3564 |  |  | 0.4248 |  |  | 0.3528 |  |  | 0.4212 |  |  | 0.3492 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.36 |  |  | 0.4356 |  |  | 0.3564 |  |  | 0.4356 |  |  | 0.3492 |  |  | 0.4356 |  |  | 0.3456 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.3384 |  |  | 0.432 |  |  | 0.324 |  |  | 0.4968 |  |  | 0.3744 |  |  | 0.5004 |  |  | 0.3744 |  |  | 0.5184 |  |  | 0.3672
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 6.3877 |  |  | 5.3303 |  |  | 7.4663 |  |  | 6.0129 |  |  | 7.9666 |  |  | 6.3211 |  |  | 6.7904 |  |  | 5.6858 |  |  | 8.1386 |  |  | 6.5615 |  |  | 7.3393 |  |  | 6.0332 |  |  | 5.9687 |  |  | 5.2281 |  |  | 5.9144 |  |  | 5.0369 |  |  | 6.5953 |  |  | 5.285 |  |  | 4.0418 |  |  | 3.5835 |  |  | 5.4331 |  |  | 4.4572 |  |  | 6.3964 |  |  | 5.0256 |  |  | 8.0514 |  |  | 5.9972 |  |  | 7.2601 |  |  | 5.5582 |  |  | 6.7752 |  |  | 5.3239 |  |  | 4.854 |  |  | 4.2086 |  |  | 6.9182 |  |  | 5.3341 |  |  | 7.6246 |  |  | 5.5679 |  |  | 7.3622 |  |  | 5.429 |  |  | 7.9464 |  |  | 5.8133 |  |  | 7.3049 |  |  | 5.4663 |  |  | 6.7495 |  |  | 5.1848 |  |  | 6.0142 |  |  | 4.7714 |  |  | 7.2882 |  |  | 5.4547
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 30.6157 |  |  | 21.6746 |  |  | 36.1894 |  |  | 24.953 |  |  | 38.9659 |  |  | 26.1868 |  |  | 33.2759 |  |  | 23.6439 |  |  | 39.3668 |  |  | 26.9549 |  |  | 35.2439 |  |  | 24.8867 |  |  | 29.3077 |  |  | 21.5414 |  |  | 29.7197 |  |  | 21.0302 |  |  | 33.0696 |  |  | 22.1026 |  |  | 20.0185 |  |  | 15.4825 |  |  | 26.0674 |  |  | 19.1518 |  |  | 29.9807 |  |  | 21.2728 |  |  | 38.6054 |  |  | 25.7051 |  |  | 34.9278 |  |  | 23.6697 |  |  | 32.7755 |  |  | 22.4552 |  |  | 22.3363 |  |  | 17.2401 |  |  | 32.6508 |  |  | 22.3951 |  |  | 36.0851 |  |  | 23.464 |  |  | 34.5059 |  |  | 22.8024 |  |  | 36.8274 |  |  | 24.0896 |  |  | 34.1252 |  |  | 22.7083 |  |  | 33.0032 |  |  | 22.1779 |  |  | 29.6349 |  |  | 20.2765 |  |  | 34.1393 |  |  | 22.8168

## ПНТЗ ГПП-3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ ПНТЗ ГПП-3
Дата: 19.06.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.023 | 0.046 | 110 |  | <нет> |  | 0.167 |  | 10.5 |  | 70.4164 | 12.2144 |  | 6.116 |  | 0.89417 | 73.1702 | 12.3816 |  | 6.4064 |  | 0.88816 | 69.8657 | 12.3992 |  | 6.3184 |  | 0.89099 | 71.9865 | 12.2408 |  | 6.1864 |  | 0.89249 | 68.996 | 12.2496 |  | 6.2304 |  | 0.89133 | 71.1087 | 12.2848 |  | 6.2744 |  | 0.89057 | 72.6513 | 12.3112 |  | 6.3272 |  | 0.88941 | 70.4213 | 12.0736 |  | 5.852 |  | 0.89987 | 74.4873 | 12.6456 |  | 6.4416 |  | 0.89105 | 77.955 | 13.1296 |  | 6.9432 |  | 0.884 | 74.5514 | 12.7952 |  | 6.7408 |  | 0.88473 | 76.291 | 12.9008 |  | 6.6968 |  | 0.88754 | 88.9125 | 14.9424 |  | 8.6152 |  | 0.86632 | 82.5454 | 13.8248 |  | 7.4976 |  | 0.87905 | 87.8186 | 14.5288 |  | 8.2984 |  | 0.86834 | 81.3885 | 13.5344 |  | 7.568 |  | 0.87282 | 81.561 | 13.8512 |  | 7.6472 |  | 0.87544 | 77.532 | 12.9624 |  | 7.084 |  | 0.87751 | 75.3626 | 12.8656 |  | 6.9432 |  | 0.88003 | 69.8283 | 12.1 |  | 6.0896 |  | 0.89325 | 72.3456 | 12.232 |  | 6.3536 |  | 0.88743 | 73.5452 | 12.3464 |  | 6.6264 |  | 0.88112 | 72.3977 | 12.364 |  | 6.6616 |  | 0.88035 | 73.8275 | 12.4168 |  | 6.6088 |  | 0.88275
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.167 |  | 10.5
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.167 |  | 10.5
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | 7
№2 | 40 | 0.03 | 0.044 | 110 |  | <нет> |  | 0.185 |  | 10.2 |  | 73.0779 | 11.396 |  | 7.9992 |  | 0.81849 | 72.3012 | 11.6248 |  | 8.5008 |  | 0.8072 | 72.8014 | 11.748 |  | 8.5008 |  | 0.81015 | 76.2904 | 11.7392 |  | 8.5712 |  | 0.80764 | 75.7206 | 11.7744 |  | 8.7824 |  | 0.80158 | 74.8878 | 11.5368 |  | 8.3952 |  | 0.80858 | 73.4535 | 11.7216 |  | 8.756 |  | 0.80115 | 73.222 | 11.4048 |  | 8.0344 |  | 0.81751 | 76.3953 | 12.0648 |  | 8.6064 |  | 0.81409 | 81.5428 | 12.6368 |  | 9.0376 |  | 0.81339 | 77.5558 | 12.5664 |  | 8.9848 |  | 0.81346 | 90.9604 | 14.7224 |  | 10.56 |  | 0.81258 | 94.0365 | 14.7664 |  | 10.1464 |  | 0.82419 | 82.9119 | 12.8568 |  | 9.1784 |  | 0.81388 | 89.6022 | 13.7808 |  | 10.076 |  | 0.80724 | 90.3934 | 14.1416 |  | 9.8296 |  | 0.82112 | 80.5047 | 12.6544 |  | 9.152 |  | 0.81029 | 77.4095 | 12.1616 |  | 8.8088 |  | 0.80987 | 75.4963 | 12.232 |  | 8.7472 |  | 0.81342 | 70.8634 | 11.352 |  | 7.7528 |  | 0.82579 | 72.9654 | 11.4312 |  | 7.9112 |  | 0.82228 | 71.814 | 11.6512 |  | 8.2984 |  | 0.81452 | 74.5691 | 11.5192 |  | 8.316 |  | 0.81079 | 75.0576 | 11.6776 |  | 8.2544 |  | 0.81659
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.185 |  | 10.2
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.185 |  | 10.2
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | 7
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 143.4943 | 23.6104 |  | 14.1152 |  |  | 145.4714 | 24.0064 |  | 14.9072 |  |  | 142.6671 | 24.1472 |  | 14.8192 |  |  | 148.2769 | 23.98 |  | 14.7576 |  |  | 144.7165 | 24.024 |  | 15.0128 |  |  | 145.9966 | 23.8216 |  | 14.6696 |  |  | 146.1049 | 24.0328 |  | 15.0832 |  |  | 143.6433 | 23.4784 |  | 13.8864 |  |  | 150.8826 | 24.7104 |  | 15.048 |  |  | 159.4978 | 25.7664 |  | 15.9808 |  |  | 152.1072 | 25.3616 |  | 15.7256 |  |  | 167.2514 | 27.6232 |  | 17.2568 |  |  | 182.949 | 29.7088 |  | 18.7616 |  |  | 165.4574 | 26.6816 |  | 16.676 |  |  | 177.4208 | 28.3096 |  | 18.3744 |  |  | 171.7819 | 27.676 |  | 17.3976 |  |  | 162.0656 | 26.5056 |  | 16.7992 |  |  | 154.9415 | 25.124 |  | 15.8928 |  |  | 150.8589 | 25.0976 |  | 15.6904 |  |  | 140.6917 | 23.452 |  | 13.8424 |  |  | 145.311 | 23.6632 |  | 14.2648 |  |  | 145.3592 | 23.9976 |  | 14.9248 |  |  | 146.9668 | 23.8832 |  | 14.9776 |  |  | 148.8851 | 24.0944 |  | 14.8632
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046 |  | 0.023 |  | + j |  | 0.046
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044 |  | 0.03 |  | + j |  | 0.044
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09 |  | 0.053 |  | + j |  | 0.09
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  |  |  | Т№1 | [7 empty] | 112 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 110
110 |  |  |  | Т№2 | [7 empty] | 110 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-33 вв.1 (яч.3) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1428 |  |  | 0.2088 |  |  | 2.0028 |  |  | 1.7568 |  |  | 0.7308 |  |  | 0.5124 |  |  | 1.5 |  |  | 1.0116 |  |  | 0.5592 |  |  | 0.3864 |  |  | 1.2876 |  |  | 0.84 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.078 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС-34 вв.1 (яч.4) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.084 |  |  | 0.1056 |  |  | 0.0876 |  |  | 0.108 |  |  | 0.0804 |  |  | 0.1032 |  |  | 0.0744 |  |  | 0.0972 |  |  | 0.0876 |  |  | 0.1116 |  |  | 0.0876 |  |  | 0.1116 |  |  | 0.09 |  |  | 0.1164 |  |  | 0.0804 |  |  | 0.0972 |  |  | 0.1056 |  |  | 0.1176 |  |  | 0.1296 |  |  | 0.132 |  |  | 0.1116 |  |  | 0.108 |  |  | 0.0936 |  |  | 0.096 |  |  | 0.1212 |  |  | 0.1344 |  |  | 0.114 |  |  | 0.1284 |  |  | 0.1188 |  |  | 0.1392 |  |  | 0.1236 |  |  | 0.1332 |  |  | 0.1416 |  |  | 0.156 |  |  | 0.1392 |  |  | 0.1524 |  |  | 0.1464 |  |  | 0.1572 |  |  | 0.0948 |  |  | 0.1164 |  |  | 0.0912 |  |  | 0.1248 |  |  | 0.0996 |  |  | 0.1296 |  |  | 0.096 |  |  | 0.1284 |  |  | 0.0852 |  |  | 0.114
ПС-35 вв.1 (яч.5) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0.8064 |  |  | 0.6972 |  |  | 0.8532 |  |  | 0.804 |  |  | 0.7932 |  |  | 0.648 |  |  | 0.7728 |  |  | 0.6864 |  |  | 0.7608 |  |  | 0.6324 |  |  | 0.792 |  |  | 0.6864 |  |  | 0.7068 |  |  | 0.5844 |  |  | 0.5976 |  |  | 0.4908 |  |  | 0.6432 |  |  | 0.4872 |  |  | 0.756 |  |  | 0.6096 |  |  | 0.8508 |  |  | 0.7368 |  |  | 0.7428 |  |  | 0.57 |  |  | 0.8316 |  |  | 0.6588 |  |  | 0.7812 |  |  | 0.6408 |  |  | 0.8004 |  |  | 0.7092 |  |  | 0.8016 |  |  | 0.6816 |  |  | 0.7548 |  |  | 0.6408 |  |  | 0.7692 |  |  | 0.6708 |  |  | 0.768 |  |  | 0.6576 |  |  | 0.5844 |  |  | 0.4524 |  |  | 0.666 |  |  | 0.5592 |  |  | 0.8184 |  |  | 0.8076 |  |  | 0.828 |  |  | 0.8136 |  |  | 0.81 |  |  | 0.738
ПС-30 вв.1 (яч.6) | [12 empty] | 0.60192 |  |  | 0.42624 |  |  | 0.576 |  |  | 0.40536 |  |  | 0.576 |  |  | 0.40536 |  |  | 0.58032 |  |  | 0.41256 |  |  | 0.58824 |  |  | 0.4212 |  |  | 0.5904 |  |  | 0.42336 |  |  | 0.594 |  |  | 0.42984 |  |  | 0.58104 |  |  | 0.41688 |  |  | 0.576 |  |  | 0.39888 |  |  | 0.57312 |  |  | 0.39096 |  |  | 0.57312 |  |  | 0.38808 |  |  | 0.58824 |  |  | 0.3996 |  |  | 0.58464 |  |  | 0.39024 |  |  | 0.5868 |  |  | 0.40104 |  |  | 0.5796 |  |  | 0.41328 |  |  | 0.57672 |  |  | 0.414 |  |  | 0.5796 |  |  | 0.414 |  |  | 0.58464 |  |  | 0.41904 |  |  | 0.60552 |  |  | 0.43704 |  |  | 0.5868 |  |  | 0.42768 |  |  | 0.57816 |  |  | 0.42192 |  |  | 0.58464 |  |  | 0.42552 |  |  | 0.57816 |  |  | 0.41832 |  |  | 0.5832 |  |  | 0.42192
ПС-32 вв.1 (яч.7) | [12 empty] | 0.0984 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.0888 |  |  | 0.03 |  |  | 0.0852 |  |  | 0.03 |  |  | 0.084 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.0852 |  |  | 0.03 |  |  | 0.102 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.1296 |  |  | 0.0336 |  |  | 0.18 |  |  | 0.0564 |  |  | 0.3948 |  |  | 0.3408 |  |  | 0.504 |  |  | 0.5004 |  |  | 0.4812 |  |  | 0.378 |  |  | 0.4836 |  |  | 0.3732 |  |  | 0.492 |  |  | 0.4032 |  |  | 0.5184 |  |  | 0.462 |  |  | 0.4908 |  |  | 0.4788 |  |  | 0.4596 |  |  | 0.4644 |  |  | 0.372 |  |  | 0.336 |  |  | 0.324 |  |  | 0.3156 |  |  | 0.2736 |  |  | 0.3048 |  |  | 0.1788 |  |  | 0.1476 |  |  | 0.1176 |  |  | 0.0552 |  |  | 0.108 |  |  | 0.0732 |  |  | 0.1068 |  |  | 0.0672 |  |  | 0.1116 |  |  | 0.0708
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 1.5907 |  |  | 1.2614 |  |  | 1.6056 |  |  | 1.3474 |  |  | 1.5348 |  |  | 1.1866 |  |  | 1.5115 |  |  | 1.2226 |  |  | 1.5218 |  |  | 1.1952 |  |  | 1.572 |  |  | 1.249 |  |  | 1.5204 |  |  | 1.1642 |  |  | 1.439 |  |  | 1.0613 |  |  | 1.7196 |  |  | 1.3445 |  |  | 1.9627 |  |  | 1.633 |  |  | 2.0167 |  |  | 1.6109 |  |  | 2.051 |  |  | 1.6476 |  |  | 4.0322 |  |  | 3.3434 |  |  | 2.7312 |  |  | 2.1446 |  |  | 3.4896 |  |  | 2.7521 |  |  | 2.5207 |  |  | 2.0796 |  |  | 3.1356 |  |  | 2.3868 |  |  | 1.9214 |  |  | 1.6358 |  |  | 1.7935 |  |  | 1.5566 |  |  | 1.4448 |  |  | 1.1441 |  |  | 1.453 |  |  | 1.1611 |  |  | 1.6106 |  |  | 1.4359 |  |  | 1.609 |  |  | 1.4275 |  |  | 1.59 |  |  | 1.3447
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 3С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-Новотрубная вв.1 (яч.22) | [12 empty] | 6.048 |  |  | 3.231 |  |  | 6.093 |  |  | 3.249 |  |  | 6.156 |  |  | 3.303 |  |  | 6.075 |  |  | 3.303 |  |  | 6.039 |  |  | 3.294 |  |  | 6.075 |  |  | 3.33 |  |  | 6.165 |  |  | 3.366 |  |  | 6.138 |  |  | 3.294 |  |  | 6.165 |  |  | 3.276 |  |  | 6.201 |  |  | 3.258 |  |  | 5.832 |  |  | 3.087 |  |  | 6.012 |  |  | 3.168 |  |  | 5.949 |  |  | 3.087 |  |  | 6.102 |  |  | 3.15 |  |  | 6.12 |  |  | 3.357 |  |  | 6.138 |  |  | 3.384 |  |  | 5.877 |  |  | 3.312 |  |  | 6.066 |  |  | 3.366 |  |  | 6.129 |  |  | 3.402 |  |  | 6.057 |  |  | 3.42 |  |  | 6.075 |  |  | 3.42 |  |  | 5.94 |  |  | 3.312 |  |  | 5.913 |  |  | 3.285 |  |  | 6.075 |  |  | 3.393
ПС-46 вв.1 (яч.23) | [12 empty] | 3.5658 |  |  | 0 |  |  | 3.6072 |  |  | 0 |  |  | 3.6306 |  |  | 0 |  |  | 3.6378 |  |  | 0 |  |  | 3.6468 |  |  | 0 |  |  | 3.6018 |  |  | 0 |  |  | 3.5658 |  |  | 0 |  |  | 3.573 |  |  | 0 |  |  | 3.6108 |  |  | 0 |  |  | 3.6522 |  |  | 0 |  |  | 3.6432 |  |  | 0 |  |  | 3.6432 |  |  | 0 |  |  | 3.6072 |  |  | 0 |  |  | 3.5604 |  |  | 0 |  |  | 3.5658 |  |  | 0 |  |  | 3.5694 |  |  | 0 |  |  | 3.654 |  |  | 0 |  |  | 3.6558 |  |  | 0 |  |  | 3.654 |  |  | 0 |  |  | 3.6702 |  |  | 0 |  |  | 3.5784 |  |  | 0 |  |  | 3.5748 |  |  | 0 |  |  | 3.5802 |  |  | 0 |  |  | 3.6234 |  |  | 0
ПС-39 вв.1 (яч.24) | [12 empty] | 0.3372 |  |  | 0.168 |  |  | 0.4104 |  |  | 0.3216 |  |  | 0.4128 |  |  | 0.3084 |  |  | 0.4032 |  |  | 0.2856 |  |  | 0.4224 |  |  | 0.3156 |  |  | 0.4008 |  |  | 0.2892 |  |  | 0.432 |  |  | 0.3924 |  |  | 0.3624 |  |  | 0.258 |  |  | 0.4668 |  |  | 0.4308 |  |  | 0.492 |  |  | 0.4344 |  |  | 0.5232 |  |  | 0.504 |  |  | 0.4884 |  |  | 0.402 |  |  | 0.588 |  |  | 0.5628 |  |  | 0.5988 |  |  | 0.5616 |  |  | 0.5796 |  |  | 0.5676 |  |  | 0.5784 |  |  | 0.5928 |  |  | 0.4932 |  |  | 0.4656 |  |  | 0.528 |  |  | 0.522 |  |  | 0.5316 |  |  | 0.4752 |  |  | 0.3984 |  |  | 0.276 |  |  | 0.3888 |  |  | 0.288 |  |  | 0.4296 |  |  | 0.384 |  |  | 0.4572 |  |  | 0.4308 |  |  | 0.4476 |  |  | 0.3948
ПС-37 вв.1 (яч.25) | [12 empty] | 0.7992 |  |  | 0.6372 |  |  | 0.7992 |  |  | 0.6354 |  |  | 0.7992 |  |  | 0.6408 |  |  | 0.7452 |  |  | 0.5436 |  |  | 0.756 |  |  | 0.5886 |  |  | 0.774 |  |  | 0.5958 |  |  | 0.7596 |  |  | 0.5868 |  |  | 0.6984 |  |  | 0.4536 |  |  | 0.819 |  |  | 0.5022 |  |  | 0.9756 |  |  | 0.6156 |  |  | 0.9216 |  |  | 0.6012 |  |  | 0.855 |  |  | 0.5418 |  |  | 0.9288 |  |  | 0.5526 |  |  | 0.981 |  |  | 0.6534 |  |  | 0.9378 |  |  | 0.6606 |  |  | 0.8676 |  |  | 0.6138 |  |  | 0.8586 |  |  | 0.5832 |  |  | 0.9324 |  |  | 0.6696 |  |  | 0.891 |  |  | 0.6174 |  |  | 0.6588 |  |  | 0.4536 |  |  | 0.8658 |  |  | 0.6858 |  |  | 0.9216 |  |  | 0.7128 |  |  | 0.9306 |  |  | 0.7272 |  |  | 0.801 |  |  | 0.648
ПС-29 вв.1 (яч.26) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 10.7502 |  |  | 4.0362 |  |  | 10.9098 |  |  | 4.206 |  |  | 10.9986 |  |  | 4.2522 |  |  | 10.8612 |  |  | 4.1322 |  |  | 10.8642 |  |  | 4.1982 |  |  | 10.8516 |  |  | 4.215 |  |  | 10.9224 |  |  | 4.3452 |  |  | 10.7718 |  |  | 4.0056 |  |  | 11.0616 |  |  | 4.209 |  |  | 11.3208 |  |  | 4.308 |  |  | 10.92 |  |  | 4.1922 |  |  | 10.9986 |  |  | 4.1118 |  |  | 11.073 |  |  | 4.2024 |  |  | 11.2422 |  |  | 4.365 |  |  | 11.2032 |  |  | 4.5852 |  |  | 11.1534 |  |  | 4.5906 |  |  | 10.8828 |  |  | 4.3608 |  |  | 11.1822 |  |  | 4.5576 |  |  | 11.2056 |  |  | 4.4946 |  |  | 10.7844 |  |  | 4.1496 |  |  | 10.908 |  |  | 4.3938 |  |  | 10.866 |  |  | 4.4088 |  |  | 10.881 |  |  | 4.443 |  |  | 10.947 |  |  | 4.4358
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-34 вв.2 (яч.14) | [12 empty] | 0.3444 |  |  | 0.3756 |  |  | 0.3564 |  |  | 0.4044 |  |  | 0.3468 |  |  | 0.3816 |  |  | 0.3432 |  |  | 0.3492 |  |  | 0.354 |  |  | 0.408 |  |  | 0.366 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.3696 |  |  | 0.4416 |  |  | 0.3528 |  |  | 0.2868 |  |  | 0.4284 |  |  | 0.3924 |  |  | 0.4548 |  |  | 0.4308 |  |  | 0.4236 |  |  | 0.3828 |  |  | 0.4056 |  |  | 0.3516 |  |  | 0.4224 |  |  | 0.3888 |  |  | 0.4416 |  |  | 0.4248 |  |  | 0.4428 |  |  | 0.4476 |  |  | 0.3948 |  |  | 0.3636 |  |  | 0.3816 |  |  | 0.4164 |  |  | 0.3864 |  |  | 0.4416 |  |  | 0.3612 |  |  | 0.3888 |  |  | 0.2928 |  |  | 0.2568 |  |  | 0.2856 |  |  | 0.2712 |  |  | 0.312 |  |  | 0.3252 |  |  | 0.3192 |  |  | 0.3552 |  |  | 0.2988 |  |  | 0.3
ПС-35 вв.2 (яч.15) | [12 empty] | 0.1416 |  |  | 0 |  |  | 0.1356 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.1044 |  |  | 0 |  |  | 0.1248 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.144 |  |  | 0 |  |  | 0.1512 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.1452 |  |  | 0 |  |  | 0.0768 |  |  | 0 |  |  | 0.1836 |  |  | 0 |  |  | 0.2244 |  |  | 0 |  |  | 0.2436 |  |  | 0 |  |  | 0.1764 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.2772 |  |  | 0 |  |  | 0.252 |  |  | 0 |  |  | 0.2064 |  |  | 0 |  |  | 0.2088 |  |  | 0 |  |  | 0.1452 |  |  | 0 |  |  | 0.132 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.1296 |  |  | 0 |  |  | 0.0456 |  |  | 0 |  |  | 0.0636 |  |  | 0 |  |  | 0.0888 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.0864 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.0864 |  |  | 0
ПС-33 вв.2 (яч.17) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1656 |  |  | 0.186 |  |  | 2.3088 |  |  | 1.9152 |  |  | 2.3388 |  |  | 1.3824 |  |  | 0.2136 |  |  | 0.1188 |  |  | 1.308 |  |  | 1.0032 |  |  | 1.7052 |  |  | 0.8772 |  |  | 0.3924 |  |  | 0.2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС-32 вв.2 (яч.18) | [12 empty] | 0.1812 |  |  | 0.2292 |  |  | 0.1776 |  |  | 0.2304 |  |  | 0.1716 |  |  | 0.2328 |  |  | 0.1632 |  |  | 0.246 |  |  | 0.1596 |  |  | 0.234 |  |  | 0.1572 |  |  | 0.2352 |  |  | 0.204 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.3024 |  |  | 0.3324 |  |  | 0.4764 |  |  | 0.558 |  |  | 0.7272 |  |  | 0.648 |  |  | 0.7536 |  |  | 0.6444 |  |  | 0.8676 |  |  | 0.6996 |  |  | 0.8952 |  |  | 0.7224 |  |  | 0.8472 |  |  | 0.7416 |  |  | 0.6996 |  |  | 0.6696 |  |  | 0.6984 |  |  | 0.6348 |  |  | 0.6804 |  |  | 0.6396 |  |  | 0.7008 |  |  | 0.7044 |  |  | 0.6024 |  |  | 0.6312 |  |  | 0.366 |  |  | 0.426 |  |  | 0.2592 |  |  | 0.3348 |  |  | 0.2748 |  |  | 0.342 |  |  | 0.2124 |  |  | 0.2976 |  |  | 0.2004 |  |  | 0.2964
ПС-30 вв.2 (яч.19) | [12 empty] | 0.05184 |  |  | 0.11952 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.11736 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.11808 |  |  | 0.05688 |  |  | 0.12672 |  |  | 0.04824 |  |  | 0.12096 |  |  | 0.04896 |  |  | 0.12096 |  |  | 0.05328 |  |  | 0.12744 |  |  | 0.05112 |  |  | 0.12384 |  |  | 0.04824 |  |  | 0.11592 |  |  | 0.04752 |  |  | 0.11232 |  |  | 0.04824 |  |  | 0.1116 |  |  | 0.054 |  |  | 0.11448 |  |  | 0.0468 |  |  | 0.108 |  |  | 0.04824 |  |  | 0.11232 |  |  | 0.04752 |  |  | 0.11448 |  |  | 0.04824 |  |  | 0.11448 |  |  | 0.04752 |  |  | 0.11592 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.11952 |  |  | 0.05112 |  |  | 0.12024 |  |  | 0.04824 |  |  | 0.11952 |  |  | 0.04824 |  |  | 0.11952 |  |  | 0.04968 |  |  | 0.12096 |  |  | 0.04968 |  |  | 0.11736 |  |  | 0.05184 |  |  | 0.1188
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.71904 |  |  | 0.72432 |  |  | 0.72 |  |  | 0.75336 |  |  | 0.6732 |  |  | 0.73248 |  |  | 0.68808 |  |  | 0.72312 |  |  | 0.70584 |  |  | 0.76296 |  |  | 0.72336 |  |  | 0.77496 |  |  | 0.77208 |  |  | 0.83664 |  |  | 0.78312 |  |  | 0.74304 |  |  | 1.1366 |  |  | 1.0663 |  |  | 1.4539 |  |  | 1.1911 |  |  | 1.6346 |  |  | 1.3248 |  |  | 3.8124 |  |  | 3.0821 |  |  | 3.9804 |  |  | 2.6016 |  |  | 1.8026 |  |  | 1.3975 |  |  | 2.7043 |  |  | 2.2349 |  |  | 3.0554 |  |  | 1.9901 |  |  | 1.6471 |  |  | 1.4143 |  |  | 1.2696 |  |  | 1.2667 |  |  | 1.1443 |  |  | 1.1402 |  |  | 0.75264 |  |  | 0.80232 |  |  | 0.65664 |  |  | 0.72552 |  |  | 0.72528 |  |  | 0.78936 |  |  | 0.66768 |  |  | 0.77136 |  |  | 0.63744 |  |  | 0.7152
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 4С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-46 вв.2 (яч.33) | [12 empty] | 3.4668 |  |  | 1.6038 |  |  | 3.4686 |  |  | 1.602 |  |  | 3.4686 |  |  | 1.602 |  |  | 3.4668 |  |  | 1.6056 |  |  | 3.4722 |  |  | 1.6092 |  |  | 3.4776 |  |  | 1.6164 |  |  | 3.4686 |  |  | 1.6128 |  |  | 3.4668 |  |  | 1.6092 |  |  | 3.465 |  |  | 1.5876 |  |  | 3.4596 |  |  | 1.5714 |  |  | 3.4488 |  |  | 1.5678 |  |  | 3.438 |  |  | 1.5642 |  |  | 3.4434 |  |  | 1.5642 |  |  | 3.447 |  |  | 1.5678 |  |  | 3.447 |  |  | 1.5804 |  |  | 3.4488 |  |  | 1.5786 |  |  | 3.4776 |  |  | 1.5966 |  |  | 3.4758 |  |  | 1.5966 |  |  | 3.4722 |  |  | 1.5966 |  |  | 3.4776 |  |  | 1.6074 |  |  | 3.474 |  |  | 1.6056 |  |  | 3.4794 |  |  | 1.6056 |  |  | 3.4794 |  |  | 1.6038 |  |  | 3.4758 |  |  | 1.6002
ПС-Новотрубная вв.2 (яч.34) | [12 empty] | 6.03 |  |  | 3.933 |  |  | 6.012 |  |  | 3.924 |  |  | 6.048 |  |  | 3.942 |  |  | 6.03 |  |  | 3.969 |  |  | 6.012 |  |  | 3.987 |  |  | 6.021 |  |  | 4.023 |  |  | 5.994 |  |  | 3.987 |  |  | 5.922 |  |  | 3.942 |  |  | 6.048 |  |  | 3.852 |  |  | 6.084 |  |  | 3.816 |  |  | 5.841 |  |  | 3.708 |  |  | 5.967 |  |  | 3.771 |  |  | 5.949 |  |  | 3.744 |  |  | 5.958 |  |  | 3.744 |  |  | 5.967 |  |  | 3.825 |  |  | 5.949 |  |  | 3.825 |  |  | 5.877 |  |  | 3.852 |  |  | 5.967 |  |  | 3.852 |  |  | 5.985 |  |  | 3.852 |  |  | 5.868 |  |  | 3.87 |  |  | 6.003 |  |  | 3.915 |  |  | 5.913 |  |  | 3.897 |  |  | 5.769 |  |  | 3.852 |  |  | 5.931 |  |  | 3.87
ПС-37 вв.2 (яч.35) | [12 empty] | 0.7794 |  |  | 0.3942 |  |  | 0.9252 |  |  | 0.558 |  |  | 1.062 |  |  | 0.6516 |  |  | 1.0368 |  |  | 0.5922 |  |  | 1.0368 |  |  | 0.621 |  |  | 0.8496 |  |  | 0.468 |  |  | 0.99 |  |  | 0.6138 |  |  | 0.9108 |  |  | 0.522 |  |  | 1.0008 |  |  | 0.6426 |  |  | 1.0746 |  |  | 0.6768 |  |  | 1.0872 |  |  | 0.6336 |  |  | 1.0548 |  |  | 0.4986 |  |  | 0.7956 |  |  | 0.3348 |  |  | 1.0368 |  |  | 0.5634 |  |  | 1.0692 |  |  | 0.5724 |  |  | 1.0746 |  |  | 0.5436 |  |  | 1.0908 |  |  | 0.5832 |  |  | 0.8838 |  |  | 0.4284 |  |  | 1.0638 |  |  | 0.5544 |  |  | 0.8406 |  |  | 0.3546 |  |  | 0.9576 |  |  | 0.5202 |  |  | 1.1304 |  |  | 0.7398 |  |  | 1.161 |  |  | 0.7542 |  |  | 1.1394 |  |  | 0.6822
ПС-39 вв.2 (яч.36) | [12 empty] | 0.3624 |  |  | 0.2484 |  |  | 0.4656 |  |  | 0.5124 |  |  | 0.4776 |  |  | 0.4812 |  |  | 0.4728 |  |  | 0.5244 |  |  | 0.5064 |  |  | 0.5616 |  |  | 0.4224 |  |  | 0.318 |  |  | 0.4524 |  |  | 0.4944 |  |  | 0.312 |  |  | 0.3108 |  |  | 0.36 |  |  | 0.3312 |  |  | 0.4752 |  |  | 0.4812 |  |  | 0.4608 |  |  | 0.4512 |  |  | 0.4152 |  |  | 0.3744 |  |  | 0.498 |  |  | 0.474 |  |  | 0.5172 |  |  | 0.5664 |  |  | 0.528 |  |  | 0.5412 |  |  | 0.5472 |  |  | 0.6012 |  |  | 0.528 |  |  | 0.5304 |  |  | 0.5316 |  |  | 0.5352 |  |  | 0.5376 |  |  | 0.492 |  |  | 0.4188 |  |  | 0.3108 |  |  | 0.3372 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.3828 |  |  | 0.246 |  |  | 0.432 |  |  | 0.3072 |  |  | 0.4752 |  |  | 0.3516
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 10.6386 |  |  | 6.1794 |  |  | 10.8714 |  |  | 6.5964 |  |  | 11.0562 |  |  | 6.6768 |  |  | 11.0064 |  |  | 6.6912 |  |  | 11.0274 |  |  | 6.7788 |  |  | 10.7706 |  |  | 6.4254 |  |  | 10.905 |  |  | 6.708 |  |  | 10.6116 |  |  | 6.384 |  |  | 10.8738 |  |  | 6.4134 |  |  | 11.0934 |  |  | 6.5454 |  |  | 10.8378 |  |  | 6.3606 |  |  | 10.875 |  |  | 6.2082 |  |  | 10.686 |  |  | 6.117 |  |  | 10.959 |  |  | 6.4416 |  |  | 11.0112 |  |  | 6.519 |  |  | 11.0196 |  |  | 6.5484 |  |  | 10.9734 |  |  | 6.5622 |  |  | 10.8582 |  |  | 6.4122 |  |  | 11.0586 |  |  | 6.495 |  |  | 10.605 |  |  | 6.1428 |  |  | 10.7718 |  |  | 6.2856 |  |  | 10.9056 |  |  | 6.4884 |  |  | 10.8414 |  |  | 6.5172 |  |  | 11.0214 |  |  | 6.504
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 23.6986 |  |  | 12.2014 |  |  | 24.1068 |  |  | 12.9031 |  |  | 24.2628 |  |  | 12.848 |  |  | 24.0672 |  |  | 12.7691 |  |  | 24.1193 |  |  | 12.9352 |  |  | 23.9176 |  |  | 12.6643 |  |  | 24.1199 |  |  | 13.0541 |  |  | 23.6056 |  |  | 12.1939 |  |  | 24.7916 |  |  | 13.0332 |  |  | 25.8308 |  |  | 13.6775 |  |  | 25.4092 |  |  | 13.4885 |  |  | 27.737 |  |  | 15.0497 |  |  | 29.7716 |  |  | 16.2644 |  |  | 26.735 |  |  | 14.3488 |  |  | 28.4083 |  |  | 16.0912 |  |  | 27.7492 |  |  | 15.2087 |  |  | 26.6389 |  |  | 14.7241 |  |  | 25.2314 |  |  | 13.8724 |  |  | 25.202 |  |  | 13.6865 |  |  | 23.5868 |  |  | 12.2388 |  |  | 23.7894 |  |  | 12.566 |  |  | 24.1075 |  |  | 13.1225 |  |  | 23.999 |  |  | 13.1591 |  |  | 24.1958 |  |  | 12.9997
Замер провёл:

## ПНТЗ ГПП-4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ ПНТЗ ГПП-4
Дата: 19.06.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.031 | 0.312 | 110 |  | <нет> |  | 0.182 |  | 10.2 |  | 32.3783 | 3.6168 |  | 4.928 |  | 0.59168 | 33.6156 | 3.8456 |  | 5.1216 |  | 0.60044 | 35.0199 | 3.9864 |  | 5.3504 |  | 0.59746 | 34.0408 | 3.9424 |  | 5.2976 |  | 0.59701 | 36.6483 | 4.092 |  | 5.5792 |  | 0.59142 | 32.6465 | 3.5816 |  | 5.016 |  | 0.5811 | 30.8507 | 3.3176 |  | 4.7872 |  | 0.5696 | 21.7826 | 2.7016 |  | 3.1504 |  | 0.65097 | 24.5658 | 3.5992 |  | 2.992 |  | 0.76899 | 19.7911 | 3.0624 |  | 2.2 |  | 0.81215 | 53.0006 | 9.3896 |  | 4.1888 |  | 0.91325 | 39.0936 | 6.5208 |  | 3.872 |  | 0.85984 | 27.0757 | 4.0392 |  | 3.1328 |  | 0.79019 | 26.5408 | 4.0128 |  | 3.0008 |  | 0.80084 | 21.413 | 3.3352 |  | 2.3496 |  | 0.81751 | 23.9309 | 3.7664 |  | 2.5696 |  | 0.82606 | 26.2878 | 4.0744 |  | 2.9128 |  | 0.8135 | 26.8786 | 4.3032 |  | 3.1064 |  | 0.81081 | 26.3228 | 4.1272 |  | 3.1592 |  | 0.79407 | 24.5812 | 3.1768 |  | 3.6696 |  | 0.65452 | 26.9642 | 3.4584 |  | 4.048 |  | 0.64957 | 30.4997 | 3.7752 |  | 4.4176 |  | 0.64967 | 32.5007 | 4.0832 |  | 4.6552 |  | 0.65941 | 22.7628 | 2.64 |  | 3.4408 |  | 0.60873
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.182 |  | 10.2
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.182 |  | 10.2
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | 11
№2 | 40 | 0.031 | 0.132 | 110 |  | <нет> |  | 0.182 |  | 10.12 |  | 15.5966 | 0.8184 |  | 2.9128 |  | 0.27049 | 19.1658 | 1.144 |  | 3.5376 |  | 0.30769 | 19.3573 | 1.1 |  | 3.5904 |  | 0.29293 | 13.0147 | 0.5192 |  | 2.5168 |  | 0.20204 | 14.067 | 0.6072 |  | 2.7104 |  | 0.21861 | 19.3718 | 1.1088 |  | 3.6608 |  | 0.28988 | 20.6208 | 1.232 |  | 3.8808 |  | 0.30258 | 14.6041 | 0.7304 |  | 2.7896 |  | 0.25329 | 14.8123 | 1.364 |  | 2.5872 |  | 0.46637 | 14.1723 | 0.6424 |  | 2.42 |  | 0.25657 | 8.0749 | 0.8976 |  | 1.1088 |  | 0.6292 | 11.8194 | 1.0208 |  | 1.8216 |  | 0.48886 | 11.2825 | 0.5104 |  | 2.068 |  | 0.23962 | 10.6318 | 0.4664 |  | 1.9712 |  | 0.23025 | 10.4897 | 0.3784 |  | 1.9624 |  | 0.18934 | 10.0082 | 0.2992 |  | 1.8832 |  | 0.15691 | 8.8616 | 0.2904 |  | 1.6632 |  | 0.172 | 9.3744 | 0.2904 |  | 1.7952 |  | 0.15969 | 9.4864 | 0.4048 |  | 1.7952 |  | 0.21997 | 9.28 | 0.3784 |  | 1.76 |  | 0.2102 | 17.7173 | 1.452 |  | 3.1152 |  | 0.42246 | 21.669 | 1.936 |  | 3.7312 |  | 0.46056 | 22.1377 | 1.9976 |  | 3.8016 |  | 0.46516 | 18.6244 | 1.584 |  | 3.2472 |  | 0.43842
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.182 |  | 10.12
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.182 |  | 10.12
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 47.9749 | 4.4352 |  | 7.8408 |  |  | 52.7815 | 4.9896 |  | 8.6592 |  |  | 54.3773 | 5.0864 |  | 8.9408 |  |  | 47.0555 | 4.4616 |  | 7.8144 |  |  | 50.7153 | 4.6992 |  | 8.2896 |  |  | 52.0183 | 4.6904 |  | 8.6768 |  |  | 51.4715 | 4.5496 |  | 8.668 |  |  | 36.3867 | 3.432 |  | 5.94 |  |  | 39.3781 | 4.9632 |  | 5.5792 |  |  | 33.9634 | 3.7048 |  | 4.62 |  |  | 61.0754 | 10.2872 |  | 5.2976 |  |  | 50.913 | 7.5416 |  | 5.6936 |  |  | 38.3581 | 4.5496 |  | 5.2008 |  |  | 37.1725 | 4.4792 |  | 4.972 |  |  | 31.9027 | 3.7136 |  | 4.312 |  |  | 33.9391 | 4.0656 |  | 4.4528 |  |  | 35.1494 | 4.3648 |  | 4.576 |  |  | 36.253 | 4.5936 |  | 4.9016 |  |  | 35.8092 | 4.532 |  | 4.9544 |  |  | 33.8612 | 3.5552 |  | 5.4296 |  |  | 44.6814 | 4.9104 |  | 7.1632 |  |  | 52.1687 | 5.7112 |  | 8.1488 |  |  | 54.6383 | 6.0808 |  | 8.4568 |  |  | 41.3872 | 4.224 |  | 6.688
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.312
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132 |  | 0.031 |  | + j |  | 0.132
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444 |  | 0.062 |  | + j |  | 0.444
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  |  |  | Т№1 | [7 empty] | 109 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 109 | [5 empty] | 109 | [5 empty] | 109 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 109 | [5 empty] | 109 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
110 |  |  |  | Т№2 | [7 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 102 | [5 empty] | 102 | [5 empty] | 102 | [5 empty] | 109 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112 | [5 empty] | 112
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-1А вв.2 (яч.4) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | 49 | 10 | [5 empty] | 1.29 |  |  | 1.464 |  |  | 1.368 |  |  | 1.554 |  |  | 1.476 |  |  | 1.662 |  |  | 1.398 |  |  | 1.578 |  |  | 1.44 |  |  | 1.686 |  |  | 1.2 |  |  | 1.44 |  |  | 1.032 |  |  | 1.29 |  |  | 0.654 |  |  | 0.888 |  |  | 0.846 |  |  | 1.038 |  |  | 0.498 |  |  | 0.69 |  |  | 0.726 |  |  | 0.9 |  |  | 1.188 |  |  | 1.302 |  |  | 1.11 |  |  | 1.218 |  |  | 1.134 |  |  | 1.206 |  |  | 0.792 |  |  | 0.894 |  |  | 1.002 |  |  | 1.02 |  |  | 1.224 |  |  | 1.206 |  |  | 1.326 |  |  | 1.278 |  |  | 1.272 |  |  | 1.242 |  |  | 1.338 |  |  | 1.302 |  |  | 1.152 |  |  | 1.182 |  |  | 1.194 |  |  | 1.23 |  |  | 1.356 |  |  | 1.338 |  |  | 0.618 |  |  | 0.792
ПС-1А вв.1 (яч.5) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | 49 | 10 | [5 empty] | 1.338 |  |  | 1.548 |  |  | 1.392 |  |  | 1.644 |  |  | 1.494 |  |  | 1.758 |  |  | 1.428 |  |  | 1.674 |  |  | 1.464 |  |  | 1.782 |  |  | 1.248 |  |  | 1.518 |  |  | 1.086 |  |  | 1.362 |  |  | 0.738 |  |  | 0.948 |  |  | 0.906 |  |  | 1.092 |  |  | 0.576 |  |  | 0.732 |  |  | 0.798 |  |  | 0.954 |  |  | 1.224 |  |  | 1.362 |  |  | 1.152 |  |  | 1.29 |  |  | 1.182 |  |  | 1.278 |  |  | 0.864 |  |  | 0.954 |  |  | 1.068 |  |  | 1.104 |  |  | 1.284 |  |  | 1.308 |  |  | 1.38 |  |  | 1.374 |  |  | 1.332 |  |  | 1.332 |  |  | 1.392 |  |  | 1.398 |  |  | 1.218 |  |  | 1.26 |  |  | 1.254 |  |  | 1.32 |  |  | 1.41 |  |  | 1.428 |  |  | 0.708 |  |  | 0.846
ПС-10 Ввод 4 (яч.1Б) | [12 empty] | 4.2036 |  |  | 0.4944 |  |  | 4.2696 |  |  | 0.486 |  |  | 4.2744 |  |  | 0.5064 |  |  | 4.2888 |  |  | 0.5244 |  |  | 4.284 |  |  | 0.5268 |  |  | 4.2768 |  |  | 0.5532 |  |  | 4.2696 |  |  | 0.5892 |  |  | 4.7772 |  |  | 0.2952 |  |  | 5.4252 |  |  | 0.0252 |  |  | 5.5272 |  |  | 0.0024 |  |  | 5.5152 |  |  | 0.0132 |  |  | 5.4636 |  |  | 0.0108 |  |  | 5.454 |  |  | 0 |  |  | 5.4408 |  |  | 0 |  |  | 5.4516 |  |  | 0 |  |  | 5.4528 |  |  | 0 |  |  | 5.3436 |  |  | 0 |  |  | 5.3436 |  |  | 0 |  |  | 5.2512 |  |  | 0.0312 |  |  | 4.1844 |  |  | 0.3348 |  |  | 4.2132 |  |  | 0.3372 |  |  | 4.2012 |  |  | 0.342 |  |  | 4.188 |  |  | 0.3264 |  |  | 4.2 |  |  | 0.33
Ввод 5 ВЭЦ (яч.1А) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 6.8316 |  |  | 3.5064 |  |  | 7.0296 |  |  | 3.684 |  |  | 7.2444 |  |  | 3.9264 |  |  | 7.1148 |  |  | 3.7764 |  |  | 7.188 |  |  | 3.9948 |  |  | 6.7248 |  |  | 3.5112 |  |  | 6.3876 |  |  | 3.2412 |  |  | 6.1692 |  |  | 2.1312 |  |  | 7.1772 |  |  | 2.1552 |  |  | 6.6012 |  |  | 1.4244 |  |  | 7.0392 |  |  | 1.8672 |  |  | 7.8756 |  |  | 2.6748 |  |  | 7.716 |  |  | 2.508 |  |  | 7.7568 |  |  | 2.484 |  |  | 7.1076 |  |  | 1.848 |  |  | 7.5228 |  |  | 2.124 |  |  | 7.8516 |  |  | 2.514 |  |  | 8.0496 |  |  | 2.652 |  |  | 7.8552 |  |  | 2.6052 |  |  | 6.9144 |  |  | 3.0348 |  |  | 6.5832 |  |  | 2.7792 |  |  | 6.6492 |  |  | 2.892 |  |  | 6.954 |  |  | 3.0924 |  |  | 5.526 |  |  | 1.968
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 3С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-9 вв.1 (яч.25) | [12 empty] | 0.0468 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.054 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0792 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.1224 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.1476 |  |  | 0.0324 |  |  | 0.1512 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.1404 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.1404 |  |  | 0.018 |  |  | 0.1368 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.1368 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.1296 |  |  | 0.018 |  |  | 0.126 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.1188 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0828 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.072 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0648 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0612 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0036 |  |  | 0.0504 |  |  | 0 |  |  | 0.0432 |  |  | 0
ПС-1Б вв.1 (яч.26) | [12 empty] | 0.048 |  |  | 0 |  |  | 0.072 |  |  | 0 |  |  | 0.072 |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0.108 |  |  | 0.006 |  |  | 0.168 |  |  | 0.006 |  |  | 0.168 |  |  | 0.012 |  |  | 0.132 |  |  | 0 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0.018 |  |  | 0 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0.018 |  |  | 0 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0.018 |  |  | 0 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0.132 |  |  | 0.012 |  |  | 0.18 |  |  | 0.018 |  |  | 0.18 |  |  | 0.018 |  |  | 0.162 |  |  | 0.024
ПС-6 вв.1 (яч.32) | [12 empty] | 1.362 |  |  | 1.062 |  |  | 1.35 |  |  | 1.056 |  |  | 1.278 |  |  | 1.002 |  |  | 1.398 |  |  | 1.134 |  |  | 1.41 |  |  | 1.146 |  |  | 1.308 |  |  | 1.062 |  |  | 1.35 |  |  | 1.104 |  |  | 0.99 |  |  | 0.654 |  |  | 0.936 |  |  | 0.528 |  |  | 0.894 |  |  | 0.474 |  |  | 0.936 |  |  | 0.57 |  |  | 0.84 |  |  | 0.426 |  |  | 0.834 |  |  | 0.414 |  |  | 0.822 |  |  | 0.366 |  |  | 0.822 |  |  | 0.396 |  |  | 0.798 |  |  | 0.348 |  |  | 0.726 |  |  | 0.294 |  |  | 0.828 |  |  | 0.36 |  |  | 0.882 |  |  | 0.468 |  |  | 0.912 |  |  | 0.492 |  |  | 1.398 |  |  | 1.05 |  |  | 1.434 |  |  | 1.068 |  |  | 1.428 |  |  | 1.062 |  |  | 1.434 |  |  | 1.05
ПС-6Б вв.1 (яч.34-2) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | 49 | 10 | [5 empty] | 0.2568 |  |  | 0.2664 |  |  | 0.264 |  |  | 0.2736 |  |  | 0.264 |  |  | 0.2736 |  |  | 0.2664 |  |  | 0.2808 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.2688 |  |  | 0.2328 |  |  | 0.2616 |  |  | 0.2544 |  |  | 0.276 |  |  | 0.264 |  |  | 0.2832 |  |  | 0.3072 |  |  | 0.3144 |  |  | 0.3576 |  |  | 0.3456 |  |  | 0.312 |  |  | 0.3096 |  |  | 0.288 |  |  | 0.2856 |  |  | 0.252 |  |  | 0.2544 |  |  | 0.2136 |  |  | 0.2088 |  |  | 0.1992 |  |  | 0.2016 |  |  | 0.2688 |  |  | 0.1968 |  |  | 0.2616 |  |  | 0.1968 |  |  | 0.252 |  |  | 0.1944 |  |  | 0.2352 |  |  | 0.1944 |  |  | 0.2136 |  |  | 0.1896 |  |  | 0.2184 |  |  | 0.1944 |  |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  |  | 0.4056 |  |  | 0.4032 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.4152
ТП-2 Т-1 (яч.34-3) | [12 empty] | 0.3792 |  |  | 0.3012 |  |  | 0.3768 |  |  | 0.2892 |  |  | 0.3756 |  |  | 0.3096 |  |  | 0.3924 |  |  | 0.3048 |  |  | 0.4008 |  |  | 0.2892 |  |  | 0.3888 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.3804 |  |  | 0.2484 |  |  | 0.3408 |  |  | 0.2304 |  |  | 0.3204 |  |  | 0.1848 |  |  | 0.3528 |  |  | 0.2088 |  |  | 0.3456 |  |  | 0.18 |  |  | 0.3828 |  |  | 0.2124 |  |  | 0.396 |  |  | 0.2508 |  |  | 0.3828 |  |  | 0.2508 |  |  | 0.3732 |  |  | 0.2328 |  |  | 0.3528 |  |  | 0.2112 |  |  | 0.4008 |  |  | 0.252 |  |  | 0.3852 |  |  | 0.2544 |  |  | 0.378 |  |  | 0.2364 |  |  | 0.3648 |  |  | 0.2076 |  |  | 0.3492 |  |  | 0.2076 |  |  | 0.3864 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.3792 |  |  | 0.2388 |  |  | 0.3576 |  |  | 0.2232
Ввод 7 ВЭЦ (яч.34Б) | [12 empty] | 5.3916 |  |  | 0.426 |  |  | 5.3868 |  |  | 0.426 |  |  | 5.3856 |  |  | 0.4212 |  |  | 5.382 |  |  | 0.4224 |  |  | 5.3808 |  |  | 0.4188 |  |  | 5.3832 |  |  | 0.4188 |  |  | 5.3844 |  |  | 0.4188 |  |  | 5.3844 |  |  | 0.4224 |  |  | 5.388 |  |  | 0.4236 |  |  | 5.3808 |  |  | 0.4272 |  |  | 1.6884 |  |  | 0.1296 |  |  | 3.7296 |  |  | 0.2904 |  |  | 5.3904 |  |  | 0.4188 |  |  | 5.3904 |  |  | 0.42 |  |  | 5.388 |  |  | 0.4224 |  |  | 5.3856 |  |  | 0.4188 |  |  | 5.388 |  |  | 0.4164 |  |  | 5.3964 |  |  | 0.4128 |  |  | 5.3916 |  |  | 0.414 |  |  | 5.3808 |  |  | 0.4176 |  |  | 5.3772 |  |  | 0.4188 |  |  | 5.3856 |  |  | 0.4176 |  |  | 5.3892 |  |  | 0.42 |  |  | 5.3844 |  |  | 0.4176
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -3.2988 |  |  | 1.2108 |  |  | -3.2844 |  |  | 1.1964 |  |  | -3.3564 |  |  | 1.1712 |  |  | -3.2556 |  |  | 1.3044 |  |  | -3.1776 |  |  | 1.302 |  |  | -3.2316 |  |  | 1.1964 |  |  | -3.1524 |  |  | 1.2612 |  |  | -3.5352 |  |  | 0.7848 |  |  | -3.6648 |  |  | 0.636 |  |  | -3.6132 |  |  | 0.6228 |  |  | 0.0636 |  |  | 0.9516 |  |  | -2.0664 |  |  | 0.6516 |  |  | -3.7596 |  |  | 0.5148 |  |  | -3.8172 |  |  | 0.42 |  |  | -3.852 |  |  | 0.426 |  |  | -3.828 |  |  | 0.3516 |  |  | -3.8688 |  |  | 0.3408 |  |  | -3.8304 |  |  | 0.4068 |  |  | -3.8124 |  |  | 0.4884 |  |  | -3.8136 |  |  | 0.4752 |  |  | -3.2184 |  |  | 1.0488 |  |  | -2.9712 |  |  | 1.2768 |  |  | -2.946 |  |  | 1.302 |  |  | -2.97 |  |  | 1.2948
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-1В вв.1 (яч.8) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | 49 | 10 | [5 empty] | 0.288 |  |  | 0.4716 |  |  | 0.468 |  |  | 0.7596 |  |  | 0.4896 |  |  | 0.8064 |  |  | 0.1692 |  |  | 0.306 |  |  | 0.2304 |  |  | 0.4032 |  |  | 0.5112 |  |  | 0.8316 |  |  | 0.5832 |  |  | 0.9504 |  |  | 0.2736 |  |  | 0.4608 |  |  | 0.0576 |  |  | 0.0972 |  |  | 0.0684 |  |  | 0.108 |  |  | 0.0612 |  |  | 0.0864 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0864 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0828 |  |  | 0.0576 |  |  | 0.09 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0828 |  |  | 0.0612 |  |  | 0.09 |  |  | 0.0468 |  |  | 0.0792 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.0684 |  |  | 0.0432 |  |  | 0.0756 |  |  | 0.0468 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.3708 |  |  | 0.558 |  |  | 0.5508 |  |  | 0.81 |  |  | 0.5796 |  |  | 0.864 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.63
ПС-1В вв.2 (яч.12) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | 49 | 10 | [5 empty] | 0.27 |  |  | 0.4536 |  |  | 0.4428 |  |  | 0.738 |  |  | 0.4608 |  |  | 0.774 |  |  | 0.1548 |  |  | 0.288 |  |  | 0.2268 |  |  | 0.4068 |  |  | 0.4824 |  |  | 0.8028 |  |  | 0.5472 |  |  | 0.9108 |  |  | 0.252 |  |  | 0.4356 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0936 |  |  | 0.0648 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0864 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0828 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0828 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0864 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0828 |  |  | 0.054 |  |  | 0.0828 |  |  | 0.0468 |  |  | 0.0756 |  |  | 0.036 |  |  | 0.0684 |  |  | 0.0396 |  |  | 0.072 |  |  | 0.0432 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.3492 |  |  | 0.5436 |  |  | 0.5292 |  |  | 0.7992 |  |  | 0.5508 |  |  | 0.8352 |  |  | 0.3888 |  |  | 0.6012
ПС-10 Ввод 3 (яч.12Б) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Ввод 6 ВЭЦ (яч.12А) | [12 empty] | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.0012
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.558 |  |  | 0.924 |  |  | 0.9108 |  |  | 1.4976 |  |  | 0.9504 |  |  | 1.5792 |  |  | 0.324 |  |  | 0.5928 |  |  | 0.4572 |  |  | 0.8088 |  |  | 0.9936 |  |  | 1.6332 |  |  | 1.1304 |  |  | 1.86 |  |  | 0.5256 |  |  | 0.8964 |  |  | 0.1116 |  |  | 0.1896 |  |  | 0.1332 |  |  | 0.2124 |  |  | 0.1152 |  |  | 0.1716 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.1692 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.1632 |  |  | 0.1116 |  |  | 0.1764 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.1656 |  |  | 0.1152 |  |  | 0.1716 |  |  | 0.0936 |  |  | 0.1548 |  |  | 0.0756 |  |  | 0.1368 |  |  | 0.0828 |  |  | 0.1464 |  |  | 0.09 |  |  | 0.2052 |  |  | 0.72 |  |  | 1.1004 |  |  | 1.08 |  |  | 1.608 |  |  | 1.1304 |  |  | 1.698 |  |  | 0.8052 |  |  | 1.23
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 4С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС-6Б вв.2 (яч.15) |  |  |  | 48.7 | 0.5 | 49 | 10 | [5 empty] | 0.768 |  |  | 0.414 |  |  | 0.75 |  |  | 0.414 |  |  | 0.756 |  |  | 0.432 |  |  | 0.768 |  |  | 0.456 |  |  | 0.666 |  |  | 0.372 |  |  | 0.606 |  |  | 0.348 |  |  | 0.54 |  |  | 0.3 |  |  | 0.558 |  |  | 0.276 |  |  | 0.798 |  |  | 0.408 |  |  | 0.852 |  |  | 0.444 |  |  | 0.846 |  |  | 0.456 |  |  | 0.834 |  |  | 0.444 |  |  | 0.822 |  |  | 0.432 |  |  | 0.822 |  |  | 0.438 |  |  | 0.84 |  |  | 0.45 |  |  | 0.852 |  |  | 0.462 |  |  | 0.78 |  |  | 0.432 |  |  | 0.648 |  |  | 0.366 |  |  | 0.552 |  |  | 0.312 |  |  | 0.492 |  |  | 0.27 |  |  | 0.726 |  |  | 0.426 |  |  | 0.786 |  |  | 0.432 |  |  | 0.822 |  |  | 0.468 |  |  | 0.804 |  |  | 0.456
ПС-6 вв.2 (яч.18) | [12 empty] | 1.314 |  |  | 1.071 |  |  | 1.296 |  |  | 1.044 |  |  | 1.215 |  |  | 0.99 |  |  | 1.305 |  |  | 1.044 |  |  | 1.323 |  |  | 1.098 |  |  | 1.296 |  |  | 1.08 |  |  | 1.323 |  |  | 1.116 |  |  | 1.368 |  |  | 1.071 |  |  | 1.323 |  |  | 0.936 |  |  | 1.17 |  |  | 0.738 |  |  | 1.17 |  |  | 0.702 |  |  | 1.143 |  |  | 0.693 |  |  | 1.143 |  |  | 0.702 |  |  | 1.143 |  |  | 0.702 |  |  | 1.107 |  |  | 0.702 |  |  | 1.125 |  |  | 0.747 |  |  | 1.143 |  |  | 0.756 |  |  | 1.269 |  |  | 0.99 |  |  | 1.296 |  |  | 1.053 |  |  | 1.305 |  |  | 1.062 |  |  | 1.386 |  |  | 1.098 |  |  | 1.404 |  |  | 1.107 |  |  | 1.341 |  |  | 1.071 |  |  | 1.332 |  |  | 1.044
ПС-1Б вв.2 (яч.21) | [12 empty] | 0.456 |  |  | 0.198 |  |  | 0.468 |  |  | 0.282 |  |  | 0.462 |  |  | 0.276 |  |  | 0.426 |  |  | 0.144 |  |  | 0.414 |  |  | 0.12 |  |  | 0.474 |  |  | 0.252 |  |  | 0.486 |  |  | 0.27 |  |  | 0.48 |  |  | 0.204 |  |  | 0.414 |  |  | 0 |  |  | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 0.426 |  |  | 0 |  |  | 0.384 |  |  | 0 |  |  | 0.396 |  |  | 0 |  |  | 0.402 |  |  | 0.006 |  |  | 0.39 |  |  | 0 |  |  | 0.39 |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0.354 |  |  | 0 |  |  | 0.318 |  |  | 0 |  |  | 0.318 |  |  | 0.006 |  |  | 0.414 |  |  | 0.21 |  |  | 0.462 |  |  | 0.258 |  |  | 0.486 |  |  | 0.276 |  |  | 0.468 |  |  | 0.246
ПС-9 вв.2 (яч.22) | [12 empty] | 0.1476 |  |  | 0.126 |  |  | 0.1512 |  |  | 0.1224 |  |  | 0.1512 |  |  | 0.1224 |  |  | 0.1476 |  |  | 0.1296 |  |  | 0.1404 |  |  | 0.1296 |  |  | 0.1368 |  |  | 0.1332 |  |  | 0.144 |  |  | 0.1368 |  |  | 0.1512 |  |  | 0.1368 |  |  | 0.1836 |  |  | 0.1584 |  |  | 0.1764 |  |  | 0.1656 |  |  | 0.1692 |  |  | 0.144 |  |  | 0.1872 |  |  | 0.1728 |  |  | 0.1872 |  |  | 0.1656 |  |  | 0.1836 |  |  | 0.162 |  |  | 0.18 |  |  | 0.1512 |  |  | 0.1764 |  |  | 0.144 |  |  | 0.1656 |  |  | 0.1332 |  |  | 0.1512 |  |  | 0.126 |  |  | 0.1476 |  |  | 0.126 |  |  | 0.144 |  |  | 0.1332 |  |  | 0.1404 |  |  | 0.1296 |  |  | 0.144 |  |  | 0.1296 |  |  | 0.1512 |  |  | 0.1224 |  |  | 0.1476 |  |  | 0.1224
ПС-3 вв.1 (яч.13-2) | [12 empty] | 0.45696 |  |  | 0.37776 |  |  | 0.43536 |  |  | 0.37344 |  |  | 0.44304 |  |  | 0.37536 |  |  | 0.4272 |  |  | 0.38256 |  |  | 0.42624 |  |  | 0.38544 |  |  | 0.44736 |  |  | 0.38544 |  |  | 0.48 |  |  | 0.38208 |  |  | 0.51696 |  |  | 0.40032 |  |  | 1.5528 |  |  | 1.1755 |  |  | 1.6464 |  |  | 1.2269 |  |  | 1.4563 |  |  | 0.87648 |  |  | 1.1741 |  |  | 0.97344 |  |  | 1.1496 |  |  | 0.9528 |  |  | 1.0699 |  |  | 0.85728 |  |  | 1.009 |  |  | 0.83856 |  |  | 0.83472 |  |  | 0.70992 |  |  | 0.62544 |  |  | 0.52752 |  |  | 0.4776 |  |  | 0.47472 |  |  | 0.45024 |  |  | 0.44832 |  |  | 0.34752 |  |  | 0.3288 |  |  | 0.38592 |  |  | 0.32016 |  |  | 0.37488 |  |  | 0.32064 |  |  | 0.39264 |  |  | 0.31824 |  |  | 0.37104 |  |  | 0.31728
ТП-2 Т-2 (яч.13-3) | [12 empty] | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0084 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0012 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.006
Ввод 8 ВЭЦ (яч.13А) | [12 empty] | 2.9556 |  |  | 0.276 |  |  | 2.9544 |  |  | 0.276 |  |  | 2.9532 |  |  | 0.2748 |  |  | 2.94 |  |  | 0.2748 |  |  | 2.892 |  |  | 0.2688 |  |  | 2.9232 |  |  | 0.2688 |  |  | 2.934 |  |  | 0.27 |  |  | 2.928 |  |  | 0.2712 |  |  | 3.0876 |  |  | 0.2904 |  |  | 3.8196 |  |  | 0.3552 |  |  | 1.224 |  |  | 0.1128 |  |  | 2.2884 |  |  | 0.222 |  |  | 3.354 |  |  | 0.3276 |  |  | 3.348 |  |  | 0.3264 |  |  | 3.312 |  |  | 0.324 |  |  | 3.2424 |  |  | 0.3132 |  |  | 2.9556 |  |  | 0.2868 |  |  | 2.7492 |  |  | 0.2688 |  |  | 2.5104 |  |  | 0.2424 |  |  | 2.3748 |  |  | 0.2304 |  |  | 2.406 |  |  | 0.234 |  |  | 2.4048 |  |  | 0.2328 |  |  | 2.4024 |  |  | 0.2364 |  |  | 2.4048 |  |  | 0.2352
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.18936 |  |  | 1.9168 |  |  | 0.14856 |  |  | 1.967 |  |  | 0.07524 |  |  | 1.927 |  |  | 0.1362 |  |  | 1.8886 |  |  | 0.08004 |  |  | 1.8422 |  |  | 0.03936 |  |  | 1.937 |  |  | 0.0414 |  |  | 1.9433 |  |  | 0.14856 |  |  | 1.8229 |  |  | 1.1862 |  |  | 2.3935 |  |  | 0.4476 |  |  | 2.2253 |  |  | 2.8447 |  |  | 2.0717 |  |  | 1.4363 |  |  | 2.0672 |  |  | 0.3462 |  |  | 1.9308 |  |  | 0.27492 |  |  | 1.8437 |  |  | 0.21636 |  |  | 1.8238 |  |  | 0.13692 |  |  | 1.7557 |  |  | 0.12084 |  |  | 1.5679 |  |  | 0.153 |  |  | 1.6927 |  |  | 0.25584 |  |  | 1.7029 |  |  | 0.23412 |  |  | 1.5756 |  |  | 0.64872 |  |  | 1.9558 |  |  | 0.76728 |  |  | 2.0204 |  |  | 0.79284 |  |  | 2.0252 |  |  | 0.72024 |  |  | 1.9565
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 4.2802 |  |  | 7.558 |  |  | 4.8046 |  |  | 8.345 |  |  | 4.9136 |  |  | 8.6038 |  |  | 4.3194 |  |  | 7.5622 |  |  | 4.5476 |  |  | 7.9478 |  |  | 4.5262 |  |  | 8.2778 |  |  | 4.407 |  |  | 8.3057 |  |  | 3.3082 |  |  | 5.6353 |  |  | 4.8102 |  |  | 5.3743 |  |  | 3.5688 |  |  | 4.4849 |  |  | 10.0627 |  |  | 5.0621 |  |  | 7.3499 |  |  | 5.5628 |  |  | 4.407 |  |  | 5.1168 |  |  | 4.3261 |  |  | 4.9241 |  |  | 3.5764 |  |  | 4.2634 |  |  | 3.9469 |  |  | 4.4029 |  |  | 4.1972 |  |  | 4.5775 |  |  | 4.4478 |  |  | 4.8883 |  |  | 4.3814 |  |  | 4.9429 |  |  | 3.4249 |  |  | 5.2908 |  |  | 4.7335 |  |  | 6.8842 |  |  | 5.5253 |  |  | 7.7972 |  |  | 5.9312 |  |  | 8.1176 |  |  | 4.0814 |  |  | 6.4493
Замер провёл:

## НТЗ
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Филиал НТЗ
Дата: 19.06.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 20 | 0.029 | 0.156 | 110 |  | <нет> |  | 0.071 |  | 1.37
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.048 |  | -0.57
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.053 |  | 6.285 |  | 159.531 | 1.4472 |  | 0.9168 |  | 0.84476 | 316.024 | 2.88 |  | 1.7952 |  | 0.84863 | 304.1623 | 2.8008 |  | 1.7808 |  | 0.84387 | 300.7097 | 2.7576 |  | 1.7784 |  | 0.84039 | 291.5427 | 2.6664 |  | 1.7352 |  | 0.83815 | 296.3521 | 2.7288 |  | 1.7352 |  | 0.84384 | 419.3041 | 3.9792 |  | 2.2584 |  | 0.86969 | 600.0179 | 5.8752 |  | 2.8896 |  | 0.89734 | 704.1403 | 6.9456 |  | 3.2856 |  | 0.90396 | 769.4906 | 7.6824 |  | 3.3888 |  | 0.91494 | 790.5889 | 7.8384 |  | 3.2616 |  | 0.92326 | 777.7884 | 7.7352 |  | 3.1512 |  | 0.9261 | 791.2784 | 7.812 |  | 3.3432 |  | 0.91935 | 819.0745 | 8.0976 |  | 3.4344 |  | 0.92062 | 826.6935 | 8.1864 |  | 3.4344 |  | 0.92214 | 782.9557 | 7.7616 |  | 3.2328 |  | 0.92313 | 788.4251 | 7.8072 |  | 3.276 |  | 0.92211 | 791.6618 | 7.8216 |  | 3.3312 |  | 0.92003 | 791.9156 | 7.8408 |  | 3.2928 |  | 0.922 | 711.4201 | 7.08 |  | 2.8704 |  | 0.92673 | 710.4766 | 7.0464 |  | 2.9256 |  | 0.92356 | 702.957 | 7.0728 |  | 2.9688 |  | 0.92206 | 704.1778 | 7.116 |  | 2.8992 |  | 0.92609 | 604.9192 | 6.0696 |  | 2.5944 |  | 0.91952
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | 8
№2 | 20 | 0.029 | 0.178 | 110 |  | <нет> |  | 0.137 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.137 |  | 10.8 |  | 416.2051 | 3.9432 |  | 1.9464 |  | 0.89671 | 257.22 | 2.4264 |  | 1.32 |  | 0.87843 | 251.2844 | 2.3616 |  | 1.3056 |  | 0.87516 | 253.3661 | 2.3616 |  | 1.3512 |  | 0.86797 | 253.2158 | 2.376 |  | 1.3224 |  | 0.87378 | 256.3462 | 2.4144 |  | 1.3224 |  | 0.87706 | 175.4115 | 1.68 |  | 0.852 |  | 0.89186 | #DIV/0! | 0 |  | 0.0024 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0.0024 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0.22349 | 0.0024 |  | 0 |  | 1 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | 2
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 575.7361 | 5.3904 |  | 2.8632 |  |  | 573.244 | 5.3064 |  | 3.1152 |  |  | 555.4467 | 5.1624 |  | 3.0864 |  |  | 554.0758 | 5.1192 |  | 3.1296 |  |  | 544.7585 | 5.0424 |  | 3.0576 |  |  | 552.6983 | 5.1432 |  | 3.0576 |  |  | 594.7156 | 5.6592 |  | 3.1104 |  |  | #DIV/0! | 5.8752 |  | 2.892 |  |  | #DIV/0! | 6.9456 |  | 3.2856 |  |  | #DIV/0! | 7.6824 |  | 3.3888 |  |  | #DIV/0! | 7.8384 |  | 3.2616 |  |  | #DIV/0! | 7.7352 |  | 3.1512 |  |  | #DIV/0! | 7.812 |  | 3.3432 |  |  | #DIV/0! | 8.0976 |  | 3.4344 |  |  | #DIV/0! | 8.1864 |  | 3.4344 |  |  | #DIV/0! | 7.7616 |  | 3.2328 |  |  | #DIV/0! | 7.8072 |  | 3.276 |  |  | #DIV/0! | 7.8216 |  | 3.3312 |  |  | #DIV/0! | 7.8408 |  | 3.2952 |  |  | #DIV/0! | 7.08 |  | 2.8704 |  |  | #DIV/0! | 7.0464 |  | 2.9256 |  |  | 703.1805 | 7.0752 |  | 2.9688 |  |  | #DIV/0! | 7.116 |  | 2.8992 |  |  | #DIV/0! | 6.0696 |  | 2.5944
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00090982 |  | + j |  | 0.011233 |  | 0.0035703 |  | + j |  | 0.044082 |  | 0.0034149 |  | + j |  | 0.042163 |  | 0.0033378 |  | + j |  | 0.041211 |  | 0.0031374 |  | + j |  | 0.038737 |  | 0.0032418 |  | + j |  | 0.040025 |  | 0.0064897 |  | + j |  | 0.080126 |  | 0.013289 |  | + j |  | 0.16408 |  | 0.018301 |  | + j |  | 0.22596 |  | 0.021856 |  | + j |  | 0.26985 |  | 0.022344 |  | + j |  | 0.27588 |  | 0.021627 |  | + j |  | 0.26702 |  | 0.022383 |  | + j |  | 0.27636 |  | 0.023984 |  | + j |  | 0.29612 |  | 0.024432 |  | + j |  | 0.30165 |  | 0.021915 |  | + j |  | 0.27058 |  | 0.022222 |  | + j |  | 0.27437 |  | 0.022405 |  | + j |  | 0.27663 |  | 0.022419 |  | + j |  | 0.27681 |  | 0.018093 |  | + j |  | 0.22339 |  | 0.018045 |  | + j |  | 0.2228 |  | 0.01824 |  | + j |  | 0.2252 |  | 0.018303 |  | + j |  | 0.22599 |  | 0.013507 |  | + j |  | 0.16677
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.006623 |  | + j |  | 0.10442 |  | 0.0026132 |  | + j |  | 0.041201 |  | 0.002494 |  | + j |  | 0.039321 |  | 0.0025355 |  | + j |  | 0.039976 |  | 0.0025325 |  | + j |  | 0.039928 |  | 0.0025955 |  | + j |  | 0.040922 |  | 0.0012153 |  | + j |  | 0.019161 |  | 1.9728e-09 |  | + j |  | 3.1104e-08 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 1.9728e-09 |  | + j |  | 3.1104e-08 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 1.9728e-09 |  | + j |  | 3.1104e-08 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.4771 |  | + j |  | 1.084 |  | 2.9126 |  | + j |  | 1.9953 |  | 2.8332 |  | + j |  | 1.979 |  | 2.7899 |  | + j |  | 1.9756 |  | 2.6985 |  | + j |  | 1.9299 |  | 2.761 |  | + j |  | 1.9312 |  | 4.0147 |  | + j |  | 2.4945 |  | 5.9175 |  | + j |  | 3.2097 |  | 6.9929 |  | + j |  | 3.6676 |  | 7.7333 |  | + j |  | 3.8147 |  | 7.8897 |  | + j |  | 3.6935 |  | 7.7858 |  | + j |  | 3.5742 |  | 7.8634 |  | + j |  | 3.7756 |  | 8.1506 |  | + j |  | 3.8865 |  | 8.2398 |  | + j |  | 3.8921 |  | 7.8125 |  | + j |  | 3.6594 |  | 7.8584 |  | + j |  | 3.7064 |  | 7.873 |  | + j |  | 3.7638 |  | 7.8922 |  | + j |  | 3.7256 |  | 7.1271 |  | + j |  | 3.2498 |  | 7.0934 |  | + j |  | 3.3044 |  | 7.12 |  | + j |  | 3.35 |  | 7.1633 |  | + j |  | 3.2812 |  | 6.1121 |  | + j |  | 2.9172
[8 empty] | №2 |  |  |  | 3.9788 |  | + j |  | 2.2288 |  | 2.458 |  | + j |  | 1.5392 |  | 2.3931 |  | + j |  | 1.5229 |  | 2.3931 |  | + j |  | 1.5692 |  | 2.4075 |  | + j |  | 1.5403 |  | 2.446 |  | + j |  | 1.5413 |  | 1.7102 |  | + j |  | 1.0492 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.1804 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.1804 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.0314 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178 |  | 0.029 |  | + j |  | 0.178
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 5.4559 |  | + j |  | 3.3129 |  | 5.3706 |  | + j |  | 3.5345 |  | 5.2263 |  | + j |  | 3.5019 |  | 5.1831 |  | + j |  | 3.5448 |  | 5.1061 |  | + j |  | 3.4703 |  | 5.207 |  | + j |  | 3.4725 |  | 5.7249 |  | + j |  | 3.5437 |  | 5.9465 |  | + j |  | 3.3901 |  | 7.0219 |  | + j |  | 3.8456 |  | 7.7623 |  | + j |  | 3.9927 |  | 7.9187 |  | + j |  | 3.8715 |  | 7.8148 |  | + j |  | 3.7522 |  | 7.8924 |  | + j |  | 3.9536 |  | 8.1796 |  | + j |  | 4.0645 |  | 8.2688 |  | + j |  | 4.0701 |  | 7.8415 |  | + j |  | 3.8374 |  | 7.8874 |  | + j |  | 3.8844 |  | 7.902 |  | + j |  | 3.9418 |  | 7.9212 |  | + j |  | 3.906 |  | 7.1561 |  | + j |  | 3.4278 |  | 7.1224 |  | + j |  | 3.4824 |  | 7.1514 |  | + j |  | 3.528 |  | 7.1923 |  | + j |  | 3.4592 |  | 6.1411 |  | + j |  | 3.0952
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - СН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | ЦРП-1 |  | <нет>
6 |  | ЦРП-2 |  | <нет>
6 |  | ЦРП-3 |  | <нет>
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Очистная-Папанинская | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 159.531 | 1.4472 |  |  | 0.9168 |  | 316.024 | 2.88 |  |  | 1.7952 |  | 304.1623 | 2.8008 |  |  | 1.7808 |  | 300.7097 | 2.7576 |  |  | 1.7784 |  | 291.5427 | 2.6664 |  |  | 1.7352 |  | 296.3521 | 2.7288 |  |  | 1.7352 |  | 419.3041 | 3.9792 |  |  | 2.2584 |  | 600.0179 | 5.8752 |  |  | 2.8896 |  | 704.1403 | 6.9456 |  |  | 3.2856 |  | 769.4906 | 7.6824 |  |  | 3.3888 |  | 790.5889 | 7.8384 |  |  | 3.2616 |  | 777.7884 | 7.7352 |  |  | 3.1512 |  | 791.2784 | 7.812 |  |  | 3.3432 |  | 819.0745 | 8.0976 |  |  | 3.4344 |  | 826.6935 | 8.1864 |  |  | 3.4344 |  | 782.9557 | 7.7616 |  |  | 3.2328 |  | 788.4251 | 7.8072 |  |  | 3.276 |  | 791.6618 | 7.8216 |  |  | 3.3312 |  | 791.9156 | 7.8408 |  |  | 3.2928 |  | 711.4201 | 7.08 |  |  | 2.8704 |  | 710.4766 | 7.0464 |  |  | 2.9256 |  | 702.957 | 7.0728 |  |  | 2.9688 |  | 704.1778 | 7.116 |  |  | 2.8992 |  | 604.9192 | 6.0696 |  |  | 2.5944
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ИКЦ вв.1 (яч.1) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 |  | 0.04068 |  |  | 0 |  |  | 0.03906 |  |  | 0 |  |  | 0.03906 |  |  | 0 |  |  | 0.03762 |  |  | 0.00036 |  |  | 0.03528 |  |  | 0.00108 |  |  | 0.03492 |  |  | 0.00378 |  |  | 0.04482 |  |  | 0.00378 |  |  | 0.0531 |  |  | 0.00036 |  |  | 0.06138 |  |  | 0.00018 |  |  | 0.08604 |  |  | 0 |  |  | 0.09036 |  |  | 0.00018 |  |  | 0.09648 |  |  | 0.00036 |  |  | 0.09468 |  |  | 0 |  |  | 0.09342 |  |  | 0.00018 |  |  | 0.0954 |  |  | 0.00018 |  |  | 0.09702 |  |  | 0 |  |  | 0.0909 |  |  | 0.00036 |  |  | 0.08082 |  |  | 0.00018 |  |  | 0.07164 |  |  | 0 |  |  | 0.06264 |  |  | 0.00054 |  |  | 0.05994 |  |  | 0 |  |  | 0.05724 |  |  | 0.00036 |  |  | 0.06066 |  |  | 0 |  |  | 0.06318 |  |  | 0
ЦРП-3 вв.1 (яч.2) | [12 empty] | 0.6138 |  |  | 0.5652 |  |  | 0.8604 |  |  | 0.702 |  |  | 0.8586 |  |  | 0.684 |  |  | 0.8532 |  |  | 0.6606 |  |  | 0.846 |  |  | 0.6192 |  |  | 0.8478 |  |  | 0.6138 |  |  | 0.873 |  |  | 0.6282 |  |  | 0.7002 |  |  | 0.5274 |  |  | 0.837 |  |  | 0.648 |  |  | 1.08 |  |  | 0.729 |  |  | 1.0692 |  |  | 0.7236 |  |  | 0.8442 |  |  | 0.5202 |  |  | 0.8856 |  |  | 0.684 |  |  | 1.08 |  |  | 0.729 |  |  | 1.0944 |  |  | 0.747 |  |  | 0.7596 |  |  | 0.576 |  |  | 0.8118 |  |  | 0.6228 |  |  | 0.9324 |  |  | 0.7002 |  |  | 0.9342 |  |  | 0.6768 |  |  | 0.6066 |  |  | 0.4626 |  |  | 0.5922 |  |  | 0.5742 |  |  | 0.6012 |  |  | 0.612 |  |  | 0.918 |  |  | 0.6912 |  |  | 0.6498 |  |  | 0.513
Рез.вв-1 ПС Очистная (яч.3) | [12 empty] | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00144 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00144 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00144 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0
ЦРП-1 вв.1 (яч.4) | [12 empty] | 0.08544 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0732 |  |  | 0.01608 |  |  | 0.0696 |  |  | 0.01656 |  |  | 0.06624 |  |  | 0.01824 |  |  | 0.0648 |  |  | 0.01968 |  |  | 0.0684 |  |  | 0.02064 |  |  | 0.09648 |  |  | 0.02256 |  |  | 0.13464 |  |  | 0.0192 |  |  | 0.1596 |  |  | 0.00552 |  |  | 0.22608 |  |  | 0.00216 |  |  | 0.33336 |  |  | 0.01056 |  |  | 0.3324 |  |  | 0.00936 |  |  | 0.33936 |  |  | 0.01056 |  |  | 0.33096 |  |  | 0.00696 |  |  | 0.31536 |  |  | 0.00696 |  |  | 0.32736 |  |  | 0.00768 |  |  | 0.32376 |  |  | 0.01032 |  |  | 0.3192 |  |  | 0.01008 |  |  | 0.3264 |  |  | 0.01176 |  |  | 0.33024 |  |  | 0.01176 |  |  | 0.31584 |  |  | 0.01056 |  |  | 0.17808 |  |  | 0.00864 |  |  | 0.12984 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.11184 |  |  | 0.0036
Птицефабрика вв.3 (яч.6) | [12 empty] | 0.48888 |  |  | 0.3492 |  |  | 0.4716 |  |  | 0.3663 |  |  | 0.48222 |  |  | 0.3708 |  |  | 0.48006 |  |  | 0.37296 |  |  | 0.46152 |  |  | 0.36774 |  |  | 0.49392 |  |  | 0.37764 |  |  | 0.54486 |  |  | 0.3789 |  |  | 0.5634 |  |  | 0.3861 |  |  | 0.6804 |  |  | 0.4527 |  |  | 0.67464 |  |  | 0.4248 |  |  | 0.66096 |  |  | 0.42408 |  |  | 0.702 |  |  | 0.46116 |  |  | 0.69498 |  |  | 0.46062 |  |  | 0.70272 |  |  | 0.46656 |  |  | 0.71892 |  |  | 0.44478 |  |  | 0.71874 |  |  | 0.48384 |  |  | 0.71658 |  |  | 0.46278 |  |  | 0.70002 |  |  | 0.45414 |  |  | 0.71586 |  |  | 0.4509 |  |  | 0.66078 |  |  | 0.42966 |  |  | 0.66258 |  |  | 0.41526 |  |  | 0.68346 |  |  | 0.42336 |  |  | 0.64296 |  |  | 0.39636 |  |  | 0.5994 |  |  | 0.3969
РП-5 вв.1 (яч.10) | [12 empty] | 0.92448 |  |  | 0.40032 |  |  | 0.84672 |  |  | 0.43344 |  |  | 0.79416 |  |  | 0.43272 |  |  | 0.77688 |  |  | 0.44352 |  |  | 0.7488 |  |  | 0.45072 |  |  | 0.76824 |  |  | 0.45 |  |  | 0.90216 |  |  | 0.45288 |  |  | 0.99792 |  |  | 0.41544 |  |  | 1.1038 |  |  | 0.38304 |  |  | 1.1866 |  |  | 0.36864 |  |  | 1.219 |  |  | 0.3708 |  |  | 1.278 |  |  | 0.4104 |  |  | 1.2773 |  |  | 0.40536 |  |  | 1.2744 |  |  | 0.39384 |  |  | 1.2542 |  |  | 0.39096 |  |  | 1.2715 |  |  | 0.39816 |  |  | 1.2622 |  |  | 0.396 |  |  | 1.2535 |  |  | 0.39384 |  |  | 1.2269 |  |  | 0.38304 |  |  | 1.229 |  |  | 0.3924 |  |  | 1.2046 |  |  | 0.38664 |  |  | 1.2413 |  |  | 0.37368 |  |  | 1.2204 |  |  | 0.36072 |  |  | 1.0714 |  |  | 0.3636
Т-13 (яч.12) | [12 empty] | 0.01284 |  |  | 0.02436 |  |  | 0.01284 |  |  | 0.02628 |  |  | 0.01224 |  |  | 0.02616 |  |  | 0.01236 |  |  | 0.02676 |  |  | 0.01116 |  |  | 0.02544 |  |  | 0.01032 |  |  | 0.02472 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0246 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.02208 |  |  | 0.01116 |  |  | 0.01956 |  |  | 0.01188 |  |  | 0.01836 |  |  | 0.01176 |  |  | 0.01788 |  |  | 0.012 |  |  | 0.01824 |  |  | 0.01236 |  |  | 0.018 |  |  | 0.01188 |  |  | 0.01716 |  |  | 0.01188 |  |  | 0.01704 |  |  | 0.01224 |  |  | 0.01764 |  |  | 0.01248 |  |  | 0.01752 |  |  | 0.01164 |  |  | 0.01704 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.01692 |  |  | 0.01176 |  |  | 0.01788 |  |  | 0.01272 |  |  | 0.01776 |  |  | 0.01296 |  |  | 0.01788 |  |  | 0.01272 |  |  | 0.01752 |  |  | 0.01236 |  |  | 0.0198
Запрудный (яч.14) | [12 empty] | 0.46176 |  |  | 0.2316 |  |  | 0.4128 |  |  | 0.2496 |  |  | 0.38568 |  |  | 0.25104 |  |  | 0.3708 |  |  | 0.25152 |  |  | 0.354 |  |  | 0.25512 |  |  | 0.3708 |  |  | 0.2532 |  |  | 0.42912 |  |  | 0.2496 |  |  | 0.48912 |  |  | 0.23616 |  |  | 0.56088 |  |  | 0.26904 |  |  | 0.59256 |  |  | 0.27288 |  |  | 0.61128 |  |  | 0.282 |  |  | 0.6456 |  |  | 0.29688 |  |  | 0.61896 |  |  | 0.27816 |  |  | 0.62928 |  |  | 0.276 |  |  | 0.6564 |  |  | 0.29088 |  |  | 0.68208 |  |  | 0.3 |  |  | 0.67848 |  |  | 0.28848 |  |  | 0.64872 |  |  | 0.27432 |  |  | 0.71856 |  |  | 0.29424 |  |  | 0.65088 |  |  | 0.27192 |  |  | 0.54672 |  |  | 0.17328 |  |  | 0.56736 |  |  | 0.16776 |  |  | 0.5388 |  |  | 0.14928 |  |  | 0.4548 |  |  | 0.1464
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 4.0758 |  |  | 2.4983 |  |  | 5.5973 |  |  | 3.5889 |  |  | 5.4431 |  |  | 3.5621 |  |  | 5.3562 |  |  | 3.5524 |  |  | 5.1887 |  |  | 3.4742 |  |  | 5.3246 |  |  | 3.479 |  |  | 6.8818 |  |  | 4.0189 |  |  | 8.8257 |  |  | 4.4963 |  |  | 10.3605 |  |  | 5.0636 |  |  | 11.5409 |  |  | 5.2046 |  |  | 11.835 |  |  | 5.0907 |  |  | 11.6466 |  |  | 4.8678 |  |  | 11.7367 |  |  | 5.1999 |  |  | 12.221 |  |  | 5.3241 |  |  | 12.3337 |  |  | 5.3322 |  |  | 11.6309 |  |  | 5.0161 |  |  | 11.7041 |  |  | 5.0743 |  |  | 11.7686 |  |  | 5.181 |  |  | 11.8459 |  |  | 5.1265 |  |  | 10.6327 |  |  | 4.4572 |  |  | 10.4417 |  |  | 4.5033 |  |  | 10.4151 |  |  | 4.5725 |  |  | 10.6401 |  |  | 4.52 |  |  | 9.0331 |  |  | 4.0377
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 416.2051 | 3.9432 |  |  | 1.9464 |  | 257.22 | 2.4264 |  |  | 1.32 |  | 251.2844 | 2.3616 |  |  | 1.3056 |  | 253.3661 | 2.3616 |  |  | 1.3512 |  | 253.2158 | 2.376 |  |  | 1.3224 |  | 256.3462 | 2.4144 |  |  | 1.3224 |  | 175.4115 | 1.68 |  |  | 0.852 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0.0024 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0.0024 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | 0.22349 | 0.0024 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Т-14 (яч13) | [12 empty] | 0.057 |  |  | 0.06636 |  |  | 0.05544 |  |  | 0.06672 |  |  | 0.0552 |  |  | 0.06708 |  |  | 0.05532 |  |  | 0.0678 |  |  | 0.05688 |  |  | 0.06972 |  |  | 0.05532 |  |  | 0.06864 |  |  | 0.05604 |  |  | 0.06864 |  |  | 0.05676 |  |  | 0.0672 |  |  | 0.0564 |  |  | 0.0624 |  |  | 0.05616 |  |  | 0.05988 |  |  | 0.05604 |  |  | 0.05916 |  |  | 0.05688 |  |  | 0.06036 |  |  | 0.05616 |  |  | 0.05904 |  |  | 0.0564 |  |  | 0.0576 |  |  | 0.0564 |  |  | 0.05832 |  |  | 0.05652 |  |  | 0.05868 |  |  | 0.05592 |  |  | 0.0582 |  |  | 0.05544 |  |  | 0.0576 |  |  | 0.05616 |  |  | 0.05844 |  |  | 0.05616 |  |  | 0.06084 |  |  | 0.05592 |  |  | 0.06048 |  |  | 0.05568 |  |  | 0.06072 |  |  | 0.057 |  |  | 0.0618 |  |  | 0.0558 |  |  | 0.06192
ИКЦ вв.2 (яч.15) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 |  | 0.01458 |  |  | 0.0018 |  |  | 0.01476 |  |  | 0.00234 |  |  | 0.01422 |  |  | 0.00234 |  |  | 0.01422 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.01458 |  |  | 0.00324 |  |  | 0.01458 |  |  | 0.00378 |  |  | 0.02358 |  |  | 0.00306 |  |  | 0.0315 |  |  | 0.00216 |  |  | 0.0423 |  |  | 0.00018 |  |  | 0.06408 |  |  | 0.00072 |  |  | 0.07074 |  |  | 0 |  |  | 0.07992 |  |  | 0.00144 |  |  | 0.07218 |  |  | 0.0018 |  |  | 0.06354 |  |  | 0 |  |  | 0.0639 |  |  | 0 |  |  | 0.06948 |  |  | 0 |  |  | 0.06444 |  |  | 0 |  |  | 0.05382 |  |  | 0 |  |  | 0.04752 |  |  | 0 |  |  | 0.03942 |  |  | 0 |  |  | 0.03636 |  |  | 0 |  |  | 0.03006 |  |  | 0.00018 |  |  | 0.0306 |  |  | 0.00036 |  |  | 0.03096 |  |  | 0.00072
ЦРП-1 вв.2 (яч.19) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 |  | 0.25992 |  |  | 0.18372 |  |  | 0.26256 |  |  | 0.19908 |  |  | 0.28152 |  |  | 0.19764 |  |  | 0.345 |  |  | 0.21432 |  |  | 0.37284 |  |  | 0.21132 |  |  | 0.3852 |  |  | 0.21384 |  |  | 0.43044 |  |  | 0.222 |  |  | 0.44172 |  |  | 0.20796 |  |  | 0.5778 |  |  | 0.29868 |  |  | 0.63612 |  |  | 0.31572 |  |  | 0.70728 |  |  | 0.303 |  |  | 0.7074 |  |  | 0.30228 |  |  | 0.66948 |  |  | 0.25776 |  |  | 0.72468 |  |  | 0.3048 |  |  | 0.7242 |  |  | 0.29628 |  |  | 0.70596 |  |  | 0.28824 |  |  | 0.62436 |  |  | 0.27036 |  |  | 0.5376 |  |  | 0.23904 |  |  | 0.43716 |  |  | 0.19344 |  |  | 0.3696 |  |  | 0.18072 |  |  | 0.38004 |  |  | 0.18228 |  |  | 0.35712 |  |  | 0.16764 |  |  | 0.32892 |  |  | 0.16824 |  |  | 0.29796 |  |  | 0.1698
Регул (яч.22) | [12 empty] | 0.22716 |  |  | 0.16794 |  |  | 0.19746 |  |  | 0.17946 |  |  | 0.2097 |  |  | 0.17838 |  |  | 0.16758 |  |  | 0.17712 |  |  | 0.1665 |  |  | 0.17568 |  |  | 0.1287 |  |  | 0.15174 |  |  | 0.13824 |  |  | 0.14778 |  |  | 0.17334 |  |  | 0.1503 |  |  | 0.3231 |  |  | 0.2115 |  |  | 0.42012 |  |  | 0.26874 |  |  | 0.51012 |  |  | 0.27396 |  |  | 0.48222 |  |  | 0.27666 |  |  | 0.38664 |  |  | 0.22284 |  |  | 0.4437 |  |  | 0.26478 |  |  | 0.46116 |  |  | 0.2673 |  |  | 0.41688 |  |  | 0.25524 |  |  | 0.45972 |  |  | 0.25488 |  |  | 0.39114 |  |  | 0.21726 |  |  | 0.42084 |  |  | 0.23616 |  |  | 0.34146 |  |  | 0.19908 |  |  | 0.25452 |  |  | 0.12654 |  |  | 0.25218 |  |  | 0.11934 |  |  | 0.28152 |  |  | 0.13788 |  |  | 0.3078 |  |  | 0.1485
ТП-75 (яч.23) | [12 empty] | 0.63792 |  |  | 0.22776 |  |  | 0.57168 |  |  | 0.23064 |  |  | 0.52992 |  |  | 0.22488 |  |  | 0.52008 |  |  | 0.2316 |  |  | 0.51552 |  |  | 0.23544 |  |  | 0.53976 |  |  | 0.23832 |  |  | 0.61224 |  |  | 0.24216 |  |  | 0.65088 |  |  | 0.24264 |  |  | 0.68112 |  |  | 0.22152 |  |  | 0.72192 |  |  | 0.22104 |  |  | 0.738 |  |  | 0.22632 |  |  | 0.74232 |  |  | 0.22968 |  |  | 0.73872 |  |  | 0.22752 |  |  | 0.7212 |  |  | 0.21576 |  |  | 0.75096 |  |  | 0.2184 |  |  | 0.74976 |  |  | 0.22584 |  |  | 0.77184 |  |  | 0.23664 |  |  | 0.76536 |  |  | 0.2304 |  |  | 0.80616 |  |  | 0.2292 |  |  | 0.83976 |  |  | 0.24432 |  |  | 0.86952 |  |  | 0.24456 |  |  | 0.89904 |  |  | 0.24 |  |  | 0.87 |  |  | 0.21456 |  |  | 0.76248 |  |  | 0.2196
Рез вв-2 ПС Очистная (яч.24) | [12 empty] | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00144 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00144 |  |  | 0 |  |  | 0.00072 |  |  | 0
РП-5 вв.2 (яч.25) | [12 empty] | 0.93384 |  |  | 0.34128 |  |  | 0.85248 |  |  | 0.35712 |  |  | 0.8064 |  |  | 0.35208 |  |  | 0.792 |  |  | 0.36 |  |  | 0.80352 |  |  | 0.3636 |  |  | 0.83448 |  |  | 0.37224 |  |  | 0.89208 |  |  | 0.37656 |  |  | 0.94752 |  |  | 0.3636 |  |  | 1.0152 |  |  | 0.3312 |  |  | 1.0699 |  |  | 0.324 |  |  | 1.0735 |  |  | 0.31608 |  |  | 1.0879 |  |  | 0.32688 |  |  | 1.0879 |  |  | 0.324 |  |  | 1.0843 |  |  | 0.31104 |  |  | 1.085 |  |  | 0.31392 |  |  | 1.1203 |  |  | 0.32904 |  |  | 1.1419 |  |  | 0.33552 |  |  | 1.1743 |  |  | 0.33696 |  |  | 1.1966 |  |  | 0.3456 |  |  | 1.2247 |  |  | 0.36864 |  |  | 1.2514 |  |  | 0.36936 |  |  | 1.2679 |  |  | 0.36072 |  |  | 1.237 |  |  | 0.33552 |  |  | 1.0649 |  |  | 0.32832
ЦРП-3 вв.2 (яч.26) | [12 empty] | 0.3456 |  |  | 0.3078 |  |  | 0.3474 |  |  | 0.3024 |  |  | 0.3366 |  |  | 0.3006 |  |  | 0.3402 |  |  | 0.3168 |  |  | 0.3132 |  |  | 0.2754 |  |  | 0.3132 |  |  | 0.2772 |  |  | 0.3204 |  |  | 0.306 |  |  | 0.3132 |  |  | 0.2646 |  |  | 0.5184 |  |  | 0.3978 |  |  | 0.5346 |  |  | 0.4032 |  |  | 0.3618 |  |  | 0.2682 |  |  | 0.3456 |  |  | 0.2538 |  |  | 0.5562 |  |  | 0.414 |  |  | 0.558 |  |  | 0.4104 |  |  | 0.5796 |  |  | 0.405 |  |  | 0.459 |  |  | 0.3132 |  |  | 0.4788 |  |  | 0.3384 |  |  | 0.5868 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.5616 |  |  | 0.414 |  |  | 0.342 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.4842 |  |  | 0.3762 |  |  | 0.5472 |  |  | 0.4266 |  |  | 0.4842 |  |  | 0.3726 |  |  | 0.297 |  |  | 0.2412
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 6.4199 |  |  | 3.2431 |  |  | 4.7296 |  |  | 2.6578 |  |  | 4.5959 |  |  | 2.6286 |  |  | 4.5967 |  |  | 2.7215 |  |  | 4.6198 |  |  | 2.6568 |  |  | 4.6864 |  |  | 2.6482 |  |  | 4.1537 |  |  | 2.2182 |  |  | 2.6156 |  |  | 1.3009 |  |  | 3.215 |  |  | 1.5233 |  |  | 3.5029 |  |  | 1.5933 |  |  | 3.5182 |  |  | 1.4467 |  |  | 3.503 |  |  | 1.4511 |  |  | 3.568 |  |  | 1.507 |  |  | 3.6526 |  |  | 1.5644 |  |  | 3.722 |  |  | 1.5592 |  |  | 3.5779 |  |  | 1.4702 |  |  | 3.5977 |  |  | 1.494 |  |  | 3.5652 |  |  | 1.4989 |  |  | 3.5268 |  |  | 1.4792 |  |  | 3.2138 |  |  | 1.2984 |  |  | 3.3326 |  |  | 1.3594 |  |  | 3.4116 |  |  | 1.3752 |  |  | 3.2906 |  |  | 1.291 |  |  | 2.8176 |  |  | 1.1701
ЦРП-1 6 кВ
ТП-4153 (яч.24) | [12 empty] | 0.15216 |  |  | 0.1302 |  |  | 0.1596 |  |  | 0.14244 |  |  | 0.18168 |  |  | 0.1398 |  |  | 0.2466 |  |  | 0.15408 |  |  | 0.27564 |  |  | 0.15132 |  |  | 0.28224 |  |  | 0.15312 |  |  | 0.28356 |  |  | 0.1596 |  |  | 0.29844 |  |  | 0.14844 |  |  | 0.4302 |  |  | 0.24852 |  |  | 0.4674 |  |  | 0.27228 |  |  | 0.51672 |  |  | 0.25764 |  |  | 0.51036 |  |  | 0.2478 |  |  | 0.47196 |  |  | 0.20448 |  |  | 0.525 |  |  | 0.2532 |  |  | 0.52956 |  |  | 0.24396 |  |  | 0.52236 |  |  | 0.2364 |  |  | 0.43284 |  |  | 0.21612 |  |  | 0.3504 |  |  | 0.18456 |  |  | 0.24564 |  |  | 0.14136 |  |  | 0.18288 |  |  | 0.12408 |  |  | 0.18348 |  |  | 0.12612 |  |  | 0.19176 |  |  | 0.12108 |  |  | 0.18276 |  |  | 0.12168 |  |  | 0.177 |  |  | 0.12348
Небаланс по шине ЦРП-1 6 кВ | [12 empty] | 0.15216 |  |  | 0.1302 |  |  | 0.1596 |  |  | 0.14244 |  |  | 0.18168 |  |  | 0.1398 |  |  | 0.2466 |  |  | 0.15408 |  |  | 0.27564 |  |  | 0.15132 |  |  | 0.28224 |  |  | 0.15312 |  |  | 0.28356 |  |  | 0.1596 |  |  | 0.29844 |  |  | 0.14844 |  |  | 0.4302 |  |  | 0.24852 |  |  | 0.4674 |  |  | 0.27228 |  |  | 0.51672 |  |  | 0.25764 |  |  | 0.51036 |  |  | 0.2478 |  |  | 0.47196 |  |  | 0.20448 |  |  | 0.525 |  |  | 0.2532 |  |  | 0.52956 |  |  | 0.24396 |  |  | 0.52236 |  |  | 0.2364 |  |  | 0.43284 |  |  | 0.21612 |  |  | 0.3504 |  |  | 0.18456 |  |  | 0.24564 |  |  | 0.14136 |  |  | 0.18288 |  |  | 0.12408 |  |  | 0.18348 |  |  | 0.12612 |  |  | 0.19176 |  |  | 0.12108 |  |  | 0.18276 |  |  | 0.12168 |  |  | 0.177 |  |  | 0.12348
ЦРП-2 6 кВ
Т-7 (яч.12) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине ЦРП-2 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ЦРП-3 6 кВ
ст.ХВТ 30т (яч.2) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
АПР (яч.11) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ст.ХВТ 50т (яч.41) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине ЦРП-3 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 10.6479 |  |  | 5.8715 |  |  | 10.4866 |  |  | 6.3891 |  |  | 10.2206 |  |  | 6.3305 |  |  | 10.1995 |  |  | 6.428 |  |  | 10.0841 |  |  | 6.2823 |  |  | 10.2932 |  |  | 6.2803 |  |  | 11.3191 |  |  | 6.3967 |  |  | 11.7398 |  |  | 5.9456 |  |  | 14.0057 |  |  | 6.8354 |  |  | 15.5112 |  |  | 7.0702 |  |  | 15.8699 |  |  | 6.7951 |  |  | 15.6599 |  |  | 6.5667 |  |  | 15.7766 |  |  | 6.9113 |  |  | 16.3985 |  |  | 7.1417 |  |  | 16.5853 |  |  | 7.1354 |  |  | 15.7312 |  |  | 6.7228 |  |  | 15.7346 |  |  | 6.7844 |  |  | 15.6842 |  |  | 6.8644 |  |  | 15.6183 |  |  | 6.7471 |  |  | 14.0294 |  |  | 5.8796 |  |  | 13.9578 |  |  | 5.9888 |  |  | 14.0185 |  |  | 6.0688 |  |  | 14.1135 |  |  | 5.9327 |  |  | 12.0277 |  |  | 5.3312