## Отчет
О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению (абз. 5 пп. "г" п. 19 Стандартов, до 1 марта - абз. 1 п. 29 Стандартов)
за 2023 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии |  |  |  |  | Причины аварии (по итогам расследования в установленном порядке) |  | Мероприятия по их устранению
№ п/п | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)
[5 empty] | Организационная причина аварии | Техническая причина повреждения оборудования | Технические мероприятия | Организационные мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ВЛ | ТП-7065 | 11,18 2023.01.12 | 12,57 2023.01.12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Невыявленные причины | Восстановление питания ВЛ 0,4 кВ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
2 | КЛ | ТП-1412 к ТП-1296 | 14,21 2023.01.14 | 15,26 2023.01.14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Внешнее механическое воздействие | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
3 | ТП | ТП-1620 ТП-1257 ТП-1604 ТП-1605 | 10,25 2023.03.09 | 10,27 2023.03.09 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Производство переключений | Внеплановый инструктаж по проведению работ ЭУ
4 | ТП | опора №28 Коуровская обсерватория | 21,38 2023.03.13 | 00,00 2023.03.14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Производство ремотных работ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
5 | ТП | опора №28 Коуровская обсерватория | 13,19 2023.03.16 | 13,25 2023.03.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Невыявленные причины | В связи с отсутствием необходимости не проводились | В связи с отсутствием необходимости не проводились
6 | ПС | ПС УПИ (повреждение в сетях ЕЭСК) | 13,15 2023.03.18 | 13,15 2023.03.18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
7 | КЛ | КЛ 6кВ ПС УПИ-РП561 | 10,50 2023.03.24 | 10,50 2023.03.24 | Невыявленные причины | Электродуговое повреждение | Ремонт КЛ 6 кВ (замена концевой муфты) | В связи с отсутствием необходимости не проводились
8 | ТП | ТП-1348 СВ 0,4кВ | 13,17 2023.05.30 | 13,32 2023.05.30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Производство переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
9 | КЛ | ТП1475 руб.21 Горсвет | 13,10 2023.07.13 | 09,00 2023.07.14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие | Отключение рубильника, снятие предохранителей | В связи с отсутствием необходимости не проводились
10 | ТП | ТП-1475 | 23,46 2023.08.14 | 02,10 2023.08.15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие | Выполнение переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
11 | ПС | пс УПИ яч. к РП-104 ф.1 | 23,46 2023.08.14 | 00,15 2023.08.15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Выполнение переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
12 | КЛ | пс УПИ КЛ-6 ТП-1229 | 23,46 2023.08.14 | 02,23 2023.08.15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие | Выполнение переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
13 | ТП | ТП-1609 | 11,09 2023.08.15 | 11,14 2023.08.15 | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Выполнение переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
14 | ТП | ТП-1830 | 11,20 2023.08.15 | 11,28 2023.08.15 | Невыявленные причины | Нарушение электрической изоляции | Выполнение переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
15 | ТП | ТП-1982 | 11,41 2023.08.17 | 12,13 2023.08.17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие | Выполнение переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
16 | КЛ | ПС УПИ - ТП-1214 фид.1 | 11,41 2023.08.17 | 12,32 2023.08.17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие | Выполнение переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
17 | КЛ | КЛ 6 кВ КТП СНТ "Машиностроитель-4" - КТП СНТ "Всходы" | 15,30 2023.10.25 | 21,40 2023.10.25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Внешнее механическое воздействие | Ремонт КЛ 6 кВ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
18 | КЛ | КЛ6кВ ПС УПИ-РП104ф.2 | 10,38 2023.11.23 | 11,28 2023.11.23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Выполнение переключений, ремонт КЛ 6 кВ | В связи с отсутствием необходимости не проводились
19 | ТП | ТП-1462 | 10,38 2023.11.23 | 11,24 2023.11.23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Нарушение электрической изоляции | Выполнение переключений | В связи с отсутствием необходимости не проводились
20 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ Ключи опора 44 к ТП-7174 Биофак | 16,00 2023.12.27 | 03,20 2023.12.28 | Невыявленные причины | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Ремонт 6 кВ | В связи с отсутствием необходимости не проводились

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь