## Башаринская
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Башаринская
Дата: 19.12.2023 г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 31.5 | 0.07 | 0.684 | 110 |  | <нет> |  | 0.135 |  | 10.66 |  |  | 5.8744 |  | 4.3192 |  | 0.80567 |  | 5.584 |  | 4.1331 |  | 0.80378 |  | 5.7743 |  | 4.2477 |  | 0.80552 |  | 5.4839 |  | 4.0634 |  | 0.80347 |  | 5.4239 |  | 4.0235 |  | 0.80315 |  | 5.4059 |  | 4.0133 |  | 0.80292 |  | 5.8344 |  | 4.2972 |  | 0.80518 |  | 5.7744 |  | 4.2438 |  | 0.80579 |  | 0 |  | 0 |  | ? |  | 8.1189 |  | 5.7835 |  | 0.81448 |  | 8.1192 |  | 5.7789 |  | 0.81471 |  | 7.9287 |  | 5.6522 |  | 0.81428 |  | 7.9388 |  | 5.6608 |  | 0.81421 |  | 7.9387 |  | 5.6585 |  | 0.81431 |  | 7.8385 |  | 5.5898 |  | 0.81418 |  | 7.5979 |  | 5.4287 |  | 0.81365 |  | 7.3473 |  | 5.2694 |  | 0.81262 |  | 7.3373 |  | 5.2645 |  | 0.8125 |  | 7.3774 |  | 5.2972 |  | 0.81229 |  | 7.3672 |  | 5.3078 |  | 0.81135 |  | 7.1467 |  | 5.1475 |  | 0.81144 |  | 7.1767 |  | 5.1638 |  | 0.81172 |  | 7.0665 |  | 5.0866 |  | 0.8116 |  | 6.5356 |  | 4.7443 |  | 0.80926
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.073 |  | -0.22 |  | 24.9367 | 1.33 |  | 0.89377 |  | 0.83 | 23.3737 | 1.25 |  | 0.84001 |  | 0.83 | 22.6258 | 1.21 |  | 0.81313 |  | 0.83 | 21.5038 | 1.15 |  | 0.7728 |  | 0.83 | 20.5898 | 1.11 |  | 0.74592 |  | 0.83 | 20.7933 | 1.112 |  | 0.74727 |  | 0.83 | 25.2436 | 1.35 |  | 0.90721 |  | 0.83 | 20.9993 | 1.12 |  | 0.75264 |  | 0.83 | 0.33088 | 1.76 |  | #NUM! |  | 83 | 35.4399 | 1.88 |  | 1.2634 |  | 0.83 | 32.7121 | 1.74 |  | 1.1693 |  | 0.83 | 31.7721 | 1.69 |  | 1.1357 |  | 0.83 | 31.9601 | 1.7 |  | 1.1424 |  | 0.83 | 31.9601 | 1.7 |  | 1.1424 |  | 0.83 | 30.8321 | 1.64 |  | 1.1021 |  | 0.83 | 29.3281 | 1.56 |  | 1.0483 |  | 0.83 | 29.5161 | 1.57 |  | 1.055 |  | 0.83 | 29.8921 | 1.59 |  | 1.0685 |  | 0.83 | 31.3961 | 1.67 |  | 1.1222 |  | 0.83 | 36.65 | 1.96 |  | 1.3171 |  | 0.83 | 31.874 | 1.7 |  | 1.1424 |  | 0.83 | 31.5841 | 1.68 |  | 1.129 |  | 0.83 | 29.8921 | 1.59 |  | 1.0685 |  | 0.83 | 27.1135 | 1.45 |  | 0.97441 |  | 0.83
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.102 |  | 6.14 |  | 152.0999 | 1.45 |  | 0.86038 |  | 0.86 | 149.4199 | 1.42 |  | 0.84258 |  | 0.86 | 152.5767 | 1.45 |  | 0.86038 |  | 0.86 | 149.1861 | 1.42 |  | 0.84258 |  | 0.86 | 150.002 | 1.43 |  | 0.84851 |  | 0.86 | 153.3885 | 1.46 |  | 0.86631 |  | 0.86 | 157.0319 | 1.49 |  | 0.88411 |  | 0.86 | 165.9958 | 1.58 |  | 0.93752 |  | 0.86 | 219.8469 | 2.05 |  | 1.2164 |  | 0.86 | 244.2205 | 2.27 |  | 1.3469 |  | 0.86 | 262.9762 | 2.46 |  | 1.4597 |  | 0.86 | 254.9791 | 2.37 |  | 1.4063 |  | 0.86 | 258.042 | 2.41 |  | 1.43 |  | 0.86 | 251.217 | 2.35 |  | 1.3944 |  | 0.86 | 248.01 | 2.32 |  | 1.3766 |  | 0.86 | 234.0638 | 2.2 |  | 1.3054 |  | 0.86 | 220.2495 | 2.08 |  | 1.2342 |  | 0.86 | 220.2327 | 2.07 |  | 1.2283 |  | 0.86 | 223.071 | 2.1 |  | 1.2461 |  | 0.86 | 196.4634 | 1.87 |  | 1.1096 |  | 0.86 | 193.7772 | 1.83 |  | 1.0859 |  | 0.86 | 192.266 | 1.81 |  | 1.074 |  | 0.86 | 188.017 | 1.77 |  | 1.0503 |  | 0.86 | 180.5011 | 1.71 |  | 1.0147 |  | 0.86
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.135 |  | 10.66 |  | 320.2906 | 3.02 |  | 1.792 |  | 0.86 | 302.1551 | 2.84 |  | 1.6852 |  | 0.86 | 3.2343 | 3.04 |  | 1.8038 |  | 0.86 | 302.1551 | 2.84 |  | 1.6852 |  | 0.86 | 296.6129 | 2.81 |  | 1.6674 |  | 0.86 | 291.3351 | 2.76 |  | 1.6377 |  | 0.86 | 310.6665 | 2.92 |  | 1.7326 |  | 0.86 | 319.1779 | 3 |  | 1.7801 |  | 0.86 | 382.9926 | 3.48 |  | 2.0649 |  | 0.86 | 421.8906 | 3.89 |  | 2.3082 |  | 0.86 | 415.7961 | 3.84 |  | 2.2785 |  | 0.86 | 413.0469 | 3.79 |  | 2.2489 |  | 0.86 | 406.7069 | 3.75 |  | 2.2251 |  | 0.86 | 412.5477 | 3.81 |  | 2.2607 |  | 0.86 | 412.1296 | 3.8 |  | 2.2548 |  | 0.86 | 405.1732 | 3.76 |  | 2.2311 |  | 0.86 | 388.8387 | 3.62 |  | 2.148 |  | 0.86 | 385.4569 | 3.6 |  | 2.1361 |  | 0.86 | 379.1714 | 3.53 |  | 2.0946 |  | 0.86 | 367.536 | 3.46 |  | 2.053 |  | 0.86 | 379.0327 | 3.54 |  | 2.1005 |  | 0.86 | 387.7645 | 3.61 |  | 2.142 |  | 0.86 | 390.5377 | 3.63 |  | 2.1539 |  | 0.86 | 351.653 | 3.3 |  | 1.9581 |  | 0.86
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 31.5 | 0.066 | 0.416 | 110 |  | <нет> |  | 0.134 |  | 10.42 |  |  | 3.5531 |  | 2.5562 |  | 0.81175 |  | 3.3788 |  | 2.4466 |  | 0.80996 |  | 3.3588 |  | 2.4344 |  | 0.80969 |  | 3.2787 |  | 2.384 |  | 0.80879 |  | 3.2506 |  | 2.3668 |  | 0.80842 |  | 3.3187 |  | 2.4084 |  | 0.80933 |  | 3.499 |  | 2.5228 |  | 0.81115 |  | 3.7393 |  | 2.6726 |  | 0.81356 |  | 4.1991 |  | 2.9626 |  | 0.8171 |  | 4.4105 |  | 3.0978 |  | 0.81832 |  | 4.6711 |  | 3.2674 |  | 0.81943 |  | 4.9117 |  | 3.4238 |  | 0.82036 |  | 4.9397 |  | 3.4414 |  | 0.82051 |  | 5.0018 |  | 3.4798 |  | 0.82088 |  | 4.7913 |  | 3.3439 |  | 0.82004 |  | 4.0196 |  | 2.8456 |  | 0.81618 |  | 3.8644 |  | 2.7482 |  | 0.81494 |  | 3.9395 |  | 2.7968 |  | 0.81541 |  | 3.9295 |  | 2.7907 |  | 0.81531 |  | 3.9195 |  | 2.7848 |  | 0.81519 |  | 3.8975 |  | 2.7704 |  | 0.81506 |  | 4.581 |  | 3.2119 |  | 0.8188 |  | 4.7214 |  | 3.3046 |  | 0.81926 |  | 4.3506 |  | 3.0658 |  | 0.81743
|  |  |  | 35 |  | 2С |  | 0.076 |  | 0.08 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.081 |  | 5.93 |  | 324.957 | 3.064 |  | 1.8181 |  | 0.86 | 312.7943 | 2.94 |  | 1.7445 |  | 0.86 | 311.8061 | 2.94 |  | 1.7445 |  | 0.86 | 305.4427 | 2.88 |  | 1.7089 |  | 0.86 | 304.1138 | 2.872 |  | 1.7041 |  | 0.86 | 305.4427 | 2.88 |  | 1.7089 |  | 0.86 | 325.0126 | 3.05 |  | 1.8098 |  | 0.86 | 336.7344 | 3.16 |  | 1.875 |  | 0.86 | 371.6602 | 3.449 |  | 2.0465 |  | 0.86 | 393.243 | 3.62 |  | 2.148 |  | 0.86 | 425.7262 | 3.9 |  | 2.3141 |  | 0.86 | 450.1013 | 4.13 |  | 2.4506 |  | 0.86 | 448.7875 | 4.138 |  | 2.4553 |  | 0.86 | 449.0044 | 4.14 |  | 2.4565 |  | 0.86 | 429.1803 | 3.97 |  | 2.3557 |  | 0.86 | 344.7989 | 3.21 |  | 1.9047 |  | 0.86 | 334.0652 | 3.125 |  | 1.8543 |  | 0.86 | 344.7698 | 3.22 |  | 1.9106 |  | 0.86 | 344.7698 | 3.22 |  | 1.9106 |  | 0.86 | 343.6482 | 3.23 |  | 1.9166 |  | 0.86 | 342.9612 | 3.198 |  | 1.8976 |  | 0.86 | 420.2594 | 3.9 |  | 2.3141 |  | 0.86 | 439.656 | 4.08 |  | 2.4209 |  | 0.86 | 404.3039 | 3.77 |  | 2.237 |  | 0.86
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.134 |  | 10.42 |  | 43.851 | 0.42 |  | 0.24921 |  | 0.86 | 38.6908 | 0.37 |  | 0.21955 |  | 0.86 | 36.4857 | 0.35 |  | 0.20768 |  | 0.86 | 34.4008 | 0.33 |  | 0.19581 |  | 0.86 | 32.2658 | 0.31 |  | 0.18394 |  | 0.86 | 38.5108 | 0.37 |  | 0.21955 |  | 0.86 | 39.7365 | 0.38 |  | 0.22548 |  | 0.86 | 53.3305 | 0.51 |  | 0.30262 |  | 0.86 | 72.1184 | 0.68 |  | 0.40349 |  | 0.86 | 76.4815 | 0.72 |  | 0.42722 |  | 0.86 | 74.357 | 0.7 |  | 0.41536 |  | 0.86 | 75.779 | 0.71 |  | 0.42129 |  | 0.86 | 77.7899 | 0.73 |  | 0.43316 |  | 0.86 | 83.7846 | 0.79 |  | 0.46876 |  | 0.86 | 79.4169 | 0.75 |  | 0.44502 |  | 0.86 | 78.1116 | 0.74 |  | 0.43909 |  | 0.86 | 70.3906 | 0.67 |  | 0.39755 |  | 0.86 | 68.3965 | 0.65 |  | 0.38569 |  | 0.86 | 67.2388 | 0.64 |  | 0.37975 |  | 0.86 | 64.7324 | 0.62 |  | 0.36789 |  | 0.86 | 66.2919 | 0.63 |  | 0.37382 |  | 0.86 | 64.3893 | 0.61 |  | 0.36195 |  | 0.86 | 60.167 | 0.57 |  | 0.33822 |  | 0.86 | 53.5809 | 0.51 |  | 0.30262 |  | 0.86
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 9.4275 |  | 6.8753 |  |  | 0 | 8.9628 |  | 6.5797 |  |  | 0 | 9.1331 |  | 6.6821 |  |  | 0 | 8.7626 |  | 6.4474 |  |  | 0 | 8.6745 |  | 6.3902 |  |  | 0 | 8.7245 |  | 6.4217 |  |  | 0 | 9.3334 |  | 6.82 |  |  | 0 | 9.5137 |  | 6.9163 |  |  | 0 | 4.1991 |  | 2.9626 |  |  | 0 | 12.5294 |  | 8.8812 |  |  | 0 | 12.7903 |  | 9.0462 |  |  | 0 | 12.8404 |  | 9.076 |  |  | 0 | 12.8785 |  | 9.1022 |  |  | 0 | 12.9405 |  | 9.1383 |  |  | 0 | 12.6298 |  | 8.9337 |  |  | 0 | 11.6175 |  | 8.2743 |  |  | 0 | 11.2117 |  | 8.0176 |  |  | 0 | 11.2768 |  | 8.0613 |  |  | 0 | 11.3069 |  | 8.0879 |  |  | 0 | 11.2867 |  | 8.0927 |  |  | 0 | 11.0442 |  | 7.9179 |  |  | 0 | 11.7577 |  | 8.3757 |  |  | 0 | 11.7879 |  | 8.3913 |  |  | 0 | 10.8862 |  | 7.8101
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 24.9367 | 1.33 |  | 0.89377 |  |  | 23.3737 | 1.25 |  | 0.84001 |  |  | 22.6258 | 1.21 |  | 0.81313 |  |  | 21.5038 | 1.15 |  | 0.7728 |  |  | 20.5898 | 1.11 |  | 0.74592 |  |  | 20.7933 | 1.112 |  | 0.74727 |  |  | 25.2436 | 1.35 |  | 0.90721 |  |  | 20.9993 | 1.12 |  | 0.75264 |  |  | 0.33088 | 1.76 |  | #NUM! |  |  | 35.4399 | 1.88 |  | 1.2634 |  |  | 32.7121 | 1.74 |  | 1.1693 |  |  | 31.7721 | 1.69 |  | 1.1357 |  |  | 31.9601 | 1.7 |  | 1.1424 |  |  | 31.9601 | 1.7 |  | 1.1424 |  |  | 30.8321 | 1.64 |  | 1.1021 |  |  | 29.3281 | 1.56 |  | 1.0483 |  |  | 29.5161 | 1.57 |  | 1.055 |  |  | 29.8921 | 1.59 |  | 1.0685 |  |  | 31.3961 | 1.67 |  | 1.1222 |  |  | 36.65 | 1.96 |  | 1.3171 |  |  | 31.874 | 1.7 |  | 1.1424 |  |  | 31.5841 | 1.68 |  | 1.129 |  |  | 29.8921 | 1.59 |  | 1.0685 |  |  | 27.1135 | 1.45 |  | 0.97441
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 841.1985 | 7.954 |  | 4.7196 |  |  | 803.0602 | 7.57 |  | 4.4918 |  |  | 504.1028 | 7.78 |  | 4.6164 |  |  | 791.1847 | 7.47 |  | 4.4324 |  |  | 782.9945 | 7.422 |  | 4.404 |  |  | 788.6772 | 7.47 |  | 4.4324 |  |  | 832.4474 | 7.84 |  | 4.652 |  |  | 875.2386 | 8.25 |  | 4.8953 |  |  | 1046.6181 | 9.659 |  | 5.7313 |  |  | 1135.8357 | 10.5 |  | 6.2303 |  |  | 1178.8555 | 10.9 |  | 6.4677 |  |  | 1193.9064 | 11 |  | 6.527 |  |  | 1191.3263 | 11.028 |  | 6.5436 |  |  | 1196.5538 | 11.09 |  | 6.5804 |  |  | 1168.7369 | 10.84 |  | 6.4321 |  |  | 1062.1475 | 9.91 |  | 5.8802 |  |  | 1013.5441 | 9.495 |  | 5.634 |  |  | 1018.856 | 9.54 |  | 5.6607 |  |  | 1014.2511 | 9.49 |  | 5.631 |  |  | 972.38 | 9.18 |  | 5.4471 |  |  | 982.0631 | 9.198 |  | 5.4578 |  |  | 1064.6792 | 9.93 |  | 5.8921 |  |  | 1078.3778 | 10.05 |  | 5.9633 |  |  | 990.0389 | 9.29 |  | 5.5124
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0044362 |  | + j |  | 0.089047 |  | 0.0040443 |  | + j |  | 0.081375 |  | 0.0043021 |  | + j |  | 0.086406 |  | 0.0039172 |  | + j |  | 0.078876 |  | 0.0038539 |  | + j |  | 0.077691 |  | 0.0038615 |  | + j |  | 0.078006 |  | 0.0044316 |  | + j |  | 0.089225 |  | 0.00443 |  | + j |  | 0.089493 |  |  |  | + j |  |  |  | 0.0089217 |  | + j |  | 0.18099 |  | 0.0091802 |  | + j |  | 0.18738 |  | 0.0087008 |  | + j |  | 0.17736 |  | 0.0087812 |  | + j |  | 0.17927 |  | 0.0086899 |  | + j |  | 0.177 |  | 0.0084625 |  | + j |  | 0.1723 |  | 0.0078743 |  | + j |  | 0.15996 |  | 0.0073046 |  | + j |  | 0.1482 |  | 0.0072786 |  | + j |  | 0.14766 |  | 0.0074002 |  | + j |  | 0.15033 |  | 0.0071558 |  | + j |  | 0.14405 |  | 0.0066876 |  | + j |  | 0.13468 |  | 0.0067019 |  | + j |  | 0.13478 |  | 0.0064697 |  | + j |  | 0.12999 |  | 0.0056101 |  | + j |  | 0.11312
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.003054 |  | + j |  | 0.072885 |  | 0.0027875 |  | + j |  | 0.066546 |  | 0.002773 |  | + j |  | 0.06621 |  | 0.0026518 |  | + j |  | 0.063325 |  | 0.0026237 |  | + j |  | 0.062664 |  | 0.0026803 |  | + j |  | 0.063983 |  | 0.0029971 |  | + j |  | 0.071552 |  | 0.0033099 |  | + j |  | 0.078945 |  | 0.0040538 |  | + j |  | 0.096599 |  | 0.0044717 |  | + j |  | 0.10655 |  | 0.0051128 |  | + j |  | 0.12189 |  | 0.0057001 |  | + j |  | 0.13592 |  | 0.0057421 |  | + j |  | 0.1369 |  | 0.0058122 |  | + j |  | 0.13852 |  | 0.0053368 |  | + j |  | 0.1272 |  | 0.0036036 |  | + j |  | 0.0858 |  | 0.0033728 |  | + j |  | 0.080336 |  | 0.0035463 |  | + j |  | 0.084495 |  | 0.0035377 |  | + j |  | 0.084298 |  | 0.003541 |  | + j |  | 0.084391 |  | 0.0034848 |  | + j |  | 0.083041 |  | 0.0050223 |  | + j |  | 0.1198 |  | 0.0054261 |  | + j |  | 0.12949 |  | 0.0046171 |  | + j |  | 0.1102
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 5.8744 |  | + j |  | 4.3192 |  | 5.584 |  | + j |  | 4.1331 |  | 5.7743 |  | + j |  | 4.2477 |  | 5.4839 |  | + j |  | 4.0634 |  | 5.4239 |  | + j |  | 4.0235 |  | 5.4059 |  | + j |  | 4.0133 |  | 5.8344 |  | + j |  | 4.2972 |  | 5.7744 |  | + j |  | 4.2438 |  |  |  | + j |  |  |  | 8.1189 |  | + j |  | 5.7835 |  | 8.1192 |  | + j |  | 5.7789 |  | 7.9287 |  | + j |  | 5.6522 |  | 7.9388 |  | + j |  | 5.6608 |  | 7.9387 |  | + j |  | 5.6585 |  | 7.8385 |  | + j |  | 5.5898 |  | 7.5979 |  | + j |  | 5.4287 |  | 7.3473 |  | + j |  | 5.2694 |  | 7.3373 |  | + j |  | 5.2645 |  | 7.3774 |  | + j |  | 5.2972 |  | 7.3672 |  | + j |  | 5.3078 |  | 7.1467 |  | + j |  | 5.1475 |  | 7.1767 |  | + j |  | 5.1638 |  | 7.0665 |  | + j |  | 5.0866 |  | 6.5356 |  | + j |  | 4.7443
[8 empty] | №2 |  |  |  | 3.5531 |  | + j |  | 2.5562 |  | 3.3788 |  | + j |  | 2.4466 |  | 3.3588 |  | + j |  | 2.4344 |  | 3.2787 |  | + j |  | 2.384 |  | 3.2506 |  | + j |  | 2.3668 |  | 3.3187 |  | + j |  | 2.4084 |  | 3.499 |  | + j |  | 2.5228 |  | 3.7393 |  | + j |  | 2.6726 |  | 4.1991 |  | + j |  | 2.9626 |  | 4.4105 |  | + j |  | 3.0978 |  | 4.6711 |  | + j |  | 3.2674 |  | 4.9117 |  | + j |  | 3.4238 |  | 4.9397 |  | + j |  | 3.4414 |  | 5.0018 |  | + j |  | 3.4798 |  | 4.7913 |  | + j |  | 3.3439 |  | 4.0196 |  | + j |  | 2.8456 |  | 3.8644 |  | + j |  | 2.7482 |  | 3.9395 |  | + j |  | 2.7968 |  | 3.9295 |  | + j |  | 2.7907 |  | 3.9195 |  | + j |  | 2.7848 |  | 3.8975 |  | + j |  | 2.7704 |  | 4.581 |  | + j |  | 3.2119 |  | 4.7214 |  | + j |  | 3.3046 |  | 4.3506 |  | + j |  | 3.0658
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 9.4275 |  | + j |  | 6.8753 |  | 8.9628 |  | + j |  | 6.5797 |  | 9.1331 |  | + j |  | 6.6821 |  | 8.7626 |  | + j |  | 6.4474 |  | 8.6745 |  | + j |  | 6.3902 |  | 8.7245 |  | + j |  | 6.4217 |  | 9.3334 |  | + j |  | 6.82 |  | 9.5137 |  | + j |  | 6.9163 |  | 4.1991 |  | + j |  | 2.9626 |  | 12.5294 |  | + j |  | 8.8812 |  | 12.7903 |  | + j |  | 9.0462 |  | 12.8404 |  | + j |  | 9.076 |  | 12.8785 |  | + j |  | 9.1022 |  | 12.9405 |  | + j |  | 9.1383 |  | 12.6298 |  | + j |  | 8.9337 |  | 11.6175 |  | + j |  | 8.2743 |  | 11.2117 |  | + j |  | 8.0176 |  | 11.2768 |  | + j |  | 8.0613 |  | 11.3069 |  | + j |  | 8.0879 |  | 11.2867 |  | + j |  | 8.0927 |  | 11.0442 |  | + j |  | 7.9179 |  | 11.7577 |  | + j |  | 8.3757 |  | 11.7879 |  | + j |  | 8.3913 |  | 10.8862 |  | + j |  | 7.8101
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - СН | [7 empty] | 37.1 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.1 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 36.9 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.1 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37.2
35 |  | 2С |  | Т№2 - СН | [7 empty] | 37 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.8 | [5 empty] | 37.6 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 36.9 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37.5 | [5 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37.1 | [5 empty] | 37.3
6 |  | 1С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.26
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.43 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.44 | [5 empty] | 6.44 | [5 empty] | 6.45 | [5 empty] | 6.45 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.43 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.39
6 |  | 3С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.36
6 |  | 4С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 631 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 24.9367 | 1.33 |  |  | 0.89377 |  | 23.3737 | 1.25 |  |  | 0.84001 |  | 22.6258 | 1.21 |  |  | 0.81313 |  | 21.5038 | 1.15 |  |  | 0.7728 |  | 20.5898 | 1.11 |  |  | 0.74592 |  | 20.7933 | 1.112 |  |  | 0.74727 |  | 25.2436 | 1.35 |  |  | 0.90721 |  | 20.9993 | 1.12 |  |  | 0.75264 |  | 0.33088 | 1.76 |  |  | #NUM! |  | 35.4399 | 1.88 |  |  | 1.2634 |  | 32.7121 | 1.74 |  |  | 1.1693 |  | 31.7721 | 1.69 |  |  | 1.1357 |  | 31.9601 | 1.7 |  |  | 1.1424 |  | 31.9601 | 1.7 |  |  | 1.1424 |  | 30.8321 | 1.64 |  |  | 1.1021 |  | 29.3281 | 1.56 |  |  | 1.0483 |  | 29.5161 | 1.57 |  |  | 1.055 |  | 29.8921 | 1.59 |  |  | 1.0685 |  | 31.3961 | 1.67 |  |  | 1.1222 |  | 36.65 | 1.96 |  |  | 1.3171 |  | 31.874 | 1.7 |  |  | 1.1424 |  | 31.5841 | 1.68 |  |  | 1.129 |  | 29.8921 | 1.59 |  |  | 1.0685 |  | 27.1135 | 1.45 |  |  | 0.97441
СВ 35 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Полдневская | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 24.9367 | -1.33 |  |  | -0.89377 |  | 23.3737 | -1.25 |  |  | -0.84001 |  | 22.6258 | -1.21 |  |  | -0.81313 |  | 21.5038 | -1.15 |  |  | -0.7728 |  | 20.5898 | -1.11 |  |  | -0.74592 |  | 20.7933 | -1.112 |  |  | -0.74727 |  | 25.2436 | -1.35 |  |  | -0.90721 |  | 20.9993 | -1.12 |  |  | -0.75264 |  | 0.33088 | -1.76 |  |  | #NUM! |  | 35.4399 | -1.88 |  |  | -1.2634 |  | 32.7121 | -1.74 |  |  | -1.1693 |  | 31.7721 | -1.69 |  |  | -1.1357 |  | 31.9601 | -1.7 |  |  | -1.1424 |  | 31.9601 | -1.7 |  |  | -1.1424 |  | 30.8321 | -1.64 |  |  | -1.1021 |  | 29.3281 | -1.56 |  |  | -1.0483 |  | 29.5161 | -1.57 |  |  | -1.055 |  | 29.8921 | -1.59 |  |  | -1.0685 |  | 31.3961 | -1.67 |  |  | -1.1222 |  | 36.65 | -1.96 |  |  | -1.3171 |  | 31.874 | -1.7 |  |  | -1.1424 |  | 31.5841 | -1.68 |  |  | -1.129 |  | 29.8921 | -1.59 |  |  | -1.0685 |  | 27.1135 | -1.45 |  |  | -0.97441
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #NUM! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 35 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #NUM! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 324.957 | 3.064 |  |  | 1.8181 |  | 312.7943 | 2.94 |  |  | 1.7445 |  | 311.8061 | 2.94 |  |  | 1.7445 |  | 305.4427 | 2.88 |  |  | 1.7089 |  | 304.1138 | 2.872 |  |  | 1.7041 |  | 305.4427 | 2.88 |  |  | 1.7089 |  | 325.0126 | 3.05 |  |  | 1.8098 |  | 336.7344 | 3.16 |  |  | 1.875 |  | 371.6602 | 3.449 |  |  | 2.0465 |  | 393.243 | 3.62 |  |  | 2.148 |  | 425.7262 | 3.9 |  |  | 2.3141 |  | 450.1013 | 4.13 |  |  | 2.4506 |  | 448.7875 | 4.138 |  |  | 2.4553 |  | 449.0044 | 4.14 |  |  | 2.4565 |  | 429.1803 | 3.97 |  |  | 2.3557 |  | 344.7989 | 3.21 |  |  | 1.9047 |  | 334.0652 | 3.125 |  |  | 1.8543 |  | 344.7698 | 3.22 |  |  | 1.9106 |  | 344.7698 | 3.22 |  |  | 1.9106 |  | 343.6482 | 3.23 |  |  | 1.9166 |  | 342.9612 | 3.198 |  |  | 1.8976 |  | 420.2594 | 3.9 |  |  | 2.3141 |  | 439.656 | 4.08 |  |  | 2.4209 |  | 404.3039 | 3.77 |  |  | 2.237
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
КТП СН (яч.2) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 6.3634 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 6.3836 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.3534 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.3937 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6.5496 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 13.078 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 6.5073 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 6.5073 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 12.9727 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 6.4448 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 12.8281 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 6.4243 | -0.06 |  |  | -0.035602 |  | 12.8486 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 12.7671 | -0.12 |  |  | -0.071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Подсобное хозяйство (яч.4) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 0.53028 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.53196 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.53028 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.53028 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.52945 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.53028 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.42625 | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  | 0.53281 | -0.005 |  |  | -0.0029668 |  | 0.96983 | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  | 0.97768 | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  | 0.98245 | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  | 0.98085 | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  | 0.75919 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 1.193 | -0.011 |  |  | -0.006527 |  | 1.1892 | -0.011 |  |  | -0.006527 |  | 1.1816 | -0.011 |  |  | -0.006527 |  | 0.85521 | -0.008 |  |  | -0.0047469 |  | 1.3919 | -0.013 |  |  | -0.0077137 |  | 1.3919 | -0.013 |  |  | -0.0077137 |  | 1.1703 | -0.011 |  |  | -0.006527 |  | 1.2869 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0.75431 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.64655 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.7507 | -0.007 |  |  | -0.0041536
Очистные (яч.6) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 34.6805 | -0.327 |  |  | -0.19403 |  | 33.8329 | -0.318 |  |  | -0.18869 |  | 32.4533 | -0.306 |  |  | -0.18157 |  | 33.4078 | -0.315 |  |  | -0.18691 |  | 31.6609 | -0.299 |  |  | -0.17742 |  | 31.2867 | -0.295 |  |  | -0.17504 |  | 33.9931 | -0.319 |  |  | -0.18928 |  | 33.78 | -0.317 |  |  | -0.1881 |  | 36.207 | -0.336 |  |  | -0.19937 |  | 38.3466 | -0.353 |  |  | -0.20946 |  | 37.1146 | -0.34 |  |  | -0.20174 |  | 37.8172 | -0.347 |  |  | -0.2059 |  | 37.8509 | -0.349 |  |  | -0.20708 |  | 38.0678 | -0.351 |  |  | -0.20827 |  | 37.5127 | -0.347 |  |  | -0.2059 |  | 36.843 | -0.343 |  |  | -0.20352 |  | 38.4843 | -0.36 |  |  | -0.21361 |  | 37.3679 | -0.349 |  |  | -0.20708 |  | 38.2245 | -0.357 |  |  | -0.21183 |  | 39.0461 | -0.367 |  |  | -0.21777 |  | 37.1059 | -0.346 |  |  | -0.2053 |  | 39.763 | -0.369 |  |  | -0.21895 |  | 37.6078 | -0.349 |  |  | -0.20708 |  | 37.6421 | -0.351 |  |  | -0.20827
РП2(1) (яч.8) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 170.1146 | -1.604 |  |  | -0.95176 |  | 165.2278 | -1.553 |  |  | -0.9215 |  | 164.2815 | -1.549 |  |  | -0.91912 |  | 160.7816 | -1.516 |  |  | -0.89954 |  | 161.7987 | -1.528 |  |  | -0.90666 |  | 162.6906 | -1.534 |  |  | -0.91022 |  | 168.7934 | -1.584 |  |  | -0.93989 |  | 171.8837 | -1.613 |  |  | -0.9571 |  | 188.9012 | -1.753 |  |  | -1.0402 |  | 204.7688 | -1.885 |  |  | -1.1185 |  | 232.512 | -2.13 |  |  | -1.2639 |  | 254.8031 | -2.338 |  |  | -1.3873 |  | 250.6399 | -2.311 |  |  | -1.3713 |  | 249.8807 | -2.304 |  |  | -1.3671 |  | 238.5897 | -2.207 |  |  | -1.3096 |  | 158.9727 | -1.48 |  |  | -0.87818 |  | 152.8682 | -1.43 |  |  | -0.84851 |  | 156.9666 | -1.466 |  |  | -0.86987 |  | 160.8212 | -1.502 |  |  | -0.89123 |  | 159.8017 | -1.502 |  |  | -0.89123 |  | 161.936 | -1.51 |  |  | -0.89598 |  | 237.8237 | -2.207 |  |  | -1.3096 |  | 260.1298 | -2.414 |  |  | -1.4324 |  | 234.2174 | -2.184 |  |  | -1.2959
16(1) (яч.14) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ГСМ (яч.18) | [11 empty] | 1.2727 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2727 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 1.2727 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2787 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.289 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2849 | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Паршинский (яч.20) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 55.4675 | -0.523 |  |  | -0.31033 |  | 52.6644 | -0.495 |  |  | -0.29372 |  | 50.5889 | -0.477 |  |  | -0.28304 |  | 48.1496 | -0.454 |  |  | -0.26939 |  | 47.0148 | -0.444 |  |  | -0.26345 |  | 49.8465 | -0.47 |  |  | -0.27888 |  | 58.822 | -0.552 |  |  | -0.32754 |  | 71.929 | -0.675 |  |  | -0.40052 |  | 81.6812 | -0.758 |  |  | -0.44977 |  | 86.6873 | -0.798 |  |  | -0.47351 |  | 89.5117 | -0.82 |  |  | -0.48656 |  | 89.8023 | -0.824 |  |  | -0.48893 |  | 90.777 | -0.837 |  |  | -0.49665 |  | 87.7402 | -0.809 |  |  | -0.48003 |  | 81.1875 | -0.751 |  |  | -0.44562 |  | 80.5605 | -0.75 |  |  | -0.44502 |  | 77.7169 | -0.727 |  |  | -0.43138 |  | 79.0187 | -0.738 |  |  | -0.4379 |  | 80.0894 | -0.748 |  |  | -0.44384 |  | 79.4753 | -0.747 |  |  | -0.44324 |  | 77.9652 | -0.727 |  |  | -0.43138 |  | 77.1553 | -0.716 |  |  | -0.42485 |  | 73.8148 | -0.685 |  |  | -0.40646 |  | 64.5599 | -0.602 |  |  | -0.35721
ГПП -7(2) (яч.22) | [11 empty] | 56.5281 | -0.533 |  |  | -0.31626 |  | 53.6219 | -0.504 |  |  | -0.29906 |  | 62.3612 | -0.588 |  |  | -0.3489 |  | 61.3006 | -0.578 |  |  | -0.34297 |  | 56.7566 | -0.536 |  |  | -0.31804 |  | 61.0885 | -0.576 |  |  | -0.34178 |  | 54.7726 | -0.514 |  |  | -0.30499 |  | 58.3957 | -0.548 |  |  | -0.32516 |  | 63.901 | -0.593 |  |  | -0.35187 |  | 62.7885 | -0.578 |  |  | -0.34297 |  | 58.5101 | -0.536 |  |  | -0.31804 |  | 53.7288 | -0.493 |  |  | -0.29253 |  | 62.2533 | -0.574 |  |  | -0.34059 |  | 65.0731 | -0.6 |  |  | -0.35602 |  | 58.161 | -0.538 |  |  | -0.31923 |  | 59.937 | -0.558 |  |  | -0.3311 |  | 51.3124 | -0.48 |  |  | -0.28482 |  | 63.065 | -0.589 |  |  | -0.34949 |  | 49.6811 | -0.464 |  |  | -0.27532 |  | 51.494 | -0.484 |  |  | -0.28719 |  | 64.6672 | -0.603 |  |  | -0.3578 |  | 64.9786 | -0.603 |  |  | -0.3578 |  | 67.457 | -0.626 |  |  | -0.37145 |  | 67.3482 | -0.628 |  |  | -0.37263
БСК-1 (яч.24) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -6.6124e-08 |  |  | -3.9236e-08 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 7.9162e-08 |  |  | 4.6972e-08 |  |  | -3.0734e-08 |  |  | -1.8236e-08 |  |  | 1.1455e-07 |  |  | 6.7972e-08 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.0020001 |  |  | 0.0011868 |  |  | -1.4529e-07 |  |  | -8.6208e-08 |  |  | -0.0030001 |  |  | -0.0017801 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | -0.00099995 |  |  | -0.00059333 |  |  | -1.1642e-07 |  |  | -6.9077e-08 |  |  | 0.0049999 |  |  | 0.0029668 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023734 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  |  | 5.3085e-08 |  |  | 3.1499e-08 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | 0.0040001 |  |  | 0.0023735 |  |  | -0.00099994 |  |  | -0.00059333 |  |  | -5.5879e-09 |  |  | -3.3157e-09 |  |  | -0.0019999 |  |  | -0.0011867 |  |  | -1.071e-07 |  |  | -6.3551e-08 |  |  | -0.0020001 |  |  | -0.0011868
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 43.851 | 0.42 |  |  | 0.24921 |  | 38.6908 | 0.37 |  |  | 0.21955 |  | 36.4857 | 0.35 |  |  | 0.20768 |  | 34.4008 | 0.33 |  |  | 0.19581 |  | 32.2658 | 0.31 |  |  | 0.18394 |  | 38.5108 | 0.37 |  |  | 0.21955 |  | 39.7365 | 0.38 |  |  | 0.22548 |  | 53.3305 | 0.51 |  |  | 0.30262 |  | 72.1184 | 0.68 |  |  | 0.40349 |  | 76.4815 | 0.72 |  |  | 0.42722 |  | 74.357 | 0.7 |  |  | 0.41536 |  | 75.779 | 0.71 |  |  | 0.42129 |  | 77.7899 | 0.73 |  |  | 0.43316 |  | 83.7846 | 0.79 |  |  | 0.46876 |  | 79.4169 | 0.75 |  |  | 0.44502 |  | 78.1116 | 0.74 |  |  | 0.43909 |  | 70.3906 | 0.67 |  |  | 0.39755 |  | 68.3965 | 0.65 |  |  | 0.38569 |  | 67.2388 | 0.64 |  |  | 0.37975 |  | 64.7324 | 0.62 |  |  | 0.36789 |  | 66.2919 | 0.63 |  |  | 0.37382 |  | 64.3893 | 0.61 |  |  | 0.36195 |  | 60.167 | 0.57 |  |  | 0.33822 |  | 53.5809 | 0.51 |  |  | 0.30262
СВ 6 кВ 2С-4С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
БСК-2 (яч.17) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦРП-2 (яч.19) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 28.8164 | -0.276 |  |  | -0.16377 |  | 24.9922 | -0.239 |  |  | -0.14181 |  | 22.9339 | -0.22 |  |  | -0.13054 |  | 21.5787 | -0.207 |  |  | -0.12283 |  | 21.1289 | -0.203 |  |  | -0.12045 |  | 23.8351 | -0.229 |  |  | -0.13588 |  | 28.8612 | -0.276 |  |  | -0.16377 |  | 37.0177 | -0.354 |  |  | -0.21005 |  | 41.6802 | -0.393 |  |  | -0.23319 |  | 44.6142 | -0.42 |  |  | -0.24921 |  | 42.171 | -0.397 |  |  | -0.23557 |  | 48.9895 | -0.459 |  |  | -0.27235 |  | 49.0183 | -0.46 |  |  | -0.27295 |  | 48.786 | -0.46 |  |  | -0.27295 |  | 48.4973 | -0.458 |  |  | -0.27176 |  | 49.8225 | -0.472 |  |  | -0.28007 |  | 49.9038 | -0.475 |  |  | -0.28185 |  | 51.35 | -0.488 |  |  | -0.28956 |  | 51.7949 | -0.493 |  |  | -0.29253 |  | 50.8462 | -0.487 |  |  | -0.28897 |  | 49.982 | -0.475 |  |  | -0.28185 |  | 47.817 | -0.453 |  |  | -0.26879 |  | 43.0669 | -0.408 |  |  | -0.24209 |  | 36.5611 | -0.348 |  |  | -0.20649
16(2) (яч.23) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 14.617 | -0.14 |  |  | -0.083071 |  | 13.1758 | -0.126 |  |  | -0.074764 |  | 9.382 | -0.09 |  |  | -0.053403 |  | 12.0924 | -0.116 |  |  | -0.06883 |  | 9.992 | -0.096 |  |  | -0.056963 |  | 9.992 | -0.096 |  |  | -0.056963 |  | 10.5615 | -0.101 |  |  | -0.05993 |  | 15.058 | -0.144 |  |  | -0.085445 |  | 30.12 | -0.284 |  |  | -0.16852 |  | 27.6183 | -0.26 |  |  | -0.15427 |  | 31.4424 | -0.296 |  |  | -0.17564 |  | 25.6154 | -0.24 |  |  | -0.14241 |  | 24.5091 | -0.23 |  |  | -0.13647 |  | 34.1502 | -0.322 |  |  | -0.19106 |  | 26.8959 | -0.254 |  |  | -0.15071 |  | 27.2335 | -0.258 |  |  | -0.15309 |  | 19.3312 | -0.184 |  |  | -0.10918 |  | 16.2047 | -0.154 |  |  | -0.091378 |  | 10.9263 | -0.104 |  |  | -0.06171 |  | 13.6773 | -0.131 |  |  | -0.077731 |  | 15.1524 | -0.144 |  |  | -0.085445 |  | 15.6223 | -0.148 |  |  | -0.087818 |  | 15.8334 | -0.15 |  |  | -0.089005 |  | 16.1793 | -0.154 |  |  | -0.091378
ГПП-4-5 (яч.25) | [7 empty] | 49.8 | 60 | 49.2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.7528 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.747 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.8241 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.8362 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.812 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.7822 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
РП2(2) (яч.27) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 0.62644 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73199 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.72971 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.72971 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.72858 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.6245 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73199 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.73199 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63634 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.74357 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.74357 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.64039 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.74593 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63634 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.63534 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73889 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63036 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73658 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.73542 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.62644 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73658 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63334 | -0.006 |  |  | -0.0035602 |  | 0.73889 | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  | 0.63036 | -0.006 |  |  | -0.0035602
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | -0.003 |  |  | -0.0017801 |  |  | 1.397e-08 |  |  | 8.2892e-09 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | -0.003 |  |  | -0.0017801 |  |  | -0.0029999 |  |  | -0.0017801 |  |  | -3.0734e-08 |  |  | -1.8236e-08 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | -0.003 |  |  | -0.0017801 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.00099997 |  |  | 0.00059335 |  |  | -1.5832e-08 |  |  | -9.3944e-09 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023734 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 152.0999 | 1.45 |  |  | 0.86038 |  | 149.4199 | 1.42 |  |  | 0.84258 |  | 152.5767 | 1.45 |  |  | 0.86038 |  | 149.1861 | 1.42 |  |  | 0.84258 |  | 150.002 | 1.43 |  |  | 0.84851 |  | 153.3885 | 1.46 |  |  | 0.86631 |  | 157.0319 | 1.49 |  |  | 0.88411 |  | 165.9958 | 1.58 |  |  | 0.93752 |  | 219.8469 | 2.05 |  |  | 1.2164 |  | 244.2205 | 2.27 |  |  | 1.3469 |  | 262.9762 | 2.46 |  |  | 1.4597 |  | 254.9791 | 2.37 |  |  | 1.4063 |  | 258.042 | 2.41 |  |  | 1.43 |  | 251.217 | 2.35 |  |  | 1.3944 |  | 248.01 | 2.32 |  |  | 1.3766 |  | 234.0638 | 2.2 |  |  | 1.3054 |  | 220.2495 | 2.08 |  |  | 1.2342 |  | 220.2327 | 2.07 |  |  | 1.2283 |  | 223.071 | 2.1 |  |  | 1.2461 |  | 196.4634 | 1.87 |  |  | 1.1096 |  | 193.7772 | 1.83 |  |  | 1.0859 |  | 192.266 | 1.81 |  |  | 1.074 |  | 188.017 | 1.77 |  |  | 1.0503 |  | 180.5011 | 1.71 |  |  | 1.0147
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ГПП-2В (яч.30) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 24.1262 | -0.23 |  |  | -0.13647 |  | 25.1488 | -0.239 |  |  | -0.14181 |  | 25.9907 | -0.247 |  |  | -0.14656 |  | 27.631 | -0.263 |  |  | -0.15606 |  | 26.8535 | -0.256 |  |  | -0.1519 |  | 26.055 | -0.248 |  |  | -0.14715 |  | 26.3476 | -0.25 |  |  | -0.14834 |  | 26.1601 | -0.249 |  |  | -0.14775 |  | 34.6393 | -0.323 |  |  | -0.19166 |  | 39.2689 | -0.365 |  |  | -0.21658 |  | 40.0878 | -0.375 |  |  | -0.22251 |  | 42.9269 | -0.399 |  |  | -0.23675 |  | 36.9396 | -0.345 |  |  | -0.20471 |  | 37.8429 | -0.354 |  |  | -0.21005 |  | 34.2083 | -0.32 |  |  | -0.18988 |  | 33.4073 | -0.314 |  |  | -0.18632 |  | 32.2962 | -0.305 |  |  | -0.18098 |  | 34.7904 | -0.327 |  |  | -0.19403 |  | 35.2665 | -0.332 |  |  | -0.197 |  | 31.098 | -0.296 |  |  | -0.17564 |  | 28.8019 | -0.272 |  |  | -0.1614 |  | 30.4864 | -0.287 |  |  | -0.1703 |  | 28.9992 | -0.273 |  |  | -0.16199 |  | 20.689 | -0.196 |  |  | -0.1163
Стройбаза (яч.34) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 0.20979 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10523 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.21045 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10506 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.20979 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.21012 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10539 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10506 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.21448 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10759 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.1069 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10759 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10707 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.1069 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.1069 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10639 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10589 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10639 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.21245 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10506 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10589 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.10622 | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  | 0.21245 | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  | 0.10556 | -0.001 |  |  | -0.00059337
БСК-3 (яч.38) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ГПП-15 (яч.40) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 59.4763 | -0.567 |  |  | -0.33644 |  | 60.1889 | -0.572 |  |  | -0.3394 |  | 66.9233 | -0.636 |  |  | -0.37738 |  | 63.9819 | -0.609 |  |  | -0.36136 |  | 62.9379 | -0.6 |  |  | -0.35602 |  | 63.6668 | -0.606 |  |  | -0.35958 |  | 63.8666 | -0.606 |  |  | -0.35958 |  | 54.0012 | -0.514 |  |  | -0.30499 |  | 55.9805 | -0.522 |  |  | -0.30974 |  | 75.9558 | -0.706 |  |  | -0.41892 |  | 75.6858 | -0.708 |  |  | -0.4201 |  | 77.0317 | -0.716 |  |  | -0.42485 |  | 72.1661 | -0.674 |  |  | -0.39993 |  | 68.8442 | -0.644 |  |  | -0.38213 |  | 72.9064 | -0.682 |  |  | -0.40467 |  | 67.1337 | -0.631 |  |  | -0.37441 |  | 60.6745 | -0.573 |  |  | -0.34 |  | 69.9 | -0.657 |  |  | -0.38984 |  | 70.8516 | -0.667 |  |  | -0.39577 |  | 57.0479 | -0.543 |  |  | -0.3222 |  | 58.1332 | -0.549 |  |  | -0.32576 |  | 55.5553 | -0.523 |  |  | -0.31033 |  | 56.5113 | -0.532 |  |  | -0.31567 |  | 57.8448 | -0.548 |  |  | -0.32516
ГПП-1 (яч.46) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 68.1827 | -0.65 |  |  | -0.38569 |  | 64.1874 | -0.61 |  |  | -0.36195 |  | 58.9262 | -0.56 |  |  | -0.33228 |  | 57.7834 | -0.55 |  |  | -0.32635 |  | 59.791 | -0.57 |  |  | -0.33822 |  | 63.0364 | -0.6 |  |  | -0.35602 |  | 66.396 | -0.63 |  |  | -0.37382 |  | 86.1497 | -0.82 |  |  | -0.48656 |  | 128.6909 | -1.2 |  |  | -0.71204 |  | 129.1034 | -1.2 |  |  | -0.71204 |  | 147.5232 | -1.38 |  |  | -0.81884 |  | 134.3751 | -1.249 |  |  | -0.74111 |  | 148.8292 | -1.39 |  |  | -0.82478 |  | 144.3162 | -1.35 |  |  | -0.80104 |  | 141.1092 | -1.32 |  |  | -0.78324 |  | 132.9908 | -1.25 |  |  | -0.74171 |  | 127.067 | -1.2 |  |  | -0.71204 |  | 114.904 | -1.08 |  |  | -0.64083 |  | 116.4218 | -1.096 |  |  | -0.65033 |  | 108.2125 | -1.03 |  |  | -0.61117 |  | 106.9481 | -1.01 |  |  | -0.5993 |  | 106.2243 | -1 |  |  | -0.59337 |  | 101.9753 | -0.96 |  |  | -0.56963 |  | 101.334 | -0.96 |  |  | -0.56963
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0.0010001 |  |  | 0.00059342 |  |  | -0.0020001 |  |  | -0.0011868 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | -0.0030001 |  |  | -0.0017802 |  |  | 0.0019999 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | -0.0039999 |  |  | -0.0023734 |  |  | 0.0029999 |  |  | 0.00178 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011868 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023734 |  |  | 0.0049999 |  |  | 0.0029668 |  |  | 7.6485e-08 |  |  | 4.5383e-08 |  |  | 0.00099988 |  |  | 0.0005933 |  |  | -0.0030001 |  |  | -0.0017802 |  |  | 0.0040001 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.00099985 |  |  | 0.00059328 |  |  | 0.0049999 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 4.6683e-08 |  |  | 2.77e-08 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | -0.0010001 |  |  | -0.0005934 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0017801 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 320.2906 | 3.02 |  |  | 1.792 |  | 302.1551 | 2.84 |  |  | 1.6852 |  | 3.2343 | 3.04 |  |  | 1.8038 |  | 302.1551 | 2.84 |  |  | 1.6852 |  | 296.6129 | 2.81 |  |  | 1.6674 |  | 291.3351 | 2.76 |  |  | 1.6377 |  | 310.6665 | 2.92 |  |  | 1.7326 |  | 319.1779 | 3 |  |  | 1.7801 |  | 382.9926 | 3.48 |  |  | 2.0649 |  | 421.8906 | 3.89 |  |  | 2.3082 |  | 415.7961 | 3.84 |  |  | 2.2785 |  | 413.0469 | 3.79 |  |  | 2.2489 |  | 406.7069 | 3.75 |  |  | 2.2251 |  | 412.5477 | 3.81 |  |  | 2.2607 |  | 412.1296 | 3.8 |  |  | 2.2548 |  | 405.1732 | 3.76 |  |  | 2.2311 |  | 388.8387 | 3.62 |  |  | 2.148 |  | 385.4569 | 3.6 |  |  | 2.1361 |  | 379.1714 | 3.53 |  |  | 2.0946 |  | 367.536 | 3.46 |  |  | 2.053 |  | 379.0327 | 3.54 |  |  | 2.1005 |  | 387.7645 | 3.61 |  |  | 2.142 |  | 390.5377 | 3.63 |  |  | 2.1539 |  | 351.653 | 3.3 |  |  | 1.9581
СВ 6 кВ 4С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
БСК-4 (яч.33) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ГПП-7(1) (яч.37) | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.8 | 55 |  |  | 184.5383 | -1.74 |  |  | -1.0325 |  | 177.6757 | -1.67 |  |  | -0.99092 |  | 2.0534 | -1.93 |  |  | -1.1452 |  | 189.3789 | -1.78 |  |  | -1.0562 |  | 184.7234 | -1.75 |  |  | -1.0384 |  | 171.0011 | -1.62 |  |  | -0.96125 |  | 175.5478 | -1.65 |  |  | -0.97905 |  | 169.1643 | -1.59 |  |  | -0.94345 |  | 216.5889 | -1.968 |  |  | -1.1677 |  | 251.8329 | -2.322 |  |  | -1.3778 |  | 245.9044 | -2.271 |  |  | -1.3475 |  | 238.1286 | -2.185 |  |  | -1.2965 |  | 231.118 | -2.131 |  |  | -1.2645 |  | 234.9681 | -2.17 |  |  | -1.2876 |  | 237.7337 | -2.192 |  |  | -1.3007 |  | 235.7763 | -2.188 |  |  | -1.2983 |  | 218.0504 | -2.03 |  |  | -1.2045 |  | 204.5063 | -1.91 |  |  | -1.1333 |  | 189.0486 | -1.76 |  |  | -1.0443 |  | 178.4568 | -1.68 |  |  | -0.99685 |  | 191.6578 | -1.79 |  |  | -1.0621 |  | 203.0125 | -1.89 |  |  | -1.1215 |  | 214.0964 | -1.99 |  |  | -1.1808 |  | 196.7125 | -1.846 |  |  | -1.0954
Рудник (яч.56) | [5 empty] | 49.1 | 15 |  |  |  |  | 4.1362 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 4.1493 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 0.042557 | -0.04 |  |  | -0.023735 |  | 3.6173 | -0.034 |  |  | -0.020174 |  | 3.2722 | -0.031 |  |  | -0.018394 |  | 3.1667 | -0.03 |  |  | -0.017801 |  | 2.7662 | -0.026 |  |  | -0.015427 |  | 3.8301 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 6.4933 | -0.059 |  |  | -0.035009 |  | 6.2904 | -0.058 |  |  | -0.034415 |  | 4.8726 | -0.045 |  |  | -0.026701 |  | 4.5773 | -0.042 |  |  | -0.024921 |  | 4.6636 | -0.043 |  |  | -0.025515 |  | 5.414 | -0.05 |  |  | -0.029668 |  | 5.3143 | -0.049 |  |  | -0.029075 |  | 4.7414 | -0.044 |  |  | -0.026108 |  | 5.0485 | -0.047 |  |  | -0.027888 |  | 4.2829 | -0.04 |  |  | -0.023735 |  | 4.8336 | -0.045 |  |  | -0.026701 |  | 4.1427 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 4.1758 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 3.8669 | -0.036 |  |  | -0.021361 |  | 4.1959 | -0.039 |  |  | -0.023141 |  | 4.369 | -0.041 |  |  | -0.024328
ЦРП-1 (яч.58) | [11 empty] | 131.0858 | -1.236 |  |  | -0.7334 |  | 120.2237 | -1.13 |  |  | -0.6705 |  | 1.1416 | -1.073 |  |  | -0.63668 |  | 109.2652 | -1.027 |  |  | -0.60939 |  | 108.8285 | -1.031 |  |  | -0.61176 |  | 117.3785 | -1.112 |  |  | -0.65982 |  | 132.5652 | -1.246 |  |  | -0.73933 |  | 145.9707 | -1.372 |  |  | -0.8141 |  | 159.9104 | -1.453 |  |  | -0.86216 |  | 163.9842 | -1.512 |  |  | -0.89717 |  | 164.9108 | -1.523 |  |  | -0.9037 |  | 169.7961 | -1.558 |  |  | -0.92446 |  | 171.2507 | -1.579 |  |  | -0.93692 |  | 172.2739 | -1.591 |  |  | -0.94404 |  | 169.1901 | -1.56 |  |  | -0.92565 |  | 164.44 | -1.526 |  |  | -0.90548 |  | 165.525 | -1.541 |  |  | -0.91438 |  | 176.989 | -1.653 |  |  | -0.98083 |  | 185.2892 | -1.725 |  |  | -1.0236 |  | 184.724 | -1.739 |  |  | -1.0319 |  | 184.1628 | -1.72 |  |  | -1.0206 |  | 180.4555 | -1.68 |  |  | -0.99685 |  | 172.1378 | -1.6 |  |  | -0.94938 |  | 150.5714 | -1.413 |  |  | -0.83842
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [12 empty] | 0.005 |  |  | 0.0029668 |  |  | 0.00099996 |  |  | 0.00059334 |  |  | -0.0029999 |  |  | -0.0017801 |  |  | -0.001 |  |  | -0.00059337 |  |  | -0.0020001 |  |  | -0.0011868 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | -0.002 |  |  | -0.0011867 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 1.4901e-08 |  |  | 8.8418e-09 |  |  | -0.0019999 |  |  | -0.0011867 |  |  | 0.001 |  |  | 0.00059337 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | -0.003 |  |  | -0.0017801 |  |  | -0.0010001 |  |  | -0.00059342 |  |  | -0.0009999 |  |  | -0.00059331 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.0019999 |  |  | 0.0011867 |  |  | -0.0030001 |  |  | -0.0017801 |  |  | -4.4703e-08 |  |  | -2.6525e-08 |  |  | 0.0020001 |  |  | 0.0011868 |  |  | -0.009 |  |  | -0.0053403 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023734 |  |  | 0.0010001 |  |  | 0.00059341 |  |  | 7.4506e-09 |  |  | 4.4209e-09
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.0040001 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.0020002 |  |  | 0.0011868 |  |  | -0.004 |  |  | -0.0023735 |  |  | 0.0039998 |  |  | 0.0023734 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | -2.6333e-07 |  |  | -1.5625e-07 |  |  | -0.01 |  |  | -0.0059336 |  |  | 0.002 |  |  | 0.0011867 |  |  | 0.014 |  |  | 0.0083071 |  |  | -0.0060001 |  |  | -0.0035602 |  |  | 0.0069997 |  |  | 0.0041534 |  |  | -0.012 |  |  | -0.0071204 |  |  | 0.0050001 |  |  | 0.0029669 |  |  | 0.0079998 |  |  | 0.0047468 |  |  | 0.0079999 |  |  | 0.0047469 |  |  | 0.007 |  |  | 0.0041535 |  |  | -0.0029997 |  |  | -0.0017799 |  |  | -0.007 |  |  | -0.0041536 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0023735 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0053403 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0029668
Замер провёл: | [11 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова О.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Новоселова Т.В. | [5 empty] | Кузнецова А. | [5 empty] | Кузнецова А. | [5 empty] | Кузнецова А. | [5 empty] | Кузнецова А. | [5 empty] | Кузнецова А.

## Огнеупорная
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Огнеупорная
Дата: 19.12.2023 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [7 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [7 empty] | 12:00 | [7 empty] | 13:00 | [7 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [7 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I |  | P |  | Q |  | CosФ |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 20 | 0.051 | 0.64 | 110 |  | <нет> |  | 0.136 |  | 11.3
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.136 |  | 11.3 | [31 empty] | 389.748 | 27.358 | 2.786 | -1.311 | 1.491 | -0.886 | 0.887 | [31 empty] | 491.838 | 27.358 | 3.377 | -1.311 | 2.298 | -0.886 | 0.888 |  | 499.908 | 27.358 | 3.516 | -1.311 | 2.391 | -0.886 | 0.892 |  | 502.708 | 27.358 | 3.496 | -1.311 | 2.401 | -0.886 | 0.89 | [43 empty] | 451.898 | 27.358 | 2.416 | -1.311 | 1.611 | -0.886 | 0.867
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [7 empty] | / | [7 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | /
№2 | 20 | 0.05 | 0.34 | 110 |  | <нет> |  | 0.152 |  | 10.6
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.152 |  | 10.6 | [31 empty] | 671.828 | 27.358 | 6.886 | -1.311 | 2.351 | -0.886 | 0.888 | [31 empty] | 575.478 | 27.358 | 5.16 | -1.311 | 2.368 | -0.886 | 0.876 |  | 614.578 | 27.358 | 5.436 | -1.311 | 2.491 | -0.886 | 0.877 |  | 619.098 | 27.358 | 5.726 | -1.311 | 2.361 | -0.886 | 0.883 | [43 empty] | 561.748 | 27.358 | 6.386 | -1.311 | 2.741 | -0.886 | 0.887
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [7 empty] | / | [7 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [6 empty] | / | [6 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1061.576 |  | 9.672 |  | 3.842 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1067.316 |  | 8.537 |  | 4.666 |  |  |  | 1114.486 |  | 8.952 |  | 4.882 |  |  |  | 1121.806 |  | 9.222 |  | 4.762 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1013.646 |  | 8.802 |  | 4.352 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.0033949 |  |  | + j |  | 0.056415 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.0056729 |  |  | + j |  | 0.09427 |  |  | 0.0061469 |  |  | + j |  | 0.10215 |  |  | 0.0061155 |  |  | + j |  | 0.10163 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.002867 |  |  | + j |  | 0.047643 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.020119 |  |  | + j |  | 0.2806 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.012249 |  |  | + j |  | 0.17084 |  |  | 0.013587 |  |  | + j |  | 0.1895 |  |  | 0.014577 |  |  | + j |  | 0.20332 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.018352 |  |  | + j |  | 0.25596 |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 1.5294 |  |  | + j |  | 1.3014 |  |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 2.1227 |  |  | + j |  | 2.1463 |  |  | 2.2621 |  |  | + j |  | 2.2471 |  |  | 2.2421 |  |  | + j |  | 2.2566 |  |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 1.1589 |  |  | + j |  | 1.4126 |  |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64 |  | 0.051 |  | + j |  | 0.64
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 5.6451 |  |  | + j |  | 2.0856 |  |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 3.9112 |  |  | + j |  | 1.9928 |  |  | 4.1886 |  |  | + j |  | 2.1345 |  |  | 4.4796 |  |  | + j |  | 2.0183 |  |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 5.1434 |  |  | + j |  | 2.451 |  |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34 |  | 0.05 |  | + j |  | 0.34
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 7.1745 |  |  | + j |  | 3.387 |  |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 6.0339 |  |  | + j |  | 4.1391 |  |  | 6.4507 |  |  | + j |  | 4.3816 |  |  | 6.7217 |  |  | + j |  | 4.2749 |  |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 6.3022 |  |  | + j |  | 3.8636 |  |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98 |  | 0.101 |  | + j |  | 0.98
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [7 empty] | U | [7 empty] | U | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [7 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [7 empty] | 6.17 | [7 empty] | 6.15 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I |  | P |  |  | Q |  |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 389.748 |  | 2.786 |  |  | 1.491 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 491.838 |  | 3.377 |  |  | 2.298 |  |  | 499.908 |  | 3.516 |  |  | 2.391 |  |  | 502.708 |  | 3.496 |  |  | 2.401 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 451.898 |  | 2.416 |  |  | 1.611 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ООО "Гига"вв.3 (яч.30) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  | выкл. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ООО "ОСК" вв.1 (яч.31) | [41 empty] | выкл. |  | - |  |  | - | [32 empty] | выкл. | [7 empty] | выкл. | [7 empty] | выкл. | [49 empty] | выкл.
ТРП-6 кВ УЭМЗ вв.1 (яч.1) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Гига" вв.1 (яч.27) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
РП- 6 кВЗМК вв.1 (яч.2) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 35.228 |  | 0.579 | 0.018 | 0.018 | 0.396 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 69.361 |  | 0.677 | 0.018 | 0.018 | 0.746 | 0.018 | 0.018 | 70.255 |  | 0.706 | 0.018 | 0.018 | 0.729 | 0.018 | 0.018 | 65.23 |  | 0.737 | 0.018 | 0.018 | 0.621 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 48.741 |  | 0.437 | 0.018 | 0.018 | 0.475 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-1А вв.1 (яч.3) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-17 Т-1 (яч.4) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.64 |  | 0.0401 |  |  | 0.267 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.988 |  | 0.0929 | 0.007 | 0.007 | 0.0468 | 0.007 | 0.007 | 7.62 |  | 0.0946 | 0.007 | 0.007 | 0.0415 | 0.007 | 0.007 | 5.73 |  | 0.0558 | 0.007 | 0.007 | 0.0357 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 6.672 |  | 0.0537 | 0.011 | 0.011 | 0.0328 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-13 Т-1 (яч.5) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 4.287 |  | 0.015 |  |  | 0.0554 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.163 |  | 0.019 | 0.007 | 0.007 | 0.043 | 0.007 | 0.007 | 3.318 |  | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0.528 | 0.007 | 0.007 | 3.701 |  | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.055 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.728 |  | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 0.056 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-19 вв.1 (яч.6) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2.887 |  | 0.023 |  |  | 0.021 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.354 |  | 0.037 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.007 | 0.007 | 3.1 |  | 0.0528 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.007 | 0.007 | 4.567 |  | 0.066 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.113 |  | 0.031 | 0.011 | 0.011 | 0.031 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-5 Т-1 ПС-6 Т-1 (яч.7) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.81 |  | 0.042 |  |  | 0.032 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 10.19 |  | 0.138 | 0.007 | 0.007 | 0.15 | 0.007 | 0.007 | 7.084 |  | 0.083 | 0.007 | 0.007 | 0.084 | 0.007 | 0.007 | 6.616 |  | 0.054 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.746 |  | 0.057 | 0.011 | 0.011 | 0.039 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ТРП-3603 вв.1 (яч.8) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [11 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 99.158 |  | 1.054 | 0.018 | 0.018 | 0.479 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 124.556 |  | 1.275 | 0.018 | 0.018 | 0.85 | 0.032 | 0.032 | 131.258 |  | 1.329 | 0.018 | 0.018 | 0.716 | 0.032 | 0.032 | 134.2 |  | 1.373 | 0.018 | 0.018 | 0.52 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 125.373 |  | 1.216 | 0.018 | 0.018 | 0.474 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-14 Т-1 (яч.9) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 13.568 |  | 0.071 |  |  | 0.138 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 12.559 |  | 0.071 | 0.007 | 0.007 | 0.165 | 0.007 | 0.007 | 12.863 |  | 0.081 | 0.007 | 0.007 | 0.17 | 0.007 | 0.007 | 13.78 |  | 0.086 | 0.007 | 0.007 | 0.181 | 0.007 | 0.007 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 16.561 |  | 0.09 | 0.011 | 0.011 | 0.161 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-3 вв.1 (яч.10) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-4 вв.1 (яч.11) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 67.297 |  | 0.702 | 0.018 | 0.018 | 0.465 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 79.596 |  | 0.808 | 0.018 | 0.018 | 0.603 |  |  | 74.563 |  | 0.724 | 0.018 | 0.018 | 0.502 | 0.018 | 0.018 | 65.87 |  | 0.715 | 0.018 | 0.018 | 0.432 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 64.851 |  | 0.647 | 0.018 | 0.018 | 0.435 | 0.018 | 0.018 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Мега" вв.1 (яч.29) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл. |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.4201 |  |  | 3.4524 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6729 |  |  | 5.1038 |  |  |  |  | 6.7804 |  |  | 5.4055 |  |  |  |  | 6.7738 |  |  | 4.4887 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1827 |  |  | 3.5328 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 671.828 |  | 6.886 |  |  | 2.351 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 575.478 |  | 5.16 |  |  | 2.368 |  |  | 614.578 |  | 5.436 |  |  | 2.491 |  |  | 619.098 |  | 5.726 |  |  | 2.361 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 561.748 |  | 6.386 |  |  | 2.741 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС-4 вв.2 (яч.14) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 12.16 |  | 0.069 | 0.024 | 0.024 | 0.17 | 0.024 | 0.024 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 12.509 |  | 0.1115 | 0.075 | 0.075 | 0.209 | 0.075 | 0.075 | 10.945 |  | 0.034 | 0.011 | 0.011 | 0.166 | 0.011 | 0.011 | 11.671 |  | 0.03 | 0.011 | 0.011 | 0.173 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 13.804 |  | 0.045 | 0.011 | 0.011 | 0.166 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
РП-6 кВ ЗМК вв.2 (яч.15) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 36.636 |  | 0.329 | 0.045 | 0.045 | 0.356 | 0.045 | 0.045 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 57.99 | -1.257 | 0.698 | 0.096 | 0.096 | 0.554 | 0.096 | 0.096 | 61.611 |  | 0.746 | 0.096 | 0.096 | 0.594 | 0.096 | 0.096 | 53.445 |  | 0.585 | 0.096 | 0.096 | 0.553 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 40.137 |  | 0.388 | 0.096 | 0.096 | 0.418 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-3 вв.2 (яч.16) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.3537 | 0.687 | 0.045 | 0.024 | 0.024 | 0.0464 | 0.024 | 0.024 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2.9 |  | 0.17 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 3.177 | 0.377 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 3.04 | 0.377 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.202 |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-14 Т-2 (яч.17) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 4.116 |  | 0.033 | 0.024 | 0.024 | 0.068 | 0.024 | 0.024 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.567 | 0.214 | 0.082 | 0.075 | 0.075 | 0.115 | 0.075 | 0.075 | 3.266 |  | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 0.05 | 0.011 | 0.011 | 3.327 |  | 0.019 | 0.011 | 0.011 | 0.053 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3.665 |  | 0.022 | 0.011 | 0.011 | 0.053 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-1А вв.2 (яч.18) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-5 Т-2, ПС-6 Т-2 (яч.19) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-19 вв.2 (яч.20) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 21.953 |  | 0.202 | 0.045 | 0.045 | 0.281 | 0.045 | 0.045 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 23.515 | -1.257 | 0.199 | 0.075 | 0.075 | 0.299 | 0.075 | 0.075 | 24.631 |  | 0.127 | 0.011 | 0.011 | 0.228 | 0.011 | 0.011 | 24.695 |  | 0.128 | 0.011 | 0.011 | 0.23 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 24.986 |  | 0.14 | 0.011 | 0.011 | 0.263 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-13 Т-2 (яч.21) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 10.448 |  | 0.124 | 0.045 | 0.045 | 0.133 | 0.045 | 0.045 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 10.858 | 0.214 | 0.149 | 0.075 | 0.075 | 0.166 | 0.075 | 0.075 | 10.502 |  | 0.084 | 0.011 | 0.011 | 0.101 | 0.011 | 0.011 | 10.371 |  | 0.079 | 0.011 | 0.011 | 0.097 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 9.752 |  | 0.082 | 0.011 | 0.011 | 0.123 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС-17 Т-2 (яч.22) | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2.566 |  | 0.04 | 0.024 | 0.024 | 0.039 | 0.024 | 0.024 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 6.404 | 0.214 | 0.143 | 0.075 | 0.075 | 0.108 | 0.075 | 0.075 | 6.829 |  | 0.089 | 0.011 | 0.011 | 0.04 | 0.011 | 0.011 | 4.767 |  | 0.052 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5.387 |  | 0.055 | 0.011 | 0.011 | 0.042 | 0.011 | 0.011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ТРП-3603 вв.2 (яч.23) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 95.8253 |  | 1.694 | 0.045 | 0.276 | 0.689 | 0.276 | 0.045 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 103.651 | -1.257 | 1.261 | 0.096 | 0.096 | 0.427 | 0.096 | 0.096 | 105.761 |  | 1.264 | 0.096 | 0.096 | 0.418 | 0.096 | 0.096 | 113.247 |  | 1.294 | 0.096 | 0.096 | 0.454 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 117.728 |  | 1.309 | 0.096 | 0.096 | 0.467 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Бит" вв.2 (яч.24) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Гига" (яч.28) | [18 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | выкл |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ТРП-6 кВ УЭМЗ вв.2 (яч.25) |  |  |  | 46.8 | 0.5 | 48.7 | 60 | [11 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 266.467 |  | 3.709 |  | 0.231 | 1.489 | 0.231 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 256.655 | -1.257 | 2.649 | 0.192 | 0.192 | 1.538 | 0.192 | 0.192 | 215.88 |  | 2.184 | 0.192 | 0.192 | 1.43 | 0.192 | 0.192 | 244.415 |  | 2.651 | 0.192 | 0.192 | 1.5 | 0.192 | 0.192 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 271.423 |  | 3.563 | 0.096 | 0.096 | 1.54 | 0.096 | 0.096 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ООО "Гига" вв.4 (яч.32) | [30 empty] | - |  |  | - | [7 empty] | выкл |  | - |  |  | - | [32 empty] | выкл | [7 empty] | выкл | [7 empty] | выкл | [26 empty] | - |  |  | - | [19 empty] | выкл |  | - |  |  | -
ООО "Квантум" вв.1 (яч.33) | [41 empty] | выкл |  | - |  |  | - | [32 empty] | выкл | [7 empty] | выкл | [7 empty] | выкл | [49 empty] | выкл |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14.145 |  |  | 6.6364 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.2905 |  |  | 7.527 |  |  |  |  | 10.892 |  |  | 6.429 |  |  |  |  | 11.475 |  |  | 6.355 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.709 |  |  | 6.499 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 19.5651 |  |  | 10.0888 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.9634 |  |  | 12.6308 |  |  |  |  | 17.6724 |  |  | 11.8345 |  |  |  |  | 18.2488 |  |  | 10.8437 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8917 |  |  | 10.0318 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замер провёл:
0.011

## Дунитовый рудник
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ Дунитовый рудник
Дата: 19.12.2023 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 1.8 | 0.004 | 0.025 | 35 |  | <нет> |  | 0.018 |  | 6.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02801 |  | 0.061068 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02501 |  | 0.063068 |  |  |  | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  |  | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.018 |  | 6.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.024 |  | 0.036 |  | 0.654 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.021 |  | 0.038 |  | 0.619 |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.681 |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.677 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.686 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.02801 |  | 0.061068 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.02501 |  | 0.063068 |  |  | 0 | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  | 0 | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.24504 |  | 0.39176 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.024 |  | 0.036 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.021 |  | 0.038 |  |  | 0 | 0.24 |  | 0.36 |  |  | 0 | 0.24 |  | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.24 |  | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 1.04e-05 |  | + j |  | 6.76e-05 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 1.0472e-05 |  | + j |  | 6.8069e-05 |  | 0.00104 |  | + j |  | 0.00676 |  | 0.00104 |  | + j |  | 0.00676 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.00104 |  | + j |  | 0.00676 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.02801 |  | + j |  | 0.061068 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.02501 |  | + j |  | 0.063068 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.02801 |  | + j |  | 0.061068 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.02501 |  | + j |  | 0.063068 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0.24504 |  | + j |  | 0.39176 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.024 |  |  | 0.036 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.021 |  |  | 0.038 |  | 0 | 0.24 |  |  | 0.36 |  | 0 | 0.24 |  |  | 0.36 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.24 |  |  | 0.36 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Дробилка (яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Карьер (яч.10) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТСН-1 (яч.4) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.024 |  |  | 0.036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.021 |  |  | 0.038 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.024 |  |  | 0.036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.021 |  |  | 0.038 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замер провёл:

## УПИ
Контрольные замеры по ПП 6 кВ УПИ
Дата: 19.12.2023г.
[10 empty] | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00 |  |  | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00
Шины (секции)
Класс U | ДН | Подключение | [7 empty] | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U
6 | С | <нет> | [7 empty] | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Присоединения
ДН |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
С 6 кВ
РП-104 ф.1 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 6.8981 | 73.44 | 9 | 6.3835 | 68 | 8 | 6.6613 | 71 | 8 | 7.4241 | 79 | 10 | 8.8604 | 94 | 14 | 10.3163 | 110 | 12 | 12.6856 | 135 | 17 | 15.2683 | 162 | 24 | 15.2823 | 162 | 25 | 15.4309 | 165 | 13 | 15.5883 | 166 | 20 | 14.688 | 156 | 22 | 14.3325 | 152 | 23 | 13.1931 | 141 | 12 | 13.1931 | 141 | 12 | 12.7945 | 137 | 8 | 12.2604 | 131 | 11.52 | 11.6341 | 124 | 14 | 10.4835 | 112 | 10 | 10.8933 | 116 | 14 | 10.8933 | 116 | 14 | 8.5066 | 90 | 15 | 7.7135 | 82 | 11 | 7.2517 | 77 | 11
ТП-1149 ф.2 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 103.869 | 1033.92 | 415 | 101.2427 | 1001 | 421 | 100.8849 | 1001 | 411 | 114.1516 | 1149 | 423 | 140.3806 | 1440 | 440 | 152.0431 | 1575 | 423 | 157.813 | 1629 | 460 | 162.9372 | 1683 | 471 | 158.0125 | 1637 | 439 | 159.3702 | 1660 | 408 | 157.2483 | 1633 | 422 | 149.5399 | 1548 | 420 | 143.6991 | 1496 | 371 | 123.878 | 1293 | 306 | 125.0895 | 1301 | 328 | 127.7803 | 1329 | 335 | 120.3904 | 1250 | 324 | 121.5718 | 1269 | 300 | 124.9113 | 1302 | 316 | 124.6823 | 1297 | 326 | 112.5028 | 1167 | 307 | 122.9471 | 1247 | 429 | 113.2114 | 1136 | 429 | 107.1917 | 1073 | 413
ТП-1225 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 11.2999 | 109 | 53 | 10.7778 | 100 | 58 | 11.3363 | 104 | 63 | 13.0527 | 124 | 65 | 14.7627 | 143 | 68 | 19.0121 | 188 | 79 | 22.0224 | 220 | 86 | 27.2494 | 275 | 99 | 26.1123 | 262 | 99 | 27.2921 | 276 | 97.56 | 23.2871 | 233 | 90 | 23.8098 | 239 | 90 | 23.3079 | 234 | 88 | 21.7279 | 217 | 85 | 20.3101 | 201 | 84 | 20.6402 | 204 | 86 | 19.4532 | 191 | 84 | 18.2162 | 180 | 76 | 17.0542 | 169 | 70 | 15.8773 | 159 | 61 | 14.6993 | 147 | 57 | 13.2103 | 131 | 54 | 12.0705 | 119 | 51 | 11.7209 | 114 | 53
ТП-1344 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 40.4801 | 411 | 140 | 35.8286 | 362 | 129 | 36.1763 | 367 | 126 | 41.6072 | 426 | 133 | 54.026 | 560 | 149 | 61.5153 | 637 | 172 | 79.071 | 818 | 224 | 90.4862 | 937 | 253 | 94.4865 | 976 | 273 | 100.1082 | 1031 | 300 | 99.7763 | 1027 | 301 | 97.9942 | 1010 | 291 | 95.126 | 980 | 284 | 92.0056 | 946 | 281 | 89.7014 | 922 | 275 | 82.7753 | 857 | 232 | 80.7049 | 838 | 217 | 73.0457 | 763 | 178 | 68.6151 | 717 | 166 | 67.4089 | 703 | 169 | 61.6176 | 641 | 161 | 52.3141 | 539 | 156 | 47.2927 | 483 | 155 | 42.868 | 437 | 143
ТП-1412 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 106.7631 | 1082 | 375 | 104.8452 | 1063 | 367 | 106.2586 | 1078 | 370 | 109.4091 | 1113 | 372 | 118.565 | 1213 | 382 | 136.5971 | 1394 | 451 | 151.5346 | 1551 | 486 | 157.1493 | 1614 | 486 | 163.8502 | 1680 | 516 | 163.8123 | 1685 | 498 | 164.7131 | 1693 | 505 | 164.8856 | 1697 | 498 | 168.1206 | 1723 | 532 | 167.3562 | 1719 | 517 | 162.4893 | 1660 | 531 | 151.6515 | 1552 | 487 | 142.5533 | 1461 | 451 | 137.2753 | 1407 | 434 | 134.0922 | 1378 | 412 | 132.2883 | 1359 | 408 | 129.0498 | 1323 | 407 | 119.8662 | 1227 | 384 | 114.6275 | 1167 | 387 | 109.8298 | 1113 | 386
ТП-1057 ф.2 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 18.823 | 189 | 71 | 16.3442 | 162 | 67 | 16.5868 | 166 | 64 | 18.6933 | 191 | 61 | 12.7914 | 118 | 70 | 25.7579 | 267 | 71 | 27.7228 | 288 | 74 | 28.2423 | 294 | 73 | 30.9149 | 323 | 75 | 30.6214 | 320 | 74 | 30.0766 | 314 | 74 | 29.3079 | 306 | 72 | 29.4182 | 306 | 77 | 28.6494 | 298 | 75 | 28.0842 | 292 | 74 | 27.4769 | 287 | 67 | 28.6585 | 300 | 67 | 28.1295 | 293 | 72 | 27.9733 | 292 | 69 | 29.1242 | 303 | 76 | 25.4336 | 262 | 76 | 22.2309 | 227 | 73 | 20.2544 | 206 | 69 | 19.053 | 192 | 70
РП-174 ф.1 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 16.523 | 175 | 28 | 14.7447 | 156 | 26 | 15.619 | 165 | 29 | 17.4883 | 185 | 31 | 20.9677 | 222 | 36 | 35.4947 | 372 | 81 | 42.9177 | 450 | 97 | 47.8499 | 503 | 102 | 50.8666 | 535 | 107 | 51.4184 | 542 | 102 | 53.0424 | 558 | 111 | 51.7283 | 543 | 114 | 43.6205 | 455 | 109 | 42.6705 | 443 | 115 | 39.051 | 406 | 103 | 34.5441 | 362 | 79 | 29.741 | 311 | 71 | 26.5755 | 278 | 63 | 23.9893 | 252 | 52 | 21.873 | 231 | 41 | 20.6309 | 218 | 38 | 18.4233 | 195 | 32 | 17.1822 | 182 | 29 | 17.4305 | 185 | 27
ТП-1620 ф.1 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 36.3561 | 368 | 129 | 35.804 | 361 | 131 | 35.6846 | 360 | 130 | 36.7697 | 372 | 131 | 38.2683 | 389 | 131 | 43.2514 | 441 | 144 | 48.6519 | 501 | 146 | 54.7472 | 568 | 149 | 58.4519 | 608 | 153 | 59.9443 | 624 | 155 | 60.3063 | 628 | 155 | 61.9344 | 645 | 159 | 64.1964 | 669 | 163 | 63.9918 | 666 | 166 | 60.9685 | 632 | 168 | 53.429 | 552 | 154 | 48.9727 | 504 | 148 | 46.7841 | 481 | 143 | 43.7482 | 450 | 133 | 42.5873 | 437 | 133 | 42.2581 | 433 | 134 | 39.4478 | 402 | 132 | 37.5045 | 380 | 132 | 37.2713 | 377 | 133
ТП-1413 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 8.4486 | 84 | 34 | 7.9466 | 79 | 32 | 7.7741 | 77 | 32 | 8.2761 | 82 | 34 | 13.1009 | 135 | 39 | 18.2257 | 190 | 46 | 24.6854 | 259 | 55 | 27.1886 | 286 | 57 | 28.0479 | 295 | 59 | 29.9533 | 314 | 68 | 28.1832 | 295 | 66 | 27.3442 | 286 | 65 | 27.4962 | 286 | 72 | 22.816 | 237 | 61 | 18.0229 | 187 | 49 | 15.7652 | 163 | 45 | 10.8574 | 109 | 41 | 9.7336 | 98 | 36 | 7.7247 | 76 | 33 | 7.7741 | 77 | 32 | 7.0468 | 68 | 33 | 10.7907 | 110 | 36 | 10.0283 | 101 | 37 | 10.1481 | 102 | 38
ТП-1634 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 18.1102 | 193 | 22 | 17.7397 | 189 | 22 | 17.3483 | 185 | 20 | 18.7801 | 200 | 24 | 22.5065 | 240 | 26 | 33.0287 | 352 | 40 | 41.4711 | 442 | 50 | 45.126 | 481 | 54 | 47.7411 | 509 | 56 | 48.668 | 519 | 56 | 47.609 | 508 | 52 | 46.4588 | 496 | 48 | 45.7447 | 488 | 51 | 43.6854 | 466 | 49 | 39.8548 | 425 | 46 | 32.442 | 346 | 37 | 26.8631 | 286 | 35 | 24.6896 | 263 | 31 | 23.9169 | 255 | 28 | 20.0766 | 214 | 24 | 20.214 | 215 | 28 | 20.0982 | 214 | 26 | 19.0471 | 203 | 23 | 18.3881 | 196 | 22
ТП-11 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 16.785 | 27 | 178 | 17.0131 | 30 | 180 | 18.1023 | 62 | 184 | 37.0767 | 323 | 232 | 49.702 | 462 | 266 | 52.1596 | 490 | 270 | 50.1308 | 465 | 270 | 47.8091 | 442 | 260 | 41.4259 | 372 | 243 | 41.3209 | 368 | 247 | 38.0441 | 335 | 233 | 36.6864 | 320 | 229 | 38.92 | 338 | 245 | 45.6709 | 412 | 265 | 51.2934 | 473 | 281 | 47.3782 | 433 | 266 | 47.7327 | 435 | 270 | 42.5102 | 380 | 252 | 36.6442 | 318 | 231 | 27.4246 | 208 | 208 | 17.7886 | 54 | 183 | 17.1531 | 33 | 181 | 17.8131 | 28 | 189 | 17.7201 | 34 | 187
ТП 1624-2 |  |  |  | 49.1 | 10 |  |  |  |  | 21.4158 | 222 | 59 | 20.2218 | 209 | 58 | 20.0827 | 208 | 56 | 26.2418 | 275 | 60 | 27.1534 | 285 | 60 | 33.2977 | 351 | 66 | 36.9747 | 390 | 72 | 37.7084 | 398 | 72 | 38.178 | 402 | 78 | 37.5557 | 395 | 79 | 38.5619 | 406 | 79 | 37.009 | 390 | 74 | 37.5196 | 395 | 77 | 37.3928 | 394 | 75 | 35.9285 | 378 | 75 | 34.6852 | 365 | 72 | 36.8085 | 388 | 73 | 34.6852 | 365 | 72 | 33.481 | 353 | 66 | 31.851 | 335 | 67 | 30.2794 | 318 | 66 | 28.3153 | 296 | 68 | 24.8732 | 259 | 64 | 22.7073 | 235 | 64
Небаланс по шине С 6 кВ | [10 empty] | 3967.36 | 1513 |  | 3780 | 1499 |  | 3844 | 1493 |  | 4519 | 1576 |  | 5301 | 1681 |  | 6367 | 1855 |  | 7148 | 2037 |  | 7643 | 2100 |  | 7761 | 2123 |  | 7899 | 2097.56 |  | 7796 | 2108 |  | 7636 | 2082 |  | 7522 | 2092 |  | 7232 | 2007 |  | 7018 | 2026 |  | 6587 | 1868 |  | 6204 | 1792.52 |  | 5901 | 1671 |  | 5674 | 1586 |  | 5439 | 1559 |  | 4962 | 1504 |  | 4711 | 1586 |  | 4346 | 1576 |  | 4135 | 1547
Небаланс по шинам 6 кВ | [10 empty] | 3967.36 | 1513 |  | 3780 | 1499 |  | 3844 | 1493 |  | 4519 | 1576 |  | 5301 | 1681 |  | 6367 | 1855 |  | 7148 | 2037 |  | 7643 | 2100 |  | 7761 | 2123 |  | 7899 | 2097.56 |  | 7796 | 2108 |  | 7636 | 2082 |  | 7522 | 2092 |  | 7232 | 2007 |  | 7018 | 2026 |  | 6587 | 1868 |  | 6204 | 1792.52 |  | 5901 | 1671 |  | 5674 | 1586 |  | 5439 | 1559 |  | 4962 | 1504 |  | 4711 | 1586 |  | 4346 | 1576 |  | 4135 | 1547
Замер провёл:

## Загрузка тр-ров ПС УПИ
п. 19 ж о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
Контроль загрузки силовых трансформаторов ПС УПИ - ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", ЭПК УрФУ
Дата: 19.12.2023 г.
№ | ПС | Класс U | Т | Sном | 10:00-11:00 | [5 empty] | 20:00-21:00
[5 empty] | A+ | R+ | S | Kз | Sсум | Kз(Т) | A+ | R+ | S | Kз | Sсум | Kз(Т)
1 | УПИ | 35 кВ | №1 | 16000 | 5579.7 | 1717.8 | 5838.1409 | 36.49% | 11905.2604 | 74.41% | 5111.4 | 2085.3 | 5520.4063 | 34.5% | 9460.383 | 59.13%
|  |  | №2 | 16000 | 5785.5 | 1827 | 6067.1195 | 37.92% |  | 74.41% | 3738 | 1245.3 | 3939.9767 | 24.62% |  | 59.13%
|  |  | №3 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 74.41% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 59.13%
Итого : |  |  |  | 48000 |  |  | 11905.2604 | 24.8% |  |  |  |  | 9460.383 | 19.71%